## ET 110kV 20 MVA
ЕТ 110kV снаге 20 MVA
Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ/УСЛУГЕ | Јед. мере | Оквирна количина | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин)
I | II | III | IV | V | VI = V x 1.2 | VII = (IV x V) | VIII = (IV x VI)
I | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 20 MVA у радионици
1. | Услуге у ТС
1-1 | Демонтажа трансформатора у ТС са предходном припремом (излазак на терен ради снимања стања, израда слепих прирубница и заптивача) | ком. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | Рад дизалице на демонтажи трансформатора | дан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | Истакање уља из трансформатора и наливање у довежене цистерне | ком. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | Монтажа трансформатора (високо напонских изолатора,конзерватора, спојних цеви,повезивање хладњака и остале опреме за комплетирање трафоа) | ком. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | Наливање уља (преко вакуум пумпе) иѕ довежених цистерни | ком. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | Испитивање трансформатора пред пуштање у погон Мерење tgδ и капацитивности Снимање фрекветног одзива SFRA Мерење изолованости Мегером Мерење отпорности намотаја Функционалне пробе бухолц релеа Функционалне пробе контактног термометра и PT сонди Провера ожичења, локалне и даљинске сигнализације Мерење празног хода и снимање карактеристике магњећења | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ТРАНСПОРТ ТРАНСФОРМАТОРА РАДИ ПОПРАВКЕ У ФАБРИЦИ
2-1 | Приремни радови у ТС нa обезбеђењу приступа до темеља и места рада | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | Извлачење трансфоратора са темеља у трафо станици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | Утовар и транспорт трансформатора до фабрике ради ремонта (са осигурањем транспорта) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | Утовар и транспорт трансформатора из фабрике са ремонта до ТС (са осигурањем транспорта) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | Постављање трансформатора на темељ у трафо станици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПОПРАВКА У ФАБРИЦИ
3-1 | Истовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем са нисконосеће приколице у фабрику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | Испитивање трафо уља пре ремонта, како би се утврдио степен деградације уља - Анализа раствореног гаса (DGA) – IEC 60567 i IEC 60599 - Aнализа фурана – IEC 61198 - Тест корозивног сумпора – ASTM D1275B - Aнализа влаге – IEC 60814 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | Демонтажа трансформатора (истакање трафо уља, отварање и вађење активног дела).Испитивање активног дела и припадајуце опреме пре почетка радова | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | Дефектажа трансформатора (визуелни преглед трансформатора, испитивање активног дела и делова трансформатора у сврху одређивања потребног обима радова, заједнички преглед и израда записника о дефектажи). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | Развезивање регулатора напона и преглед | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | Делимична демонтажа активног дела у циљу утврђивања стања нмотаја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | Смештај активног дела и његова комплетна демонтажа ( демонтађа лимова горњег јарма, развезивање извода и демонтажа свих намотаја са стуба магнетног кола) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | Испитивање изолатора 110 kV на tgδ и утврђивање исправности иѕолатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | Уградња проводних 110 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. (изолатор испоручује Наручилац) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | Испорука и уградња проводних 35 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | Испорука и уградња проводних 20 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-12 | Испорука и уградња проводних 10 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-13 | Вађење и ревизија прекидачког дела регулатора напона са заменом уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-14 | Замена свих истрошених контакта регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-15 | Замена отпорника | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-16 | Ревизија моторног погона ргулационе склопке(преглед и провера исправности,заена уља у редуктору, замена заптивне гуме) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-17 | Реконструкција ормана регулације са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-18 | Замена свих контактора у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-19 | Замена мотора у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-20 | Замена клем лајсне у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-21 | Уградња регулационе склопке, комплет, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на наведени трансформатор без додатних радова, односно трошкова, (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-22 | Замена свих веза новим у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-23 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-24 | Замена погонске осовине регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-25 | Замена редуктора (зупчаника) на зглобовима осовине регулатора напона | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-26 | Контрола суда регулатора напона и обезбедити да не долази до мешања уља из активног дела трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-27 | Утврђивања стања учвршћености магнетног кола и стезање страница и арматуре јарма | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-28 | Санација изолације на пакетима лимова магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-29 | Преслагање магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-30 | Преслагање дела магнетног кола | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-31 | Скидање јарма магнетног кола уз разлиставање магнетног лима и поновна монтажа лимова горњег јарма | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-32 | Учвршћивање и усправљање магнетног кола | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-33 | Замена оштећених лимова на магнетном колу | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-34 | Замена уземљења магнетног кола | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-35 | Прање и чишћење магнетног кола (врелим уљем, санирање ситниих оштећења) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-36 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-37 | Израда новог намотаја 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-38 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 21 kV (1 фаза). | ко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-39 | Израда новог намотаја 21 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-40 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 35 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-41 | Израда новог намотаја 35kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-42 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-43 | Израда новог основног намотаја 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-44 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај грубе озолације 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-45 | Израда намотаја грубе регулације 110 kV (1 фаза) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-46 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај фине регулације 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-47 | Израда намотаја фине регулације 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-48 | Замена оштећених изолационих делова за монтажу намотаја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-49 | Монтажа свих намотаја, слагање горњег јарма, постављање изолације, везивање и припрема за сушење. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-50 | Преглед активног дела , санација притезног система активног дела ( израда изамена оштећених притезних подметача), стезање активног дела и припрема за сушење, | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-51 | Сушење активног дела трансформатора у вакуум сушари | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-52 | Филтрирање и сушење старог уља и наливање у трансформатор до потребног нивоа | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-53 | Паковање активног дела у траф осуд, стављење плоче на суд и заптивање трафо суда | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-54 | Доливање новог трафо уља | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-55 | Ревизија трафо суда и конзерватора са заменом свих заптивних спојева и провером варова | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-56 | Ремонт и разрађивање точкова | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-57 | Израда и поставњаље нове изолације точкова | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-58 | Антикорозивна заштита конзерватора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-59 | Антикорозивна заштита радијатора (хладњака) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-60 | Антикорозивна заштита суда | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-61 | Испорука и уградња магнетног показивача нивоа уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-62 | Испорука и уграда бухолц релеја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-63 | Испорука и уградња гасног релеја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-64 | Испорука новог вентила са заптивкама на цевима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-65 | Испорука и уградња контактни термометар | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-66 | Испорука и уградња осигурача суда трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-67 | Испорука и уградња сушионика ваздуха | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-68 | Силикагел (1 kg). | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-69 | Испорука и уградња термостата | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-70 | Испорука и уградња отпорног термометра | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-71 | Испорука термослике | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-72 | Радови на уградњи термо слике | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-73 | Испорука и уградња струјног трафоа за термо слику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-74 | Испорука и уградња струјног трафоа за казанску зажтиту | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-75 | Испорука и уградња индикатора протока уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-76 | Испитивање и испирање хладњака | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-77 | Ревизија радијатора, са заменом засуна и свих заптивки на славинама и вентилима | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-78 | Демонтажа и монтажа вентилатора, преглед и замена лежајеваи свих потребних делова | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-79 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-80 | Уградња новог мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-81 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-82 | Уградња новог мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-83 | Реконструкција вентилатора на хладњацима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-84 | Санација лопатица вентилатора на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-85 | Израда и уградња новог вентилатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-86 | Израда и уградња натписне таблице | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-87 | Реконструкција ормана хлађења, са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-88 | Израда и уградња новог ормана хлађења са свом опремом | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-89 | Замена комплетног ожичења на трансформатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-90 | Обнављање антикорозивне заштите комплетног трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-91 | Монтажа – комплетирање трансформатора, припрема за испитивање | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-92 | Испитивање у високонапонској лабораторији за испитивање трансфорамтора у складу са важећим стандардима за ремонтоване трансформатора IEC 60076 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-93 | Испитати: садржај гасова, воде и деривата фурана у уљу у суду трафоа; | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-94 | Испитати: физичко-хемијских и електричних карактеристика уља према важећим стандардима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-95 | Испитивање уља на присуство PCB | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-96 | Демонтажа опреме, паковање и припрема за транспорт | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-97 | Преконтролисати Бакелитну плочу са отпорницима и термодавача за термо слику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-98 | Уградња нове бакелитне (текстолите плоче) са отпорницима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-99 | Обезбеђење уређаја са манометрима за дозирање трансформатора азотом и потребне количине азота за транспорт трансформатора (Уређај и боце од азота се враћају Извођачу радова) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-100 | Утовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем на нисконосећу приколицу за фабрику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 20 MVA у радионици: |  |  |  |  | 0 | 0
II | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 20MVA на терену
4-1 | Излазак на терен ради извођења радова на трансформаторима снаге 110/x kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | Развезивање трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | Истакање трафо уља до нивоа испод плоче и наливање источеног трафо уља до потребног нивоа. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | Замена 1 комада 110 kV проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице, дорадом везе од намотаја до унутрашњег прикључка проводног изолатора, испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. 110 kV проводни изолатор обезбеђује Наручилац | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | Замена 1 комада прикључка за мерење тангенса делта на 110 kV проводном изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-6 | Замена 1 комада 35 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубница, заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-7 | Замена 1 комада 20 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-8 | Замена 1 комада 10 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-9 | Замена заптивача на 10 kV ili 20 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-10 | Замена заптивача на 35 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-11 | Замена заптивача на 110 kV изолатору |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-12 | Замена заптивача на славинама на конзерватору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-13 | Замена заптивача конзерватора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-14 | Замена заптивача експлозивне цеви | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-15 | Замена заптивача Бухолц релеја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-16 | Замена славине за истакање уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-17 | Дотезање свих завтњева на плочи | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-18 | Дотезање свих заптивача на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-19 | Демонтажа, замена заптивача и поновна монтажа свих радијатора уз евентуалну санацију цурења на њима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-20 | Замена заптивача (гумице) на осовини засуна. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-21 | Замена заптивача (гумице) на осовини вентила. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-22 | Замена заптивача на вијцима за одзрачивање и испуст уља радијатора са испуштањем уља из радијатора, доливањем и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-23 | Замена заптивача заштитног релеја регулационе преклопке са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-24 | Замена заптивача на прирубницама вентила са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-25 | Замена заптивних гумица на вијцима за одзрачивање проводних изолатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-26 | Замена МС болцна 10 kV i 20 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-27 | Замена МС болцна 35 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-28 | Замена МС болцна 110 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-29 | Скидање и монтажа изолатора (10 kV или 20 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-30 | Скидање и монтажа изолатора (35 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-31 | Замена дихтунга плоча (на типовима ЕТ-а где је могуће заменити без вађења активног дела) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-32 | Замена бакелитне плоче и отпорника са заменом заптивача | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-33 | Замена бухолца са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-34 | Замена заштитног релеја регулационе преклопке са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-35 | Замена магнетних уљоказа (без прилагођења). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-36 | Замена сушионика ваздуха са заптивачем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-37 | Дегазација трафо уља на терену у трајању до 5 дана (са превозом опреме до ТС Наручиоца | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-38 | Дегазација трафо уља на терену (са опремом и извршиоцима) за сваки дан ангажовања преко 5 дана. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-39 | Демонтажа и монтажа вентилатора ради њиховог сервисирања у радионици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-40 | Замена 1 комада комплетног вентилатора (без прилагођења). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-41 | Замена 1 комада главчине вентилатора са крилцима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-42 | Замена електромотора вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-43 | Замена лак-жице, изолације, бужира, лежајева 1 комада ел. мотора вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-44 | Балансирање ротора и вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-45 | Ремонт уљне пумпе (замена лежајева, семеринга и заптивача). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-46 | Санирање цурења уља на ЕТ-у одговарајућом смесом : -комплетно одмашћивање трансформатора применом еколоских хемијских средстава -идрауличко заптивање свих вијака на поклопцу суда трансформатора са могућом заменом вијака - заптивање споја поклопца са судом трансформатора технологијом утискивања заптивног материјала | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-47 | Варење мање рупе или пукотине на суду или радијатору трансформатора под уљем са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-48 | Ревизија теретног регулатора која обухвата: отварање ревизионог отвора и истакање постојећег уља из њега , развезивање и подизање теретне склопке, чишчишћење и прање унутрашњег суда, свих контаката уз неопходну замену потрошних делова, провера затегнутости свих завртњева, монтажа регулационе склопке и враћање у суд и потапање у ново трансформаторско уље минималне диелектричне пробојности 220 kV/cm | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-49 | Вађење активног дела трансформатора уз ангажовање одговарајуће ауто дизалице | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-50 | Замена комплетног ожичења на трансформатору. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-51 | Уградња регулационе склопке, комплт, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на набедени трансформатор без додатних радова, односно трошкова (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-52 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) Моторни погон обезбеђује наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-53 | Сушење уља и чврсте изолације, након већих радова са отварањем трафоа уз обезбеђење цистерни за истакање укупне количине уља из ЕТ, неопходне количине азота, инхибирање уља 0,3 до 0,4 %, обезбеђење и транспорт опреме, постројења и контејнера за смештај радника, демонтажа опреме са ЕТ пре и монтажа исте након обраде. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-54 | ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА И ПУШТАЊЕ У ПОГОН -Мерење отпора намотаја ВН у свим позицијама и отпора намотаја СН и НН. -Провера спреге и мерење грешке односа трансформације. -Мерење отпора изолованости намотаја међусобно и према маси. -Мерење струја магнећења. -Мерење угла губитака тангенс делта и капацитета 110 kV проводних изолатора и намотаја међусобно и према маси. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 20 MVA на терену: |  |  |  |  | 0 | 0

## ET 110kV 31.5 MVA
ЕТ 110kV снаге 31.5 MVA
Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ/УСЛУГЕ | Јед. мере | Оквирна количина | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин)
I | II | III | IV | V | VI = V x 1.2 | VII = (IV x V) | VIII = (IV x VI)
I | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31,5 MVA у радионици
1. | Услуге у ТС
1-1 | Демонтажа трансформатора у ТС | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | Рад дизалице на демонтажи трансформатора | дан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | Истакање уља из трансформатора | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | Монтажа трансформатора (високо напонских изолатора,конзерватора, спојних цеви,повезивање хладњака и остале опреме за комплетирање трафоа) | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | Наливање уља (преко вакуум пумпе) | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | Испитивање трансформатора пред пуштање у погон Мерење tgδ и капацитивности Снимање фрекветног одзива SFRA Мерење изолованости Мегером Мерење отпорности намотаја Функционалне пробе бухолц релеа Функционалне пробе контактног термометра и PT сонди Провера ожичења, локалне и даљинске сигнализације Мерење празног хода и снимање карактеристике магњећења | комплет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ТРАНСПОРТ ТРАНСФОРМАТОРА РАДИ ПОПРАВКЕ У ФАБРИЦИ
2-1 | Приремни радови у ТС нa обезбеђењу приступа до темеља и места рада | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | Извлачење трансфоратора са темеља у трафо станици | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | Утовар и транспорт трансформатора до фабрике ради ремонта (са осигурањем транспорта) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | Утовар и транспорт трансформатора из фабрике са ремонта до ТС (са осигурањем транспорта) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | Постављање трансформатора на темељ у трафо станици | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПОПРАВКА У ФАБРИЦИ
3-1 | Истовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем са нисконосеће приколице у фабрику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | Испитивање трафо уља пре ремонта, како би се утврдио степен деградације уља · Анализа раствореног гаса (DGA) – IEC 60567 i IEC 60599 · Aнализа фурана – IEC 61198 · Tест корозивног сумпора – ASTM D1275B · Aнализа влаге – IEC 60814 | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | Демонтажа трансформатора (истакање трафо уља, отварање и вађење активног дела).Испитивање активног дела и припадајуце опреме пре почетка радова | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | Дефектажа трансформатора (визуелни преглед трансформатора, испитивање активног дела и делова трансформатора у сврху одређивања потребног обима радова, заједнички преглед и израда записника о дефектажи). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | Развезивање регулатора напона и преглед | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | Делимична демонтажа активног дела у циљу утврђивања стања намотаја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | Смештај активног дела и његова комплетна демонтажа ( демонтађа лимова горњег јарма, развезивање извода и демонтажа свих намотаја са стуба магнетног кола) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | Испитивање изолатора 110 kV (мрење tgδ и капацитета),утврђивање исправности изолатора и издавање извештаја са резултатима испитивања | ком | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | Уградња проводних 110 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. (изолатор испоручује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | Испорука и уградња проводних 35 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | Испорука и уградња проводних 20 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-12 | Испорука и уградња проводних 10 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-13 | Вађење и ревизија прекидачког дела регулатора напона са заменом уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-14 | Замена свих истрошених контакта регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-15 | Замена отпорника | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-16 | Ревизија моторног погона ргулационе склопке(преглед и провера исправности,заена уља у редуктору, замена заптивне гуме) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-17 | Реконструкција ормана регулације са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-18 | Замена свих контактора у орману регулације | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-19 | Замена мотора у орману регулације | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-20 | Замена клем лајсне у орману регулације | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-21 | Уградња регулационе склопке, комплет, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на наведени трансформатор без додатних радова, односно трошкова, (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-22 | Замена свих веза новим у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-23 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-24 | Замена погонске осовине регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-25 | Замена редуктора (зупчаника) на зглобовима осовине регулатора напона | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-26 | Контрола суда регулатора напона и обезбедити да не долази до мешања уља из активног дела трансформатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-27 | Утврђивања стања учвршћености магнетног кола и стезање страница и арматуре јарма | комплет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-28 | Санација изолације на пакетима лимова магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-29 | Преслагање магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-30 | Преслагање дела магнетног кола | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-31 | Скидање јарма магнетног кола уз разлиставање магнетног лима и поновна монтажа лимова горњег јарма | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-32 | Усправљање магнетног кола | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-33 | Замена оштећених лимова на магнетном колу | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-34 | Замена уземљења магнетног кола | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-35 | Прање и чишћење магнетног кола (врелим уљем, санирање ситниих оштећења) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-36 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 10 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-37 | Израда новог намотаја 10 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-38 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 21 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-39 | Израда новог намотаја 21 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-40 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 35 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-41 | Израда новог намотаја 35 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-42 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-43 | Израда новог основног намотаја 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-44 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај грубе регулације 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-45 | Израда намотаја грубе регулације 110 kV (1 фаза) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-46 | Припрема изолације( израда изолационих делова) намотај фине регулације 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-47 | Израда намотаја фине регулације 110 kV (1 фаза) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-48 | Замена оштећених изолационих делова за монтажу намотаја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-49 | Монтажа свих намотаја, слагање горњег јарма, постављање изолације, везивање и припрема за сушење. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-50 | Преглед активног дела , санација притезног система активног дела ( израда изамена оштећених притезних подметача), стезање активног дела и припрема за сушење, | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-51 | Сушење активног дела трансформатора у вакуум сушари | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-52 | Филтрирање и сушење старог уља и наливање у трансформатор до потребног нивоа | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-53 | Паковање активног дела у трафо суд, стављење плоче на суд и заптивање трафо суда | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-54 | Доливање новог трафо уља | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-55 | Ревизија трафо суда и конзерватора са заменом свих заптивних спојева и провером варова | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-56 | Ремонт и разрађивање точкова | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-57 | Израда и поставњаље нове изолације точкова | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-58 | Антикорозивна заштита конзерватора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-59 | Антикорозивна заштита хладњака | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-60 | Антикорозивна заштита суда | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-61 | Испорука и уградња магнетног показивача нивоа уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-62 | Испорука и уграда бухолц релеја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-63 | Испорука и уградња гасног релеја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-64 | Испорука новог вентила са заптивкама на цевима | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-65 | Испорука и уградња контактни термометар | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-66 | Испорука и уградња осигурача суда трансформатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-67 | Испорука и уградња сушионика ваздуха | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-68 | Силикагел (1 kg). | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-69 | Испорука и уградња термостата | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-70 | Испорука и уградња отпорног термометра | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-71 | Испорука термослике | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-72 | Радови на уградњи термо слике | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-73 | Испорука и уградња струјног трафоа за термо слику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-74 | Испорука и уградња струјног трафоа за казанску зажтиту | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-75 | Испорука и уградња индикатора протока уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-76 | Испитивање и испирање хладњака | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-77 | Ревизија радијатора, са заменом засуна и свих заптивки на славинама и вентилима | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-78 | Демонтажа и монтажа вентилатора, преглед и замена лежајеваи свих потребних делова | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-79 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-80 | Уградња новог мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-81 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-82 | Уградња новог мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-83 | Реконструкција вентилатора на хладњацима | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-84 | Санација лопатица вентилатора на радијаторима | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-85 | Израда и уградња новог вентилатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-86 | Израда и уградња натписне таблице | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-87 | Реконструкција ормана хлађења, са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-88 | Израда новог ормана хлађења са свом опремом | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-89 | Замена коплетног ожичења на трансформатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-90 | Обнављање антикорозивне заштите комплетног трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-91 | Монтажа – комплетирање трансформатора, припрема за испитивање | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-92 | Испитивање у високонапонској лабораторији за испитивање трансфорамтора у складу са важећим стандардима за ремонтоване трансформатора IEC 60076 | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-93 | Испитати: садржај гасова, воде и деривата фурана у уљу у суду трафоа; | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-94 | Испитати: физичко-хемијских и електричних карактеристика уља према важећим стандардима | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-95 | Испитивање уља на присуство PCB | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-96 | Демонтажа опреме, паковање и припрема за транспорт | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-97 | Преконтролисати Бакелитну плочу са отпорницима и термодавача за термо слику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-98 | Уградња нове бакелитне (текстолитне плоче) са отпорницима | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-99 | Обезбеђење уређаја са манометрима за дозирање трансформатора азотом и потребне количине азота за транспорт трансформатора (Уређај и боце од азота се враћају Извођачу радова) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-100 | Утовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем на нисконосећу приколицу за фабрику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31.5 MVA у радионици: |  |  |  |  | 0 | 0
II | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31.5MVA на терену
4-1 | Излазак на терен ради извођења радова на трансформаторима снаге 110/x kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | Развезивање трансформатора |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | Истакање трафо уља до нивоа испод плоче и наливање источеног трафо уља до потребног нивоа. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | Замена 1 комада 110 kV проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице, дорадом везе од намотаја до унутрашњег прикључка проводног изолатора, испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. 110 kV проводни изолатор обезбеђује Наручилац | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | Замена 1 комада прикључка за мерење тангенса делта на 110 kV проводном изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-6 | Замена 1 комада 35 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубница, заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-7 | Замена 1 комада 20 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-8 | Замена 1 комада 10 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-9 | Замена заптивача на 10 kV ili 20 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-10 | Замена заптивача на 35 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-11 | Замена заптивача на 110 kV изолатору |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-12 | Замена заптивача на славинама на конзерватору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-13 | Замена заптивача конзерватора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-14 | Замена заптивача експлозивне цеви | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-15 | Замена заптивача Бухолц релеја |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-16 | Замена славине за истакање уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-17 | Дотезање свих завтњева на плочи | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-18 | Дотезање свих заптивача на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-19 | Демонтажа, замена заптивача и поновна монтажа свих радијатора уз евентуалну санацију цурења на њима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-20 | Замена заптивача (гумице) на осовини засуна. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-21 | Замена заптивача (гумице) на осовини вентила. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-22 | Замена заптивача на вијцима за одзрачивање и испуст уља радијатора са испуштањем уља из радијатора, доливањем и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-23 | Замена заптивача заштитног релеја регулационе преклопке са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-24 | Замена заптивача на прирубницама вентила са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-25 | Замена заптивних гумица на вијцима за одзрачивање проводних изолатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-26 | Замена МС болцна 10 kV i 20 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-27 | Замена МС болцна 35 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-28 | Замена МС болцна 110 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-29 | Скидање и монтажа изолатора (10 kV или 20 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-30 | Скидање и монтажа изолатора (35 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-31 | Замена дихтунга плоча (на типовима ЕТ-а где је могуће заменити без вађења активног дела) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-32 | Замена бакелитне плоче и отпорника са заменом заптивача | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-33 | Замена бухолца са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-34 | Замена заштитног релеја регулационе преклопке са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-35 | Замена магнетних уљоказа (без прилагођења). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-36 | Замена сушионика ваздуха са заптивачем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-37 | Дегазација трафо уља на терену у трајању до 5 дана (са превозом опреме до ТС Наручиоца | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-38 | Дегазација трафо уља на терену (са опремом и извршиоцима) за сваки дан ангажовања преко 5 дана. | дан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-39 | Демонтажа и монтажа вентилатора ради њиховог сервисирања у радионици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-40 | Замена 1 комада комплетног вентилатора (без прилагођења). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-41 | Замена 1 комада главчине вентилатора са крилцима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-42 | Замена електромотора вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-43 | Замена лак-жице, изолације, бужира, лежајева 1 комада ел. мотора вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-44 | Балансирање ротора и вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-45 | Ремонт уљне пумпе (замена лежајева, семеринга и заптивача). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-46 | Санирање цурења уља на ЕТ-у одговарајућом смесом : -комплетно одмашћивање трансформатора применом еколоских хемијских средстава -идрауличко заптивање свих вијака на поклопцу суда трансформатора са могућом заменом вијака - заптивање споја поклопца са судом трансформатора технологијом утискивања заптивног материјала | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-47 | Варење мање рупе или пукотине на суду или радијатору трансформатора под уљем са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-48 | Ревизија теретног регулатора која обухвата: отварање ревизионог отвора и истакање постојећег уља из њега , развезивање и подизање теретне склопке, чишчишћење и прање унутрашњег суда, свих контаката уз неопходну замену потрошних делова, провера затегнутости свих завртњева, монтажа регулационе склопке и враћање у суд и потапање у ново трансформаторско уље минималне диелектричне пробојности 220 kV/cm | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-49 | Вађење активног дела трансформатора уз ангажовање одговарајуће ауто дизалице | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-50 | Замена комплетног ожичења на трансформатору. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-51 | Уградња регулационе склопке, комплт, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на набедени трансформатор без додатних радова, односно трошкова (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-52 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) Моторни погон обезбеђује наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-53 | Сушење уља и чврсте изолације, након већих радова са отварањем трафоа уз обезбеђење цистерни за истакање укупне количине уља из ЕТ, неопходне количине азота, инхибирање уља 0,3 до 0,4 %, обезбеђење и транспорт опреме, постројења и контејнера за смештај радника, демонтажа опреме са ЕТ пре и монтажа исте након обраде. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-54 | ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА И ПУШТАЊЕ У ПОГОН -Мерење отпора намотаја ВН у свим позицијама и отпора намотаја СН и НН. -Провера спреге и мерење грешке односа трансформације. -Мерење отпора изолованости намотаја међусобно и према маси. -Мерење струја магнећења. -Мерење угла губитака тангенс делта и капацитета 110 kV проводних изолатора и намотаја међусобно и према маси. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31.5 MVA на терену: |  |  |  |  | 0 | 0

## ET 110kV 40 MVA
ЕТ 110kV снаге 40 MVA
Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ/УСЛУГЕ | Јед. мере | Оквирна количина | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин)
I | II | III | IV | V | VI = V x 1.2 | VII = (IV x V) | VIII = (IV x VI)
I | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 40MVA у радионици
1. | Услуге у ТС
1-1 | Демонтажа трансформатора у ТС | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | Рад дизалице на демонтажи трансформатора | дан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | Истакање уља из трансформатора у довежене цистерне | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | Монтажа трансформатора (високо напонских изолатора,конзерватора, спојних цеви,повезивање хладњака и остале опреме за комплетирање трафоа) | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | Наливање уља (преко вакуум пумпе) из довежених цистерни | ком. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | Испитивање трансформатора пред пуштање у погон Мерење tgδ и капацитивности Снимање фрекветног одзива SFRA Мерење изолованости Мегером Мерење отпорности намотаја Функционалне пробе бухолц релеа Функционалне пробе контактног термометра и PT сонди Провера ожичења, локалне и даљинске сигнализације Мерење празног хода и снимање карактеристике магњећења | комплет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ТРАНСПОРТ ТРАНСФОРМАТОРА РАДИ ПОПРАВКЕ У ФАБРИЦИ
2-1 | Приремни радови у ТС на обезбеђењу приступа до темеља и места рада | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | Извлачење трансфоратора са темеља у трафо станици | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | Утовар и транспорт трансформатора до фабрике ради ремонта (са осигурањем транспорта) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | Утовар и транспорт трансформатора из фабрике са ремонта до ТС (са осигурањем транспорта) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | Постављање трансформатора на темељ у трафо станици | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПОПРАВКА У ФАБРИЦИ
3-1 | Истовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем са нисконосеће приколице у фабрику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | Испитивање трафо уља пре ремонта, како би се утврдио степен деградације уља · Анализа раствореног гаса (DGA) – IEC 60567 i IEC 60599 · Aнализа фурана – IEC 61198 · Tест корозивног сумпора – ASTM D1275B · Aнализа влаге – IEC 60814 | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | Демонтажа трансформатора (истакање трафо уља, отварање и вађење активног дела).Испитивање активног дела и припадајуце опреме пре почетка радова | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | Дефектажа трансформатора (визуелни преглед трансформатора, испитивање активног дела и делова трансформатора у сврху одређивања потребног обима радова, заједнички преглед и израда записника о дефектажи). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | Развезивање регулатора напона и преглед | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | Делимична демонтажа активног дела у циљу утврђивања стања нмотаја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | Смештај активног дела и његова комплетна демонтажа ( демонтађа лимова горњег јарма, развезивање извода и демонтажа свих намотаја са стуба магнетног кола) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | Испитивање изолатора 110 kV (мрење tgδ и капацитета),утврђивање исправности изолатора и издавање извештаја са резултатима испитивања | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | Уградња проводних 110 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. (изолатор испоручује Наручилац) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | Испорука и уградња проводних 35 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | Испорука и уградња проводних 20 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-12 | Испорука и уградња проводних 10 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-13 | Вађење и ревизија прекидачког дела регулатора напона са заменом уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-14 | Замена свих истрошених контакта регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-15 | Замена отпорника | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-16 | Ревизија моторног погона ргулационе склопке(преглед и провера исправности,заена уља у редуктору, замена заптивне гуме) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-17 | Реконструкција ормана регулације са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-18 | Замена свих контактора у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-19 | Замена мотора у орману регулације | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-20 | Замена клем лајсне у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-21 | Уградња регулационе склопке, комплет, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на наведени трансформатор без додатних радова, односно трошкова, (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-22 | Замена свих веза новим у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-23 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-24 | Замена погонске осовине регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-25 | Замена редуктора (зупчаника) на зглобовима осовине регулатора напона | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-26 | Контрола суда регулатора напона и обезбедити да не долази до мешања уља из активног дела трансформатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-27 | Утврђивања стања учвршћености магнетног кола и стезање страница и арматуре јарма | комплет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-28 | Санација изолације на пакетима лимова магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-29 | Преслагање магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-30 | Преслагање дела магнетног кола | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-31 | Скидање јарма магнетног кола уз разлиставање магнетног лима и поновна монтажа лимова горњег јарма | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-32 | Учвршћивање и усправљање магнетног кола | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-33 | Замена оштећених лимова на магнетном колу | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-34 | Замена уземљења магнетног кола | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-35 | Прање и чишћење магнетног кола (врелим уљем, санирање ситниих оштећења) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-36 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-37 | Израда новог намотаја 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-38 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-39 | Израда новог намотаја 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-40 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај грубе изолације 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-41 | Израда намотаја грубе регулације 110 kV (1 фаза) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-42 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намота јфине изолације за 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-43 | Израда намотаја фине регулације 110 kV (1 фаза) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-44 | Замена оштећених изолационих делова за монтажу намотаја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-45 | Монтажа свих намотаја, слагање горњег јарма, постављање изолације, везивање и припрема за сушење. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-46 | Преглед активног дела , санација притезног система активног дела ( израда изамена оштећених притезних подметача), стезање активног дела и припрема за сушење, | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-47 | Сушење активног дела трансформатора у вакуум сушари | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-48 | Филтрирање и сушење старог уља и наливање у трансформатор до потребног нивоа | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-49 | Паковање активног дела у трафо суд,ставњаље плоче на трафо суд и заптивање трафо суда | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-50 | Доливање новог трафо уља | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-51 | Ревизија трафо суда и конзерватора са заменом свих заптивних спојева и провером варова | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-52 | Ремонт и разрађивање точкова | ком | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3-53 | Израда и поставњаље нове изолације точкова | ком | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3-54 | Антикорозивна заштита конзерватора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-55 | Антикорозивна заштита хладњака | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-56 | Антикорозивна заштита суда | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-57 | Испорука и уградња магнетног показивача нивоа уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-58 | Испорука и уграда бухолц релеја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-59 | Испорука и уградња гасног релеја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-60 | Испорука новог вентила са заптивкама на цевима | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-61 | Испорука и уградња контактни термометар | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-62 | Испорука и уградња осигурача суда трансформатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-63 | Испорука и уградња сушионика ваздуха | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-64 | Силикагел (1 kg). | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-65 | Испорука и уградња термостата | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-66 | Испорука и уградња отпорног термометра | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-67 | Испорука термослике | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-68 | Радови на уградњи термо слике | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-69 | Испорука и уградња струјног трафоа за термо слику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-70 | Испорука и уградња струјног трафоа за казанску зажтиту | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-71 | Испорука и уградња индикатора протока уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-72 | Испитивање и испирање хладњака | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-73 | Ревизија радијатора, са заменом засуна и свих заптивки на славинама и вентилима | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-74 | Демонтажа и монтажа вентилатора, преглед и замена лежајеваи свих потребних делова | комплет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-75 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-76 | Уградња новог мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-77 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-78 | Уградња новог мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-79 | Реконструкција вентилатора на хладњацима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-80 | Санација лопатица вентилатора на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-81 | Израда и уградња новог вентилатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-82 | Ремонт уљне пумпе (замена лежајева, семеринга и заптивача). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-83 | Поправка (премотавање) мотора уљне пумпе | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-84 | Израда и уградња натписне таблице | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-85 | Реконструкција ормана хлађења, са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-86 | Израда и уградња новог ормана хлађења са свом опремом | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-87 | Замена комплетног ожичења на трансформатору | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-88 | Обнављање антикорозивне заштите комплетног трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-89 | Монтажа – комплетирање трансформатора, припрема за испитивање | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-90 | Испитивање у високонапонској лабораторији за испитивање трансфорамтора у складу са важећим стандардима за ремонтоване трансформатора IEC 60076 | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-91 | Испитати: садржај гасова, воде и деривата фурана у уљу у суду трафоа; | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-92 | Испитати: физичко-хемијских и електричних карактеристика уља према важећим стандардима | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-93 | Испитивање уља на присуство PCB | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-94 | Демонтажа опреме, паковање и припрема за транспорт | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-95 | Преконтролисати Бакелитну плочу са отпорницима и термодавача за термо слику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-96 | Уградња нове бакелитне (текстолитне плоче) са отпорницима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-97 | Обезбеђење уређаја са манометрима за дозирање трансформатора азотом и потребне количине азота за транспорт трансформатора (Уређај и боце од азота се враћају Извођачу радова) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-98 | Утовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем на нисконосећу приколицу за фабрику | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 40 MVA у радионици: |  |  |  |  | 0 | 0
II | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 40MVA на терену
4-1 | Излазак на терен ради извођења радова на трансформаторима снаге 110/x kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | Развезивање трансформатора |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | Истакање трафо уља до нивоа испод плоче и наливање источеног трафо уља до потребног нивоа. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | Замена 1 комада 110 kV проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице, дорадом везе од намотаја до унутрашњег прикључка проводног изолатора, испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. 110 kV проводни изолатор обезбеђује Наручилац |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | Замена 1 комада прикључка за мерење тангенса делта на 110 kV проводном изолатору |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-6 | Замена 1 комада 35 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубница, заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-7 | Замена 1 комада 20 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-8 | Замена 1 комада 10 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-9 | Замена заптивача на 10 kV ili 20 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-10 | Замена заптивача на 35 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-11 | Замена заптивача на 110 kV изолатору |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-12 | Замена заптивача на славинама на конзерватору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-13 | Замена заптивача конзерватора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-14 | Замена заптивача експлозивне цеви | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-15 | Замена заптивача Бухолц релеја |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-16 | Замена славине за истакање уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-17 | Дотезање свих завтњева на плочи | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-18 | Дотезање свих заптивача на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-19 | Демонтажа, замена заптивача и поновна монтажа свих радијатора уз евентуалну санацију цурења на њима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-20 | Замена заптивача (гумице) на осовини засуна. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-21 | Замена заптивача (гумице) на осовини вентила. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-22 | Замена заптивача на вијцима за одзрачивање и испуст уља радијатора са испуштањем уља из радијатора, доливањем и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-23 | Замена заптивача заштитног релеја регулационе преклопке са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-24 | Замена заптивача на прирубницама вентила са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-25 | Замена заптивних гумица на вијцима за одзрачивање проводних изолатора. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-26 | Замена МС болцна 10 kV i 20 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-27 | Замена МС болцна 35 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-28 | Замена МС болцна 110 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-29 | Скидање и монтажа изолатора (10 kV или 20 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-30 | Скидање и монтажа изолатора (35 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-31 | Замена дихтунга плоча (на типовима ЕТ-а где је могуће заменити без вађења активног дела) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-32 | Замена бакелитне плоче и отпорника са заменом заптивача | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-33 | Замена бухолца са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-34 | Замена заштитног релеја регулационе преклопке са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-35 | Замена магнетних уљоказа (без прилагођења). |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-36 | Замена сушионика ваздуха са заптивачем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-37 | Дегазација трафо уља на терену у трајању до 5 дана (са превозом опреме до ТС Наручиоца |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-38 | Дегазација трафо уља на терену (са опремом и извршиоцима) за сваки дан ангажовања преко 5 дана. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-39 | Демонтажа и монтажа вентилатора ради њиховог сервисирања у радионици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-40 | Замена 1 комада комплетног вентилатора (без прилагођења). |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-41 | Замена 1 комада главчине вентилатора са крилцима. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-42 | Замена електромотора вентилатора. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-43 | Замена лак-жице, изолације, бужира, лежајева 1 комада ел. мотора вентилатора. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-44 | Балансирање ротора и вентилатора. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-45 | Ремонт уљне пумпе (замена лежајева, семеринга и заптивача). |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-46 | Санирање цурења уља на ЕТ-у одговарајућом смесом : -комплетно одмашћивање трансформатора применом еколоских хемијских средстава -идрауличко заптивање свих вијака на поклопцу суда трансформатора са могућом заменом вијака - заптивање споја поклопца са судом трансформатора технологијом утискивања заптивног материјала | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-47 | Варење мање рупе или пукотине на суду или радијатору трансформатора под уљем са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-48 | Ревизија теретног регулатора која обухвата: отварање ревизионог отвора и истакање постојећег уља из њега , развезивање и подизање теретне склопке, чишчишћење и прање унутрашњег суда, свих контаката уз неопходну замену потрошних делова, провера затегнутости свих завртњева, монтажа регулационе склопке и враћање у суд и потапање у ново трансформаторско уље минималне диелектричне пробојности 220 kV/cm | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-49 | Вађење активног дела трансформатора уз ангажовање одговарајуће ауто дизалице |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-50 | Замена комплетног ожичења на трансформатору. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-51 | Уградња регулационе склопке, комплт, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на набедени трансформатор без додатних радова, односно трошкова (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-52 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) Моторни погон обезбеђује наручилац) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-53 | Сушење уља и чврсте изолације, након већих радова са отварањем трафоа уз обезбеђење цистерни за истакање укупне количине уља из ЕТ, неопходне количине азота, инхибирање уља 0,3 до 0,4 %, обезбеђење и транспорт опреме, постројења и контејнера за смештај радника, демонтажа опреме са ЕТ пре и монтажа исте након обраде. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-54 | ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА И ПУШТАЊЕ У ПОГОН -Мерење отпора намотаја ВН у свим позицијама и отпора намотаја СН и НН. -Провера спреге и мерење грешке односа трансформације. -Мерење отпора изолованости намотаја међусобно и према маси. -Мерење струја магнећења. -Мерење угла губитака тангенс делта и капацитета 110 kV проводних изолатора и намотаја међусобно и према маси. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31.5 MVA на терену: |  |  |  |  | 0 | 0

## ET 110kV 63 MVA
ЕТ 110kV снаге 63 MVA
Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ/УСЛУГЕ | Јед. мере | Оквирна количина | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин)
I | II | III | IV | V | VI = V x 1.2 | VII = (IV x V) | VIII = (IV x VI)
I | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 63 MVA у радионици
1. | Услуге у ТС
1-1 | Демонтажа трансформатора у ТС | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | Рад дизалице на демонтажи трансформатора | дан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | Истакање уља из трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | Монтажа трансформатора (повезивање хладњака и конзерватора и остале опреме за комплетирање трафоа) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | Наливање уља (преко вакуум пумпе) и довезених цистерни | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | Испитивање трансформатора пред пуштање у погон Мерење tgδ и капацитивности Снимање фрекветног одзива SFRA Мерење изолованости Мегером Мерење отпорности намотаја Функционалне пробе бухолц релеа Функционалне пробе контактног термометра и PT сонди Провера ожичења, локалне и даљинске сигнализације Мерење празног хода и снимање карактеристике магњећења | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ТРАНСПОРТ ТРАНСФОРМАТОРА РАДИ ПОПРАВКЕ У ФАБРИЦИ
2-1 | Приремни радови у ТС нa обезбеђењу приступа до темеља и места рада | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | Извлачење трансфоратора са темеља у трафо станици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | Утовар и транспорт трансформатора до фабрике ради ремонта (са осигурањем транспорта) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | Утовар и транспорт трансформатора из фабрике са ремонта до ТС (са осигурањем транспорта) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | Постављање трансформатора на темељ у трафо станици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПОПРАВКА У ФАБРИЦИ
3-1 | Истовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем са нисконосеће приколице у фабрику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | Испитивање трафо уља пре ремонта, како би се утврдио степен деградације уља · Анализа раствореног гаса (DGA) – IEC 60567 i IEC 60599 · Aнализа фурана – IEC 61198 · Tест корозивног сумпора – ASTM D1275B · Aнализа влаге – IEC 60814 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | Демонтажа трансформатора (истакање трафо уља, отварање и вађење активног дела).Испитивање активног дела и припадајуце опреме пре почетка радова | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | Дефектажа трансформатора (визуелни преглед трансформатора, испитивање активног дела и делова трансформатора у сврху одређивања потребног обима радова, заједнички преглед и израда записника о дефектажи). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | Развезивање регулатора напона и преглед | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | Делимична демонтажа активног дела у циљу утврђивања стања нмотаја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | Смештај активног дела и његова комплетна демонтажа ( демонтађа лимова горњег јарма, развезивање извода и демонтажа свих намотаја са стуба магнетног кола) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | Испитивање изолатора 110 kV (мрење tgδ и капацитета),утврђивање исправности изолатора и издавање извештаја са резултатима испитивања | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | Уградња изолатора 110 kV (мрење tgδ и капацитета),утврђивање исправности изолатора и издавање извештаја са резултатима испитивања | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | Испорука и уградња проводних 35 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | Испорука и уградња проводних 20 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-12 | Испорука и уградња проводних 10 kV изолатора, са заменом заптивки на свим изолаторима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-13 | Вађење и ревизија прекидачког дела регулатора напона са заменом уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-14 | Замена свих истрошених контакта регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-15 | Замена отпорника | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-16 | Ревизија моторног погона ргулационе склопке(преглед и провера исправности,заена уља у редуктору, замена заптивне гуме) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-17 | Реконструкција ормана регулације са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-18 | Замена свих контактора у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-19 | Замена мотора у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-20 | Замена клем лајсне у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-21 | Уградња регулационе склопке, комплет, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на наведени трансформатор без додатних радова, односно трошкова, (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-22 | Замена свих веза новим у орману регулације | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-23 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-24 | Замена погонске осовине регулатора напона | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-25 | Замена редуктора (зупчаника) на зглобовима осовине регулатора напона | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-26 | Контрола суда регулатора напона и обезбедити да не долази до мешања уља из активног дела трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-27 | Утврђивања стања учвршћености магнетног кола и стезање страница и арматуре јарма | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-28 | Санација изолације на пакетима лимова магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-29 | Преслагање магнетног кола | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-30 | Преслагање дела магнетног кола | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-31 | Скидање јарма магнетног кола уз разлиставање магнетног лима и поновна монтажа лимова горњег јарма | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-32 | Учвршћивање и усправљање магнетног кола | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-33 | Замена оштећених лимова на магнетном колу | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-34 | Замена уземљења магнетног кола | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-35 | Прање и чишћење магнетног кола (врелим уљем, санирање ситниих оштећења) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-36 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-37 | Израда новог намотаја 10 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-38 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 35 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-39 | Израда новог намотаја 35 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-40 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-41 | Израда новог основног намотаја 110 kV (1 фаза). | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-42 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај грубе изолације 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-43 | Израда намотаја грубе регулације 110 kV (1 фаза) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-44 | Припрема изолације( израда изолационих делова) за намотај фине регулације 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-45 | Израда намотаја фине регулације 110 kV (1 фаза). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-46 | Замена оштећених изолационих делова за монтажу намотаја | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-47 | Монтажа свих намотаја, слагање горњег јарма,постављање изолације, везивање и припрема за сушење. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-48 | Преглед активног дела , санација притезног система активног дела ( израда изамена оштећених притезних подметача), стезање активног дела и припрема за сушење, | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-49 | Сушење активног дела трансформатора у вакуум сушари | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-50 | Филтрирање и сушење старог уља и наливање у трансформатор до потребног нивоа | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-51 | Паковање активног дела у трафо суд, стављење плоче на суд и заптивање трафо суда | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-52 | Доливање новог трафо уља | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-53 | Ревизија трафо суда и конзерватора са заменом свих заптивних спојева и провером варова | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-54 | Ремонт и разрађивање точкова | ком | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3-55 | Израда и поставњаље нове изолације точкова | ком | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3-56 | Антикорозивна заштита конзерватора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-57 | Антикорозивна заштита хладњака | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-58 | Антикорозивна заштита суда | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-59 | Испорука и уградња магнетног показивача нивоа уља | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-60 | Испорука и уграда бухолц релеја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-61 | Испорука и уградња гасног релеја | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-62 | Испорука новог вентила са заптивкама на цевима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-63 | Испорука и уградња контактни термометар | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-64 | Испорука и уградња осигурача суда трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-65 | Испорука и уградња сушионика ваздуха | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-66 | Силикагел (1 kg). | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-67 | Испорука и уградња термостата | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-68 | Испорука и уградња отпорног термометра | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-69 | Испорука термослике | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-70 | Радови на уградњи термо слике | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-71 | Испорука и уградња струјног трафоа за термо слику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-72 | Испорука и уградња струјног трафоа за казанску зажтиту | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-73 | Испорука и уградња индикатора протока уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-74 | Испорука и уграда уљне пумпе | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-75 | Испитивање и испирање хладњака | комплет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-76 | Ревизија радијатора, са заменом засуна и свих заптивки на славинама и вентилима | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-77 | Демонтажа и монтажа вентилатора, преглед и замена лежајеваи свих потребних делова | комплет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-78 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-79 | Уградња новог мотора вентилатора снаге до 250 | ком | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3-80 | Поправка (премотавање) мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-81 | Уградња новог мотора вентилатора снаге веће од 250 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-82 | Реконструкција вентилатора на хладњацима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-83 | Санација лопатица вентилатора на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-84 | Израда и уградња новог вентилатора | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-85 | Ремонт уљне пумпе (замена лежајева, семеринга и заптивача). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-86 | Поправка(премотавање) мотора уљне пумпе | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-87 | Израда и уградња натписне таблице | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-88 | Реконструкција ормана хлађења, са заменом заптивне гуме, и АКЗ | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-89 | Израда и уградња новог ормана хлађења са свом опремом | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-90 | Замена комплетног ожичења на трансформатору | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-91 | Обнављање антикорозивне заштите комплетног трансформатора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-92 | Монтажа – комплетирање трансформатора, припрема за испитивање | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-93 | Испитивање у високонапонској лабораторији за испитивање трансфорамтора у складу са важећим стандардима за ремонтоване трансформатора IEC 60076 | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-94 | Испитати: садржај гасова, воде и деривата фурана у уљу у суду трафоа; | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-95 | Испитати: физичко-хемијских и електричних карактеристика уља према важећим стандардима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-96 | Испитивање уља на присуство PCB | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-97 | Замена комплетог ожичења на трасформатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-98 | Демонтажа опреме, паковање и припрема за транспорт | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-99 | Преконтролисати Бакелитну плочу са отпорницима и термодавача за термо слику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-100 | Уградња нове бакелитне (текстолитне плоче) са отпорницима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-101 | Обезбеђење уређаја са манометрима за дозирање трансформатора азотом и потребне количине азота за транспорт трансформатора (Уређај и боце од азота се враћају Извођачу радова) | ком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3-102 | Утовар трансформатора са припадајућом опремом и трофо уљем на нисконосећу приколицу за фабрику | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 63 MVA у радионици: |  |  |  |  | 0 | 0
II | Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 63 MVA на терену
4-1 | Излазак на терен ради извођења радова на трансформаторима снаге 110/x kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | Развезивање трансформатора |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | Истакање трафо уља до нивоа испод плоче и наливање источеног трафо уља до потребног нивоа. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | Замена 1 комада 110 kV проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице, дорадом везе од намотаја до унутрашњег прикључка проводног изолатора, испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. 110 kV проводни изолатор обезбеђује Наручилац | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | Замена 1 комада прикључка за мерење тангенса делта на 110 kV проводном изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-6 | Замена 1 комада 35 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубница, заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-7 | Замена 1 комада 20 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-8 | Замена 1 комада 10 kV порцеланског дела проводног изолатора са израдом заптивача прирубнице и заменом заптивне гуме у горњем делу са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-9 | Замена заптивача на 10 kV ili 20 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-10 | Замена заптивача на 35 kV изолатору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-11 | Замена заптивача на 110 kV изолатору |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-12 | Замена заптивача на славинама на конзерватору | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-13 | Замена заптивача конзерватора | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-14 | Замена заптивача експлозивне цеви | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-15 | Замена заптивача Бухолц релеја |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-16 | Замена славине за истакање уља | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-17 | Дотезање свих завтњева на плочи | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-18 | Дотезање свих заптивача на радијаторима | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-19 | Демонтажа, замена заптивача и поновна монтажа свих радијатора уз евентуалну санацију цурења на њима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-20 | Замена заптивача (гумице) на осовини засуна. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-21 | Замена заптивача (гумице) на осовини вентила. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-22 | Замена заптивача на вијцима за одзрачивање и испуст уља радијатора са испуштањем уља из радијатора, доливањем и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-23 | Замена заптивача заштитног релеја регулационе преклопке са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-24 | Замена заптивача на прирубницама вентила са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-25 | Замена заптивних гумица на вијцима за одзрачивање проводних изолатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-26 | Замена МС болцна 10 kV i 20 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-27 | Замена МС болцна 35 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-28 | Замена МС болцна 110 kV | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-29 | Скидање и монтажа изолатора (10 kV или 20 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-30 | Скидање и монтажа изолатора (35 kV), дотезање споја намотаја и МС болцна са летовањем (без употребе материјала) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-31 | Замена дихтунга плоча (на типовима ЕТ-а где је могуће заменити без вађења активног дела) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-32 | Замена бакелитне плоче и отпорника са заменом заптивача | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-33 | Замена бухолца са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-34 | Замена заштитног релеја регулационе преклопке са заптивачима са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-35 | Замена магнетних уљоказа (без прилагођења). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-36 | Замена сушионика ваздуха са заптивачем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-37 | Дегазација трафо уља на терену у трајању до 5 дана (са превозом опреме до ТС Наручиоца | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-38 | Дегазација трафо уља на терену (са опремом и извршиоцима) за сваки дан ангажовања преко 5 дана. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-39 | Демонтажа и монтажа вентилатора ради њиховог сервисирања у радионици | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-40 | Замена 1 комада комплетног вентилатора (без прилагођења). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-41 | Замена 1 комада главчине вентилатора са крилцима. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-42 | Замена електромотора вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-43 | Замена лак-жице, изолације, бужира, лежајева 1 комада ел. мотора вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-44 | Балансирање ротора и вентилатора. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-45 | Ремонт уљне пумпе (замена лежајева, семеринга и заптивача). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-46 | Санирање цурења уља на ЕТ-у одговарајућом смесом : -комплетно одмашћивање трансформатора применом еколоских хемијских средстава -идрауличко заптивање свих вијака на поклопцу суда трансформатора са могућом заменом вијака - заптивање споја поклопца са судом трансформатора технологијом утискивања заптивног материјала | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-47 | Варење мање рупе или пукотине на суду или радијатору трансформатора под уљем са испуштањем уља, доливањем уља и одзрачивањем. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-48 | Ревизија теретног регулатора која обухвата: отварање ревизионог отвора и истакање постојећег уља из њега , развезивање и подизање теретне склопке, чишчишћење и прање унутрашњег суда, свих контаката уз неопходну замену потрошних делова, провера затегнутости свих завртњева, монтажа регулационе склопке и враћање у суд и потапање у ново трансформаторско уље минималне диелектричне пробојности 220 kV/cm | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-49 | Вађење активног дела трансформатора уз ангажовање одговарајуће ауто дизалице | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-50 | Замена комплетног ожичења на трансформатору. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-51 | Уградња регулационе склопке, комплт, новом уљном регулационом склопком одабраном тако да иста мора бити прилагођена за уградњу (замену) на набедени трансформатор без додатних радова, односно трошкова (регулациону склопку обезбеђује Наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-52 | Замена моторног погона регулације уз неопходна прилагођења (прилагођење механичког редуктора, носача ормана, погонских осовина и угаоног преносника и сл.) Моторни погон обезбеђује наручилац) | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-53 | Сушење уља и чврсте изолације, након већих радова са отварањем трафоа уз обезбеђење цистерни за истакање укупне количине уља из ЕТ, неопходне количине азота, инхибирање уља 0,3 до 0,4 %, обезбеђење и транспорт опреме, постројења и контејнера за смештај радника, демонтажа опреме са ЕТ пре и монтажа исте након обраде. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-54 | ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА И ПУШТАЊЕ У ПОГОН -Мерење отпора намотаја ВН у свим позицијама и отпора намотаја СН и НН. -Провера спреге и мерење грешке односа трансформације. -Мерење отпора изолованости намотаја међусобно и према маси. -Мерење струја магнећења. -Мерење угла губитака тангенс делта и капацитета 110 kV проводних изолатора и намотаја међусобно и према маси. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31.5 MVA на терену: |  |  |  |  | 0 | 0
Уколико Наручилац не поседује наведене резервне делове исти се испоручују од стране Пружаоца услуге и то:
1 | Комплетан 110 kV проводни изолатор (са болцном, притезним и заптивним елементима). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Испорука регулационе преклопке MR или одговарајуће у складу са потребама | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Испорука моторног погона регулације MR Тип ED 100S или одговарајућег у складу са спецификацијама. | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Испорука разводног ормана хлађења, заштите и аутоматике са уграђеном опремом реномираних произвођача (SCHRACK или слично). | ком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укупно, Услуга за поправку ЕТ-а 110kV снаге 31.5 MVA на терену: |  |  |  |  | 0 | 0

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ремонт трансформатора 110/х kV
| ЕТ 110kV 20 MVA | ЕТ 110kV 31.5 MVA | ЕТ 110kV 40 MVA | ЕТ 110kV 63 MVA | Услуге, без ПДВ-а | Услуге, са ПДВ-ом
у радионици | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
рез.делови | / | / | / | 0 | 0 | 0
| УКУПНО, све услуге: |  |  |  | 0 | 0
| Место и датум |  |  |  | Понуђач
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомене: - Упутство за попуњавање овог обрасца је наведено у конкурсној документацији за ЈН/1000/0566/2018 (517/2018), у одељку ОБРАСЦИ (ОБРАЗАЦ-2)
Израда цевне фасадне скеле за све радове на фасади и кровној равни. Обрачун по м2.
Испорука и постављање стезаљке за олук. П СРПС Н.Б4.908
Испорука и постављање мерног споја. А СРС.Н.Б4.932.
Испорука и постављање потпоре за водове по фасади, Ц СРСН.Б4.925-П
Насипање шљунка гранулације 30-50мм око зидова и на дну упојног бунара. Обрачун по м3