ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова

# Реконструкција ТС Петровац

ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

формирана Решењем бр.12.01.-728689 /2-19

(заведено у ЈП ЕПС број 10.01.-286086/1-20 од 19.06.2020. године)

Београд, јун 2020.године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.-728689/1-19  oд 31.12.2019. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.-728689/2-19 oд 31.12.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова.....) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 210 |
| 5. | Критеријуми за доделу уговора | 219 |
| 6. | Упутство Понуђачима како да сачине понуду | 219 |
| 7. | Обрасци (1 - 8) и Прилог 1 | 235-259 |
| 8. | Модел уговора | 260 |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду | 276 |

Укупан број страна документације: 279

## 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца Скраћени назив | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13, 11000 Београд ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења уговора |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Реконструкција ТС Петровац |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење уговора о јавној набавци |
| Контакт | Данијела Јеленић-Александрова, дипл.ел.инж. (службеник за јавне набавке) email: danijela.jelenic-aleksandrova@eps.rs |

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

# Опис предмета јавне набавке: Реконструкција ТС Петровац.

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови

Ознака из општег речника набавке: 45000000

2.2. Опис партија

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

## 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и рок извођења радова, квантитативни и квалитативни пријем изведених радова)

Предмет набавке су радови на реконструкцији ТС 110/35 kV Петровац

3.1  Техничка спецификација радова и опреме за грађевинске и електромонтажне радове који су предмет набавке – Реконструкција и доградња трансформаторске станице 110/35 kV, 2x31,5 MVA ,,Петровац'' у Петровцу на Млави

    - OBIM RADOVA NA TS 110/35 kV PEROVAC

      - Krupna oprema i primarne veze

3.1.1.1.1    Transformacija 110/x kV

- Demontiraju se postojeći transformatori T01 i T02 prenosnog odnosa 110/35 kV

- Ugrađuju se, na rekonstruisane postojeće temelje transformatora T01 i T02, novi energetski transformatori prenosnog odnosa 110/35/10,5 kV

- Demontiraju se postojeći jednopolni rastaljači i odvodnici prenapona u zvezdištima 110 kV na oba energetska transformatora.

- Ugrađuju se novi šahtovi za direktno uzemljenje zvezdišta 110 kV za oba energetska transformatora.

- Ugrađuju se novi strujni transformatori (za potrebe REF-a) u zvezdištu 110 kV za oba energetska transformatora.

        - Postrojenje 110 kV

Menja se kompletna visokonaponska oprema, kao i spojna i ovesna oprema, u postrojenju 110 kV i to:

- Sabirnice 110 kV

- Primarne veze elektroenergetske opreme 110 kV

- Prekidači 110 kV

- Rastavljači 110 kV

- Strujni transformatori 110 kV

- Naponski transformatori 110 kV

- Odvodnici prenapona 110 kV

- Ormani u svim poljima 110 kV

        - Postrojenje 35 kV i priključenje na 35 kV mrežu

- Demontira se postojeće spoljno postrojenje 35 kV

- Ugrađuje se novo postrojenje 35kV, vazduhom izolovano, metalom oklopljeno sa izvlačivim vakuumskim prekidačima na kolicima, sa jednim sistemom sabirnica, spojnim mostom, sa ukupno 14 ćelija postavljenih u dva reda, koje se smešta u novu pogonsku zgradu predviđenu na lokaciji TS. Svi izvodi 35 kV su kablovski, kao i priključci novih energetskih transformatora T01 i T02.

- Novo postrojenje 35 kV sastoji se iz fabrički izrađenih tipskih ćelija, za unutrašnju montažu, vazduhom izolovano, metalom oklopljeno sa izvlačivim vakuumskim prekidačima na kolicima.

- Ćelije su kompletno opremljene, slobodnostojeće, izvlačive, imaju pristup sa prednje i zadnje strane.

- Ugrađuje se nova oprema za uzemljenje neutralne tačke 35 kV

- Izgradnja 3 nova 35 kV dalekovodna stuba za uklapanje tri (3) postojeća izvoda 35 kV u postojeću mrežu

- Ugradnja 35 kV kablovskih vodova za rasplet iz nove zgrade postrojenja 35 kV do novih dalekovodnih stubova 35 kV

        - Sopstvena potrošnja

- Zamena postojećih AKU baterija

- Zamena postojećih ispravljača

- Zamena postojećeg invertora

- Ugradnja dva nova kućna transformatora 35/0,4 kV, snage 100 kVA u posebne trafo boksove u okviru novog postrojenja 35 kV

- Izvodi se nov razvod jednosmernog, naizmeničnog i invertorskog napona u celoj TS

        - Zaštita i upravljanje

- Demontira se postojeća zaštita postrojenja 110 kV i postrojenja 35 kV

- Ugrađuje se nova zaštita za postrojenje 110 kV u nove ormane u kontrolnoj sali

- Ugrađuje se nova zaštita za novo postrojenje 35 kV na nivou ormana ćelija 35 kV

- Ugrađuje se stanični računar (centralna jedinica) sa lokalnim SCADA sistemom

- Ugrađuje se RTU  i smešta se u postojeću kontrolnu prostoriju

- Novi sistem zaštite i upravljanja postrojenja 110 i 35 kV uvodi se u RTU i novu lokalnu SCADA-u

- Priprema signala na nivou lokalne SCADA-e (stanični računar) i konfiguracija RTU za vezu sa PDC ED Požarevac po protokolima IEC 60870-5-101

        - Obračunsko merenje

- Demontira se postojeći sistem za obračunsko merenje preuzete električne energije i snage

- Ugrađuje se novi orman za obračunsko merenje preuzete električne energije i snage i smešta se u postojećoj kontrolnoj prostoriji

- Izvodi se nov razvod za obračunsko merenje preuzete električne energije i snage

        - Uzemljenje

- Vrši se rekonstrukcija sistema uzemljenja TS (izvodi se kompletno novo uzemljenje i povezivanje svih konstruktivnih elemenata, uređaja i aparata na isto)

        - Gromobranska instalacija

- Vrši se rekonstrukcija postojeće gromobranske instalacije TS

- Vrši se rekonstrukcija postojeće gromobranske instalacije postojeće pogonske zgrade

- Izvodi se nova gromobranska instalacija na novoj zgradi postrojenja 35 kV

        - Spoljašnje osvetljenje

- Vrši se zamena kompletnog postojećeg sistema spoljašnjeg osvetljenja unutar ograđenog prostora TS

- Demontaža postojećeg i izgradnja novog sistema osvetljenja pristupne saobraćajnice do TS

        - Instalacija monofaznih i trofaznih priključnica, osvetljenja, grejanja i klimatizacije postojoće pogonske zgrade i zgrade postrojenja 35 kV

- U obe zgrade izvodi se nova instalacija radnog osvetljenja, monofaznih i trofaznih priključnica

- Izvodi se nova instalacija nužnog i protivpaničnog osvetljenja

- Ugrađuju se električni radijatori i kaloriferi za grejanje

- Ugrađuju se klima split sistemi za hlađenje

        - Telekomunikacije

- Demontira se Kompletna oprema za VF

- Zadržavaju se postojeći OPGW kablovi na DV 110 kV br.102B/2 i 128/4, kao i privodni optički kablovi do postojećeg ormana optike

- Zadržava se postojeći orman optike (SDH i PDH)

- Zadržavaju se postojeće telefonske linije

- Ugrađuje se novi orman telekomunikacija

- Ugrađuje se novi orman razvoda telefonske mreže

- Izvodi se nova LAN mreža i na postojećem i na novom objektu

        - Zaštita od neovlašćenog ulaska u postrojenje

- Demontira se postojeći sistem zaštite od neovlašćenog ulaska u postrojenje

- Ugrađuju se novi magnetni javljači koji se postavljaju na ulaznoj kapiji i na ulaznim vratima objekata

- Ugrađuje se novi sistem za video nadzor celokupne TS 110/35 kV Petrovac

        - Zaštita od požara

- Demontira se postojeći sistem zaštite od požara

- Ugrađuje se novi sistem za dojavu nastanka požara u svim objektima unutar ograde TS 110/35 kV Petrovac

- Postavljaju se novi aparati za gašenje požara, sanduci sa peskom i oprema za gašenje požara

        - Građevinski radovi

- Zadržava se postojeći gabarit postrojenja

- Izvode se građevinski radovi na izgradnji nove pogonske zgrade postrojenja 35 kV

- Nasipanje i nivelacija dela terena objekta u cilju podizanja kote terena postrojenja 110 kV i 35 kV

- Izvode se građevinski radovi na izgradnji novih drenažnih kanala

- Uređenje terena i izgradnja transportnih staza za unos opreme u postrojenje 110 kV i 35 kV

- Uređenje terena i izgradnja pešačkih staza u postrojenju 110 kV i 35 kV

- Izvode se građevinski radovi na rekonstrukciji postojeće pogonske zgrade koji obuhvataju:

- zamenu dela spoljne bravarije

- zamenu dela unutrašnje stolarije

- sanaciju postojeće fasade zgrade

- sanaciju postojeće krovne pokrivke

- sanaciju prostorije AKU baterije

- sanaciju prostorije Komandne sale

- sanaciju priključaka vodovoda i kanalizacije

- sanaciju mokrih čvorova

- sanaciju i bojenje unutrašnjih zidova

- reparaciju postojećih podova

- Vrši se nadgradnja uljne kade i nadgradnja temelja transformatora T01 i T02

- Vrši se nadgradnja i završna obrada protivpožarnog zida između transformatora T01 i T02

- Gradi se nova uljna kanalizacija, šahtovi i uljna jama sa separisanjem vode od ulja i crpnom stanicom

- Grade se novi kablovski kanali, kablovice, prolazi i šahtovi

- Vrši se zamena čeličnih nosača aparata u postrojenju 110 kV

- Postojeći čelični portali i konstrukcija se čiste, premazuju antikorozivnim sredstvom i boje osnovnom bojom i završnom bojom u dva sloja

- Vrši se zamena temelja nosača aparata u postrojenju 110 kV

- Vrši se demontaža kompletnih portala, nosača aparata, svih temelja, pešačkih staza i kablovskih kanala u spoljnom postrojenju 35 kV

- Gradi se nova ograda oko trafostanice sa pripadajućim kapijama

- Grade se nove unutrašnje ograde sa pripadajućim kapijama za razgraničenje pogonskog dela objekta

- Izvode se radovi na nivelaciji platoa, drenaži i odvodnjavanju platoa ograđenog prostora TS

- Izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta trafostanici sa saobraćajnim priključkom na državni put

- Vrši se uređenje zemljišta i ozelenjavanje ograđenog prostora objekta TS

- Izvode se radovi na izgradnji novih instalacija vodovoda i kanalizacije unutar ograđenog prostora TS

- Izvode se radovi na izgradnji novog vodovodnog priključka (za sanirarne potrebe i hidrantsku mrežu) od priključnog šahta u objektu TS do mesta priključenja na magistralnom vodu duž zone regulacije državnog puta

        - Izrada Projekata

- Izrada Glavnog projekta zaštite od požara (GP ZOP) za objekat TS 110/35 kV Petrovac

- Pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju za objekat TS 110/35 kV Petrovac u pogledu mere zaštite od požara (MUP) uključujući aktivnosti na usaglašavanju sa GP ZOP-a i aktivnosti u projektu PZI na otklanjanju eventualnih nedostataka

- Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za II fazu

- Izrada projekta za izvođenje (PZI) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za I i II fazu izgradnje

- Izrada projekta za izvođenje (PZI) priključak na javni vodovodni sistem za potrebe nove hidrantske mreže objekta TS 110/35kV Petrovac i razdvajanja sanitarne i hidrantske potrošnje

- Prijava radova za izvođenje radova za sledeće celine  (projekte) :

    - Objekat TS 110/35 kV

    - Pristupnu saobraćajnicu

    - Priključak pristupne saobraćajnice na državni put II reda

    - Priključak objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

- Izrada Projekata izvedenog objekta:

    - Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac

    - Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II)

    - Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda

    - Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

- Ishodovanje upotrebnih dozvola (sa tehničkim pregledom):

    - Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac

    - Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II)

    - Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda

    - Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

- Izrada elaborata geodetskih radova za izvedene objekte i posebne delove objekata

- Izrada elaborata geodetskih radova za podzemne instalacije

- Izrada elaborata parcelacije i geodetskog obeležavanja prema izrađenom Urbanističkom projektu

- RAZVODNO POSTROJENJE 110 kV I TRANSFORMACIJA 110/35kV

Razvodno postrojenje 110kV je za spoljnu montažu sa dva glavna sistema nesekcionisanih sabirnica koje se izvode AlČe užetom 490/65mm2. Oprema se postavlja na nosače potrebne visine. Priključak na dalekovode 110kV je preko izlaznih postojećih betonskih portala. Rekonstrukcijom je obuhvaćena ugradnja dva transformatora 110/35/10 kV bez opteretivog tercijera T01 i T02. Aparatima se opremaju dalekovodna polja E01, E02, E03, E05, E06, spojno polje E08 i transformatorska polja E09, E10 i sabirnički sistem.  U dalekovodnim, spojnom i u transformatorskim poljima predviđeni su razvodni ormani na koje će biti priključeni kablovi koji dolaze sa aparata u polju kao i kablovi za vezu sa mernom i relejnom opremom smeštenom u pogonskoj zgradi. Uređaji za upravljanje, merenje i zaštitu smešteni su u ormanima zaštite i upravljanja koji se nalaze u pogonskoj zgradi. Predviđen je po jedan orman upravljanja i zaštite za svako polje 110kV i jedan poseban orman za obračunsko merenje, koje je predviđeno na 110kV strani transformatora (obračun) i u 110 kV dalekovodnim poljima (kontrolno) .

Energetski transformatori 110/35/10 kV, snage 31,5 MVA su postavljeni na temelje ispod kojih se nalazi kada za prihvatanje iscurelog ulja. Zvezdište transformatora na strani 110kV će biti direktno uzemljeno, na strani 35kV zvezdište će biti uzemljeno preko metalnog otpornika male otpornosti koji će ograničavati struju zemljospoja na 300A. Tercijer transformatora je uzemljen direktno.

Radovi u 110 kV postrojenju TS 110/35 kV Petrovac izvode se fazno u skladu sa Elaboratom izrade krute veze i prevezivanja i Saglasnosti Operatora prenosnog sistema uz uslov da se radovi moraju završiti u što kraćem roku i to tako da u slučaju značajnog otkaza alternativnog napajanja, radovi se prekidaju, i uključuje se transformator 110/35 kV i postrojenje 35 kV u normalan pogon. Prilikom rekonstrukcije jednog segmenta postrojenja 110 kV, drugi elementi postrojenja 110 kV su pod naponom.

U cilju oslobađanja pojedinih delova postrojenja 110 kV od napona, predviđena je izrada krute veze između DV 110 kV br. 105/1 – TE Morava i DV 110 kV br. 122B – Bor 1, kao i prevezivanje DV 110 kV br. 128/4 – Neresnica i DV 110 kV br. 102B/2 – Požarevac.

A.1 DEMONTAŽA OPREME U POSTROJENJU 110 kV

A.1.Demontaža i transport postojeće opreme spoljnog razvodnog postrojenja 110 kV, TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi.

Radovi obuhvataju kompletnu demontažu elektroenergetske opreme razvodnog postrojenja 110kV, betonskih i čeličnih nosača aparata, temelja nosača aparata sa zatrpavanjem, oba glavna sistema sabirnica, izolatora, primarnih i sekundarnih veza opreme, ormana u polju, postojećih kablovskih instalacija u polju, prigušnica, postojećeg nadzemnog dela sistema uzemljenja, postojećih pijezometarskih uređaja. Demontažu izvršiti pažljivo kako bi se demontirana oprema mogla ponovo upotrebiti (Naručilac će Komisijski konstatovati da demontirana oprema nije oštećena). Sve aktivnosti oko demontaže i transporta opreme koja sadrži opasne materije treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima o Zaštiti životne sredine, aktima Naručioca iz ove oblast, sa priloženim EMP-om, kao i prema Planu upravljanja koji će pripremiti Izvođač radova, a odobriti ga predstavnici Naručioca. Demontaža postrojenja 110 kV obuhvata dalekovodna polja E01, E02, E03, E05, E06, spojno polje E08 i transformatorska polja E09, E10, rezervna polja E04 i E07 i sabirnički sistem.  Za svu demontiranu opremu razvodnog postrojenja 110 kV TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50 km. Posle rušenja betonskih temelja i betonskih nosača izvršiti zatrpavanje i nivelaciju terena. Demontirane temelje i otpadni građevinski materjal neophodno je utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 30 km. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

Radovi u 110 kV postrojenju TS 110/35 kV Petrovac se moraju izvoditi fazno, sa istovremenim isključenjem jednog  segmenta ili dela postrojenja 110 kV i istovremenim isključenjem samo jednog  transformatora 110/35 kV, odnosno, ako se mora isključiti celokupno postrojenje 110 kV ili oba transformatora 110/35 kV, ti radovi se moraju završiti u što kraćem roku i to tako da u slučaju značajnog otkaza alternativnog napajanja, radovi se prekidaju, i uključuje se transformator 110/35 kV i postrojenje 35 kV u normalan pogon.

Radovi obuhvataju i kompletnu demontažu postojećih energetskih transformatora T01 110/35 kV i T02 110/35 kV koji su smešteni na betonskom postolju u TS 110/35 kV ,,Petrovac'' u Petrovcu na Mlavi. Ista podrazumeva istakanje ulja (izvođač obezbeđuje novu adekvatnu burad ili sud za ulje i iste trajno ostavlja naručiocu), demontažu radijatora i konzervatora (izvođač obezbeđuje set zaptivača i dihtunga za hermetičko zatvaranje trafo suda posle demontaže), utovar, transport i istovar demontiranog trafo suda, radijatora, konzervatora i ulja u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50 km. Izvršiti osiguranje transporta transformatora. Svi transportni troškovi i troškovi osiguranja treba da budu uračunati u cenu. Sve aktivnosti oko demontaže i transporta transformatora treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima o Zaštiti životne sredine, procedurama Naručioca iz ove oblasti, sa priloženim EMP-om, kao i prema Planu upravljanja koji će pripremiti Izvođač radova, a odobriti ga predstavnici Naručioca.

Zbog proširenja postojećih kada transformatora T01 i T02 predviđeno je uklanjanje postojećeg materijala iz kada transformatora (nauljeni beton i šljunak-iberlauf) i predaja nadležnoj instituciji za skladištenje opasnog otpada. Svi transportni troškovi, dozvole, saglasnosti, utovar i istovar, kao i troškovi nadležne institucije za skladištenje opasnog otpada treba da budu uračunati u cenu. Potrebno je da Izvođač dostavi Naručiocu potvrdu o zbrinjavanju opsnog otpada od nadležne institucije. Sve aktivnosti oko demontaže i transporta nauljenog betona, šljunka i ulja, treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti Zaštite životne sredine, Upravljanja otpadom, transporta opasnog otpada i aktima Naručioca iz ove oblasti, sa priloženim EMP-om, kao i prema planu upravljanja koji će pripremiti izvođač, a odobriti Naručilac.

A.1.1 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E01 DV 105/1 TE MORAVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.1.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E01 | Kompl. | 1 |
| A.1.1.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 110 kV – E01 | Kompl. | 1 |
| A.1.1.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm). | Kom | 1 |
| A.1.1.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E01 | Kom | 2 |
| A.1.1.5 | Demontaža tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E01 | Kom | 1 |
| A.1.1.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E01 | Kom | 3 |
| A.1.1.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E01 | Kom | 3 |
| A.1.1.8 | Demontaža VF prigušnice i kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E01. | Kom | 1 |
| A.1.1.9 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.1.10 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E01 | Kompl. | 1 |
| A.1.1.11 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.1.12 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.1.13 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| A.1.1.14 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.1.15 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.1.16 | Demontaža čeličnog nosača kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.1.17 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E01. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.2 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E02 DV 122 B BOR 1

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.2.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E02 | Kompl. | 1 |
| A.1.2.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 110 kV – E02 | Kompl. | 1 |
| A.1.2.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje bivših temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 80 cm). | Kom | 1 |
| A.1.2.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E02 | Kom | 2 |
| A.1.2.5 | Demontaža tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E02 | Kom | 1 |
| A.1.2.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E02 | Kom | 3 |
| A.1.2.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E02 | Kom | 3 |
| A.1.2.8 | Demontaža VF prigušnice i kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E02 | Kom | 1 |
| A.1.2.9 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.2.10 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E02 | Kompl. | 1 |
| A.1.2.11 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.2.12 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.2.13 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| A.1.2.14 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.2.15 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.2.16 | Demontaža čeličnog nosača kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.2.17 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E02. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |
| A.1.2.18 | Demontaža sanduka sa peskom za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 85 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

A.1.3 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E03 DV 102 A/2 POŽAREVAC

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.3.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E03 | Kompl. | 1 |
| A.1.3.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 110 kV – E03 | Kompl. | 1 |
| A.1.3.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm). | Kom | 1 |
| A.1.3.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E03 | Kom | 2 |
| A.1.3.5 | Demontaža tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E03 | Kom | 1 |
| A.1.3.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E03 | Kom | 3 |
| A.1.3.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E03 | Kom | 3 |
| A.1.3.8 | Demontaža VF prigušnice i kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E03 | Kom | 1 |
| A.1.3.9 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.3.10 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E03 | Kompl. | 1 |
| A.1.3.11 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.3.12 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.3.13 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| A.1.3.14 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.3.15 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.3.16 | Demontaža čeličnog nosača kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.3.17 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E03. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.4 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E04 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.4.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E04 | Kompl. | 1 |
| A.1.4.2 | Demontaža primarne veze tropolnog sabirničkog rastavljača u sve tri faze u polju 110 kV – E04 | Kompl. | 1 |
| A.1.4.3 | Demontaža delova od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E04. Prekidač je konstruktivno nekompletan. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm). | Kom | 1 |
| A.1.4.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E04 | Kom | 2 |
| A.1.4.5 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.4.6 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E04 | Kompl. | 1 |
| A.1.4.7 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.4.8 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.4.9 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| A.1.4.10 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.4.11 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.4.12 | Demontaža čeličnog nosača kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.4.13 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E04. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.5 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E05 DV 102 B/2 POŽAREVAC

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.5.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E05 | Kompl. | 1 |
| A.1.5.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 110 kV – E05 | Kompl. | 1 |
| A.1.5.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm). | Kom | 1 |
| A.1.5.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E05 | Kom | 2 |
| A.1.5.5 | Demontaža tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E05 | Kom | 1 |
| A.1.5.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E05 | Kom | 3 |
| A.1.5.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E05 | Kom | 3 |
| A.1.5.8 | Demontaža VF prigušnice i kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E05 | Kom | 1 |
| A.1.5.9 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.5.10 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E05 | Kompl. | 1 |
| A.1.5.11 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.5.12 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.5.13 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| A.1.5.14 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.5.15 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.5.16 | Demontaža čeličnog nosača kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.5.17 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E05. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |
| A.1.5.18 | Demontaža sanduka sa peskom za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 85 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

A.1.6 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E06 DV 128/4 NERESNICA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.6.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E06 | Kompl. | 1 |
| A.1.6.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 110 kV – E06 | Kompl. | 1 |
| A.1.6.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm). | Kom | 1 |
| A.1.6.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E06 | Kom | 2 |
| A.1.6.5 | Demontaža tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E06 | Kom | 1 |
| A.1.6.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E06 | Kom | 3 |
| A.1.6.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E06 | Kom | 3 |
| A.1.6.8 | Demontaža kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E06 | Kom | 1 |
| A.1.6.9 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.6.10 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E06 | Kompl. | 1 |
| A.1.6.11 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.6.12 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.6.13 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog izlaznog-linijskog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| A.1.6.14 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.6.15 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.6.16 | Demontaža čeličnog nosača kondenzatora 123 kV u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.6.17 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E06. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.7 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E07 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.7.1 | Iskop i uklanjanje temelja nosača pogona prekidača okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm) u polju 110 kV – E07. | Kom | 1 |
| A.1.7.2 | Iskop i uklanjanje temelja nosača ormana u polju 110 kV – E07 okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.7.3 | Iskop i uklanjanje temelja nosača prekidača okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm) u polju 110 kV – E07. | Kompl. | 1 |
| A.1.7.4 | Iskop i uklanjanje temelja nosača sabirničkog rastavljača i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm) u polju 110 kV – E07. | Kompl. | 2 |
| A.1.7.5 | Iskop i uklanjanje temelja nosača izlaznog-linijskog rastavljača i pogona okvirnih dimenzija 5 x (80 cm x 80 cm x 130 cm) u polju 110 kV – E07. | Kompl. | 1 |
| A.1.7.6 | Iskop i uklanjanje temelja nosača strujnog mernog transformatora okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm u polju 110 kV – E07. | Kompl. | 3 |
| A.1.7.7 | Iskop i uklanjanje temelja nosača induktivnog naponskog mernog transformatora okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm u polju 110 kV – E07. | Kompl. | 3 |
| A.1.7.8 | Iskop i uklanjanje temelja nosača kondenzatora okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 130 cm u polju 110 kV – E07. | Kompl. | 1 |
| A.1.7.9 | Demontaža sanduka sa peskom za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 85 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

A.1.8 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E08 SPOJNO POLJE

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.8.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od priključnog dalekovodnog portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E08 | Kompl. | 1 |
| A.1.8.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 110 kV – E08 | Kompl. | 1 |
| A.1.8.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E08. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača pogona okvirnih dimenzija 3 x (100 cm x 75 cm x 110 cm). | Kom | 1 |
| A.1.8.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E08 | Kom | 2 |
| A.1.8.5 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E08. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.8.6 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E08. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E08 | Kompl. | 1 |
| A.1.8.7 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E08. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (130 cm x 55 cm x 110 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.8.8 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E08. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 4 x (80 cm x 80 cm x 130 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.8.9 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E08. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |
| A.1.8.10 | Demontaža sanduka sa peskom za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 85 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

A.1.9 TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV - E09 TRAFO 2

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.9.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od trafo portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E09 | Kompl. | 1 |
| A.1.9.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze računajući i primarne veze energetskog transformatora 110/35 kV u polju 110 kV – E09 | Kompl. | 1 |
| A.1.9.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E09. | Kom | 1 |
| A.1.9.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E09 | Kom | 2 |
| A.1.9.5 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E09 | Kom | 3 |
| A.1.9.6 | Demontaža odvodnika prenapona 110 kV, u polju 110 kV – E09 | Kom | 3 |
| A.1.9.7 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 2 |
| A.1.9.8 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E09 | Kompl. | 1 |
| A.1.9.9 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (115 cm x 115 cm x 150 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.9.10 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 2 x (80 cm x 80 cm x 150 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.9.11 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 110 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.9.12 | Demontaža čeličnog nosača odvodnika prenapona 123 kV u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 110 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.9.13 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E09. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.10 TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV – E10 TRAFO 1

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.10.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od trafo portala do oba sistema Glavnih sabirnica u sve tri faze u polju 110 kV – E10 | Kompl. | 1 |
| A.1.10.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze računajući i primarne veze energetskog transformatora 110/35 kV u polju 110 kV – E10 | Kompl. | 1 |
| A.1.10.3 | Demontaža Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona u polju 110 kV – E10. | Kom | 1 |
| A.1.10.4 | Demontaža tropolnog sabirničkih rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E10 | Kom | 2 |
| A.1.10.5 | Demontaža strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E10 | Kom | 3 |
| A.1.10.6 | Demontaža odvodnika prenapona 110 kV, u polju 110 kV – E10 | Kom | 3 |
| A.1.10.7 | Demontaža ormana u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm | Kom | 1 |
| A.1.10.8 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 110 kV – E10 | Kompl. | 1 |
| A.1.10.9 | Demontaža čeličnog nosača Kompleta od tri jednopolna uljna prekidača 123 kV u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 3 x (115 cm x 115 cm x 150 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.10.10 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata i pogona okvirnih dimenzija 2 x (80 cm x 80 cm x 150 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| A.1.10.11 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 123 kV u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 110 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.10.12 | Demontaža čeličnog nosača odvodnika prenapona 123 kV u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 110 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| A.1.10.13 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 110 kV – E10. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.11 DEMONTAŽA SABIRNICA U POSTROJENJU 110 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.11.1 | Demontaža Glavnog Sistema sabirnica broj 1 izvedenog od Cu 240 mm2, koji se sastoji od tri faze u tri raspona počevši od polja E01 do E10 u postrojenju 110 kV. U okviru Glavnog Sistema sabirnica izvršiti demontažu svh pripadajućih izolatorskih lanaca, izolatora, klema, ovesne opreme, zaštitnih i zemljovodnih užadi, oznaka, tablica i opreme u postrojenju 110 kV počevši od polja E01 do E10 | Kompl. | 1 |
| A.1.11.2 | Demontaža Glavnog Sistema sabirnica broj 2 izvedenog od Cu 240 mm2, koji se sastoji od tri faze u tri raspona počevši od polja E01 do E10 u postrojenju 110 kV. U okviru Glavnog Sistema sabirnica izvršiti demontažu svh pripadajućih izolatorskih lanaca, izolatora, klema, ovesne opreme, zaštitnih i zemljovodnih užadi, oznaka, tablica i opreme u postrojenju 110 kV počevši od polja E01 do E10 | Kompl. | 1 |
| A.1.11.3 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u Glavnom sistemu sabirnica broj 1 | Kom | 1 |
| A.1.11.4 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u Glavnom sistemu sabirnica broj 2 | Kom | 1 |
| A.1.11.5 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u Glavnom sistemu sabirnica broj 1. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru Glavnog Sistema sabirnica broj 1 | Kompl. | 1 |
| A.1.11.6 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u Glavnom sistemu sabirnica broj 2. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru Glavnog Sistema sabirnica broj 2 | Kompl. | 1 |
| A.1.11.7 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u Glavnom sistemu sabirnica broj 1. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 110 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.11.8 | Demontaža čeličnog nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 123 kV u Glavnom sistemu sabirnica broj 2. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 110 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| A.1.11.9 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u Glavnom sistemu sabirnica broj 1. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |
| A.1.11.10 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u Glavnom sistemu sabirnica broj 2. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

A.1.12 DEMONTAŽA KABLOVA U POSTROJENJU 110 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.12.1 | Demontaža Komandnih, energetskih, signalnih i telekomunikacionih kablova od ormana razvoda AC i DC, ormana zaštite, upravljačko-signalnog panela, ormana obračunskog merenja u pogonskoj zgradi do svih ormana u polju kao i aparata u postrojenju 110 kV od E01 do E10. Demontaža podrazumeva radove unutar i van pogonske zgrade. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i regala, kablovskih kanala od postojece pogonske zgrade do svakog polja u postrojenju 110 kV od E01 do E10. | Kompl. | 1 |
| A.1.12.2 | Demontaža Komandnih, energetskih, signalnih i telekomunikacionih kablova koji su položeni između ormana u poljima i međusobno povezuju polja (šniraju) u okviru postrojenju 110 kV od E01 do E10. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kablovskih kanala između svakog polja u postrojenju 110 kV od E01 do E10. | Kompl. | 1 |

A.1.13 DEMONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 110/35 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.13.1 | Demontaža energetskog transformatora 110/35/10 kV, 31,5 MVA, i priprema za transport. Demontaža podrazumeva razvezivanje primarnih i sekundarnih veza, istakanje ulja u novu adekvatnu burad ili sud za ulje do nivoa propisanog za transport, razvezivanje i demontažu ventilatora i ostale energetske i Komandne opreme na transformatoru, demontaža i pravilna priprema za transport rebara, demontaža i pravilna priprema za transport provodnih izolatora 110 i 35 kV, demontaža konzervatora, RO na transformatoru, cevi i ostalih elemenata i uređaja koji nisu propisani u transportnom položaju. Zatvaranje svih otvora na propisan način zbog transporta. Podrazumeva se isporuka sve neophodne ambalaže za transport (burad, sanduci I slično) i odgovarajućih zaptivki i dihtunga. | Kompl. | 1 |
| A.1.13.2 | Demontaža energetskog transformatora 110/35/10 kV, 20 MVA, i priprema za transport. Demontaža podrazumeva razvezivanje primarnih i sekundarnih veza, istakanje ulja u novu adekvatnu burad ili sud za ulje do nivoa propisanog za transport, razvezivanje i demontažu ventilatora i ostale energetske i Komandne opreme na transformatoru, demontaža i pravilna priprema za transport rebara, demontaža i pravilna priprema za transport provodnih izolatora 110 i 35 kV, demontaža konzervatora, RO na transformatoru, cevi i ostalih elemenata i uređaja koji nisu propisani u transportnom položaju. Zatvaranje svih otvora na propisan način zbog transporta. Podrazumeva se isporuka sve neophodne ambalaže za transport (burad, sanduci I slično) i odgovarajućih zaptivki i dihtunga. | Kompl. | 1 |
| A.1.13.3 | Demontaža jednopolnog rastavljača 123 kV, Komplet sa ručnim polužnim pogonom za uzemljenje zvezdišta energetskog transformatora T02 i demontaža uzemljenja. | Kompl. | 1 |
| A.1.13.4 | Demontaža Komandnih energetskih, signalnih i kablova koji su položeni između ormana u poljima i energetskih transformatora T01 i T02. Demontaža podrazumeva i uklanjanje svih kablova sa energetskog transformatora, izvlečenje kablova iz cevi i kabkovskih kanala. | Kompl. | 2 |
| A.1.13.5 | Demontaža jednopolnog rastavljača 37,5 kV, Komplet sa ručnim polužnim pogonom za uzemljenja zvezdišta energetskog transformatora T01 i T02, demontaža potpornih izolatora i odvodnika prenapona sa pripadajućim vezama. | Kompl. | 2 |
| A.1.13.6 | Demontaža niskoomske impedanse za uzemljenje zvezdišta 35 kV energetskih transformatora T01 i T02 sa pripadajućim vezama i uzemljenjem. | Kompl. | 1 |
| A.1.13.7 | Demontaža čeličnog nosača niskoomske impedanse za uzemljenje zvezdišta 35 kV. Demontaža podrazumeva demontažu čeličnih nosača, iskope i uklanjanje temelja nosača aparata 80 cm x 80 cm x 110 cm demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije. | Kompl. | 1 |
| A.1.13.8 | Demontaža svih konzola sa protivpožarnog zida. | Kompl. | 1 |
| A.1.13.9 | Vađenje krupnog šljunka iz uljnih kada i čišćenje uljnih kada. Demontaža podrazumeva vađenje krupnog šljuka 12 m3 po transformatoru, čišćenje kada od naslaga trafo ulja i drugih nečistoća, utovar, odvoz, transport i predaja otpadnog materijala ovlašćenoj organizaciji po propisima zaštite životne sredine. | Kompl. | 2 |
| A.1.13.10 | Transport transformatora 110/35 iz trafo stanice do odredišta naručioca. Transport podrazumeva utovar transformatora sa temelja na odgovarajuće transportno sredstvo, utovar preostalih delova transformatora, obezbeđenje dokumentacije za transport po propisima ZOBS na putevima, obezbediti osiguranje transporta transformatora, transport sa jednim ili više vozila svih delova transformatora do mesta istovara udaljenog do 50 km od polazne lokacije, istovar svih delova i propisno skladištenje, bez ponovnog sklapanja transformatora. | Kompl. | 2 |

A.1.14 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI PRILIKOM DEMONTAŽE U POSTROJENJU 110 kV I TRANSFORMACIJI 110/35 kV (a koji nisu specificirani u prethodnim pozicijama)

| Poz. | Radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.14.1 | Demontaža postojećih pijezometarskih mernih mesta unutar kompleksa TS. | Kompl. | 1 |
| A.1.14.2 | Dodatni neplaniran rad radnika na nepredviđenim radovima. | NČ | 50 |
| A.1.14.3 | Dodatni neplaniran iskop u zemlji neophodan za demontažu delova opreme, iskop kablova, cevi i kanala. | m3 | 10.00 |
| A.1.14.4 | Dodatni neplaniran rad radnih mašina (rovokopač, pikamer ...) | MČ | 50 |
| A.1.14.5 | Dodatni neplaniran prevoz opreme i otpada kamionom do 10 tona. | km | 100 |

A.2 MONTAŽA OPREME U POSTROJENJU 110 kV

A.2. Transport i montaža opreme razvodnog postrojenja 110 kV koju poseduje Naručilac i isporuka i ugradnja opreme koju obezbeđuje Izvođač.

Za opremu koja se nalazi u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50 km, potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar na lokaciji TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi. Radovi obuhvataju isporuku i ugradnju nosača aparata, montažu, povezivanje, priključenje, podešenja, ispitivanja i puštanje u pogon elektroenergetske opreme razvodnog postrojenja 110kV kao i povezivanje energetskih transformatora 110/35/10 kV koje poseduje Naručilac i koji su smešteni na betonskim postoljima TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi. Svi transfportni troškovi treba da budu uračunati u cenu. Konstrukciju čeličnih portala transformatorskih polja 110 kV – E09 i E10, konstrukciju čeličnih portala energetskih transformatora T01 i T02, kao i konstrukciju čeličnih portala glavnog sistema sabirnica I i II potrebno je očistiti, premazati antikorozivnim sredstvom, obojiti osnovnom bojom i završnom bojom u dva sloja.

Izrada situacija za količine kablova, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

Izrada situacija za količine AlČe užeta, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

A.2.1 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E01 DV 105/1 TE MORAVA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.1.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E01 DV 105/1 TE MORAVA |  |  |
| A.2.1.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Kompleta od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona po polju, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F3 / 4031 P /VR 1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.1.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.1.3 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonima polova i noževa za uzemljenje, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DAT - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona pogona polova: CMM - tip motornog pogona noževa za uzemljenje: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.1.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x300/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x300/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro II 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro III 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.1.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.1.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.1.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta, i povezivanje užeta na sabirnice i aparate Dati cenu za radove i materijal | kg | 220.00 |
| A.2.1.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.1.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgvarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.1.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.1.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa dalekovodom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na dalekovod, izolatorske lance, naponske transformatore, izlazni rastavljač, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; tip: AK 12 22 50; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 16 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.1.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |

A.2.2 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E02 DV 122 B BOR 1

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.2.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E02 DV 122 B BOR 1 |  |  |
| A.2.2.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Kompleta od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona po polju, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F3 / 4031 P /VR 1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.2.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.2.3 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonima polova i noževa za uzemljenje, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DAT - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona pogona polova: CMM - tip motornog pogona noževa za uzemljenje: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.2.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x300/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x300/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro II 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro III 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.2.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.2.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.2.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 220.00 |
| A.2.2.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.2.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.2.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.2.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa dalekovodom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na dalekovod, izolatorske lance, naponske transformatore, izlazni rastavljač, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; tip: AK 12 22 50; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 16 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.2.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |

A.2.3 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E03 DV 102 A/2 POŽAREVAC

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.3.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E03 DV 102 A/2 POŽAREVAC |  |  |
| A.2.3.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Kompleta od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona po polju, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F3 / 4031 P /VR 1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.3.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.3.3 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonima polova i noževa za uzemljenje, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DAT - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona pogona polova: CMM - tip motornog pogona noževa za uzemljenje: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.3.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x300/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x300/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro II 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro III 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.3.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.3.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.3.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 220.00 |
| A.2.3.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.3.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.3.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.3.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa dalekovodom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na dalekovod, izolatorske lance, naponske transformatore, izlazni rastavljač, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; tip: AK 12 22 50; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 16 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.3.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |

A.2.4 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E05 DV 102 B/2 POŽAREVAC

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.4.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E05 DV 102 B/2 POŽAREVAC |  |  |
| A.2.4.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Kompleta od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona po polju, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F3 / 4031 P /VR 1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.4.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.4.3 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonima polova i noževa za uzemljenje, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DAT - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona pogona polova: CMM - tip motornog pogona noževa za uzemljenje: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.4.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x300/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x300/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro II 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro III 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.4.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.4.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.4.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 220.00 |
| A.2.4.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.4.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.4.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.4.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa dalekovodom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na dalekovod, izolatorske lance, naponske transformatore, izlazni rastavljač, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; tip: AK 12 22 50; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 16 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.4.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |

A.2.5 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E06 DV 128/4 NERESNICA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.5.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E06 DV 128/4 NERESNICA |  |  |
| A.2.5.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Kompleta od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa po jednim motorno-opružnim pogonom po polu, sa ukupno tri motorno-opružna pogona po polju, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F3 / 4031 P /VR 1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.5.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.5.3 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog rastavljača 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonima polova i noževa za uzemljenje, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DAT - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona pogona polova: CMM - tip motornog pogona noževa za uzemljenje: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.5.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x300/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x300/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro II 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro III 2x300/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.5.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.5.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.5.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 220.00 |
| A.2.5.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.5.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.5.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.5.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa dalekovodom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na dalekovod, izolatorske lance, naponske transformatore, izlazni rastavljač, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; tip: AK 12 22 50; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 16 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.5.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |

A.2.6 SPOJNO POLJE 110 kV - E08

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.6.0 | SPOJNO POLJE 110 kV – E08 |  |  |
| A.2.6.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim motorno-opružnim pogonom za sva tri pola, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F1/4031 P /VR1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.6.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.6.3 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x750/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x750/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro II 2x750/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro III 2x750/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 40mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.6.4 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.6.5 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 490/65mm², Ø30.6mm, 1.875kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 270.00 |
| A.2.6.6 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm², sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 6 |
| A.2.6.7 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm², sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.6.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm², sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.6.9 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 490/65mm², Ø30.6mm, 1.875kg/m, sa izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na izolatorske lance, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 9 - Isporuka i ugradnja priključne 0° stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na Al bolcn Ø40, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na Al bolcn Ø50, L=100mm; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na Al bolcn Ø50, L=100mm; Komada 10 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.6.10 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm | Kom | 18 |

A.2.7 TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV - E09 TRAFO 2

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.7.0 | TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV - E09 T02 |  |  |
| A.2.7.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim motorno-opružnim pogonom za sva tri pola, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F1/4031 P /VR1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.7.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.7.3 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x200/1/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x200/1A kl. 0,2; Fs=10; 5 VA merno jezgro II 2x200/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro III 2x200/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro IV 2x200/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.7.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.7.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju metal oksidnih odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, sledećih karakteristika: - nazivni napon 102 kV - trajni radni napon 82 kV - naznačena struja odvođenja 20 kA, 8/20 ms - dugotrajna podnosiva udarna struja 1000A, 2000ms - granična struja pražnjenja 40 kA, 4/10 ms - tip odvodnika: SB 102/20.4-0-A - proizvođač: Tridelta - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža odvodnika prenapona podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača odvodnika prenapona koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih odvodnika prenapona sa izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.7.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.7.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 240.00 |
| A.2.7.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - zastavica - viljuška sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.7.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - viljuška sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.7.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - U stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.7.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa energetskim transformatorom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na energetski transformator, izolatorske lance, odvodnike prenapona, naponske transformatore, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Cu bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=100mm; Komada 10 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.7.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 18 |

A.2.8 TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV – E10 TRAFO 1

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac a delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.8.0 | TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV – E10 T01 |  |  |
| A.2.8.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim motorno-opružnim pogonom za sva tri pola, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja 3150 A - naznačena simetrična struja prekidanja 40 kA - naznačena udarna struja 100 kA - tip: GL 312 F1/4031 P /VR1750 - proizvođač: GE Grid Solutions, Germany - primarni priključci, ploča od Al, r = 50 mm 8 x Ø 14mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža prekidača podrazumeva montažu pripadajućeg nosača aparata proizvođača prekidača koji je isporučen uz prekidač i samog prekidača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.8.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju tropolnog sabirničkog rastavljača 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena struja glavnih noževa 2000 A - naznačena kratkotrajna struja 40 kA - naznačena udarna struja 80 kA - tip: S2DA - proizvođač: GE Grid Solutions, Italy - tip motornog pogona polova: CMM - primarni priključci, Al bolcn Ø 50 mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža rastavljača podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača rastavljača koji je isporučen uz rastavljač (orijentacione visine 2.4 m, sa konzolom za nošenje rastavljača), kao i montažu samog rastavljača sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 2 |
| A.2.8.3 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA - naznačena dinamička struja Idin 80 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x200/1/1/1/1 A - karakteristike sekundarnih jezgara: I 2x200/1A kl. 0,2; Fs=10; 5 VA merno jezgro II 2x200/1A kl. 0,5; Fs=10; 15 VA merno jezgro III 2x200/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro IV 2x200/1A kl. 5P30; 30 VA zaštitno jezgro - tip: AT-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža strujnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat kao i montažu samih strujnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.8.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskih induktivnih mernih transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskih induktivnih mernih transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih naponskih induktivnih mernih transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 3 |
| A.2.8.5 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju metal oksidnih odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, sledećih karakteristika: - nazivni napon 102 kV - trajni radni napon 82 kV - naznačena struja odvođenja 20 kA, 8/20 ms - dugotrajna podnosiva udarna struja 1000A, 2000ms - granična struja pražnjenja 40 kA, 4/10 ms - tip odvodnika: SB 102/20.4-0-A - proizvođač: Tridelta - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Montaža odvodnika prenapona podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača odvodnika prenapona koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samih odvodnika prenapona sa izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 3 |
| A.2.8.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog limenog ormana u polju, za spoljnu montažu: - dimenzije 1250 x 500 x 300 mm - proizvođač: Eurotehna Opremu poseduje Naručilac Montaža razvodnog limenog ormana podrazumeva i sva ispitivanja i puštanje u rad. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana u polju Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.8.7 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 240.00 |
| A.2.8.8 | Isporuka i ugradnja jednostrukih nosećih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - zastavica - viljuška sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.8.9 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - viljuška sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - zatezač viljuška oko - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.8.10 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - U stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.8.11 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, sa energetskim transformatorom, izolatorima, sabirnicama i aparatima (veza na energetski transformator, izolatorske lance, odvodnike prenapona, naponske transformatore, strujne transformatore, prekidač, sabirničke rastavljače i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spojAlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al ploču 100x100mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 0° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 6 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Cu bolcn Ø30, L=125mm; Komada 3 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=120mm; Komada 2 - Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na Al bolcn Ø50, L=100mm; Komada 10 - Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2, d=21.9mm; Komada 6 - Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.8.12 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 18 |

A.2.9 GLAVNI SISTEM SABIRNICA 110 kV BROJ 1

| Poz. | Radovi na opremi koju delom poseduje Naručilac i delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.9.0 | GLAVNI SISTEM SABIRNICA 110 kV BROJ 1 |  |  |
| A.2.9.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskog induktivnog mernog transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskog induktivnog mernog transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samog naponskog induktivnog mernog transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.9.2 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 490/65mm², Ø30.6mm, 1.875kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 600.00 |
| A.2.9.3 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - zastavica - viljuška sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom 0° - donji zaštitni rog - zatezna Kompresiona stezaljka sa odvojKom Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.9.4 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - zatezač viljuška - oko - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 9 |
| A.2.9.5 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 6 |
| A.2.9.6 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 490/65mm², Ø30.6mm, 1.875kg/m, sa sabirnicama i aparatima (veza na izolatorske lance, naponski transformator i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 1 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 1 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° Kompresione zatezne stezaljke; Komada 12 | Kompl. | 1 |
| A.2.9.7 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje sistema sabirnica sa svake strane sabirničkog portala. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 6 |
| A.2.9.8 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 18 |

A.2.10 GLAVNI SISTEM SABIRNICA 110 kV BROJ 2

| Poz. | Radovi na opremi koju delom poseduje Naručilac i delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.10.0 | GLAVNI SISTEM SABIRNICA 110 kV BROJ 2 |  |  |
| A.2.10.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju naponskog induktivnog mernog transformatora 123 kV, za spoljnu montažu, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 123 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačeni odnos transformacije: 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 kV/kV - broj sekundarnih namotaja 2 - karakteristike sekundarnih namotaja I kl. 0,2; 30 VA merenje II kl. 1/3P; 100 VA zaštita - tip naponskog tr. : GT1-125 - proizvođač: EMEK, Turkey - primarni priključci, Al bolcn Ø 30mm Opremu poseduje Naručilac. Montaža naponskog induktivnog mernog transformatora podrazumeva sastavljanje i montažu novog čeličnog nosača aparata proizvođača mernog transformatora koji je isporučen uz aparat, kao i montažu samog naponskog induktivnog mernog transformatora sa svim podešenjima, izradom veza, ispitivanjem i puštanjem u rad. Dati cenu za radove i nedostajući materijal. | Kom | 1 |
| A.2.10.2 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 490/65mm², Ø30.6mm, 1.875kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 600.00 |
| A.2.10.3 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, dgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - zastavica - viljuška sa tučkom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom 0° - donji zaštitni rog - zatezna Kompresiona stezaljka sa odvojKom Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.10.4 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - zatezač viljuška - oko - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 9 |
| A.2.10.5 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 110kV, 120kN, za Al/Če uže 490/65mm2, sa 8 članaka sličnih tipu U120BS, odgovarajućim čeličnim nosačem za kačenje na betonsku riglu i sledećom opremom: - stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 6 |
| A.2.10.6 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 490/65mm², Ø30.6mm, 1.875kg/m, sa sabirnicama i aparatima (veza na izolatorske lance, naponski transformator i sabirnice) Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 110 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: - Isporuka i ugradnja priključne T stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na AlČe uže 490/60mm2 , d=30.6mm; Komada 1 - Isporuka i ugradnja priključne 45 ° stezaljka za spoj AlČe užeta 490/60mm2, d=30.6mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 1 - Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° Kompresione zatezne stezaljke; Komada 12 | Kompl. | 1 |
| A.2.10.7 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje sistema sabirnica sa svake strane sabirničkog portala. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 6 |
| A.2.10.8 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portal. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 18 |

A.2.11 POVEZIVANJE TRANSFORMATORA 110/35 kV - T01

| Poz. | Radovi na opremi koju delom poseduje Naručilac i delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.11.1 | Elektromontažni radovi na Kompletnom povezivanju i priključenju energetskog transformatora T01, 110/35/10 kV, sa pripadajućom opremom sledećih naznačenih karakteristika: - naznačeni prenosni odnos 110±11x1,5%/36.75/ 10,5 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena snaga 31,5/31,5/10,5 MVA - naznačena sprega YNyn0d5 - tip hlađenja ONAN/ONAF - ukupna masa 64.5 t - masa ulja 15 t - proizvođač: COMEL - tip: TP-170 1-31,5 Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| A.2.11.2 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnog mernog transformatora za spoljnu montažu, za uzemljenje zvezdišta 110kV, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 36 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 20 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x200/1/1A - karakteristike sekundarnog jezgara 1 : kl. 0,5, Fs=10, 15VA - karakteristike sekundarnog jezgara 2 : kl.5 P 30, 15VA - tip strujnog tr. ATM 3821 - proizvođač: FMT Zaječar Opremu poseduje Naručilac | Kom | 1 |
| A.2.11.3 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnog mernog transformatora za spoljnu montažu, za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 24 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 20 kA - naznačeni odnos transformacije: 100/5/5A - karakteristike sekundarnog jezgara 1 : kl.5 P 10, 15VA - karakteristike sekundarnog jezgara 2 : kl.5 P 10, 15VA - tip strujnog tr.: ATM 2421 - proizvođač: FMT Zaječar Opremu poseduje Naručilac | Kom | 1 |
| A.2.11.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju metal oksidnog odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 20kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 24 kV - trajni radni napon 19,2 kV - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms - tip odvodnika: 3EL1 024-1SC21-4DA1 - proizvođač: Simens Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| A.2.11.5 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju metalnog otpornika za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 21kV - impedansa 70Ω - naznačena struja 300A - tip otpornika: 35/V3 kV 70Ω 300A 5s neutral grounding resistor - proizvođač: Hilkar Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| A.2.11.6 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju metal oksidnog odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 35kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 37kV - trajni radni napon 29,6kV - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms - tip odvodnika: 3EL1 037-1PE21-4DA1 - proizvođač: Simens Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 3 |
| A.2.11.7 | Isporuka i ugradnja kabla 35kV XHE 49-A 1x240/25mm² (20/35kV), sa aluminijumskim provodnikom, za napajanje trafo ćelije sa dve žile po fazi i dve rezervne žile. Kablovi moraju biti iz jednog Komada po fazi. Opremu isporučuje Izvođač | m1 | 550 |
| A.2.11.8 | Isporuka i ugradnja kabla 20kV XHE 49-A 1x50/16mm² (12/20kV), sa aluminijumskim provodnikom Opremu isporučuje Izvođač | m1 | 30 |
| A.2.11.9 | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za spoljnu montažu na ekranizovanom kablu 35kV XHE 49-A 1x240/25mm² (20/35kV), sa aluminijumskim provodnikom, za napajanje trafo ćelije sa dve žile po fazi i dve rezervne žile. Kablovska završnica treba da obezbedi kontrolu električnog polja u ZnO tehnologiji i uzdužno zaptivene papučice. Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 8 |
| A.2.11.10 | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu na ekranizovanom kablu 35kV XHE 49-A 1x240/25mm² (20/35kV), sa aluminijumskim provodnikom, za napajanje trafo ćelije sa dve žile po fazi i dve rezervne žile. Kablovska završnica treba da obezbedi kontrolu električnog polja u ZnO tehnologiji i uzdužno zaptivene papučice. Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 8 |
| A.2.11.11 | Isporuka i ugradnja kablovske završnice za spoljnu montažu na ekranizovanom kablu 20kV XHE 49-A 1x150/16mm² (12/20kV), sa aluminijumskim provodnikom Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 1 |
| A.2.11.12 | Isporuka i ugradnja kablovskog zaptivnog sistema koji se sastoji od okvira za ugradnju u zid, zaptivnih uvodnica i zaptivnih modula za 8 kablova tipa XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV. Okviri zaptivnih uvodnice za ugradnju u zid postavljaju se na predviđeno mesto u oplati prilikom betoniranja. Zaptivni sistem sličan tipu: Proizvodjač: Roxtec Jedan komplet zaptivnog Sistema sadrži: KOS 200/200 UG + HAT No 6 Ø 200-250 kom:1 R 200 UG kom: 1 RM 60 UG kom.4 Isporuka i ugradnja po komadu zaptivnog Sistema Opremu isporučuje Izvođač | Kompl. | 2 |
| A.2.11.13 | Isporuka i ugradnja Kompletne prateće opreme i pribora za priključenje i uzemljenje energetskog transformatora kleme, papučice, provodnici, kablovi, oznake, brojevi, natpisi i ostalo Opremu isporučuje Izvođač | Kompl. | 1 |
| A.2.11.14 | Isporuka i ugradnja potpornog izolatora, za spoljnu montažu, 35kV, sa izolacijom od epoksidne smole - najviši pogonski napon 38kV - udarni napon 170kV - prelomna sila minimum 7,5 kN - dužina strujne staze minimum 800mm Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 6 |
| A.2.11.15 | Isporuka i ugradnja Cu šine 100x10mm | m1 | 5 |
| A.2.11.16 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 135.00 |
| A.2.11.17 | Elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji šahta za uzemljenje transformatora T01 sa iskopom i šalovanjem, nabavkom, isporukom i ugradnjom Komplet materijala Dimenzije šahta su orijentaciono 0,7x0,7x0.8 m i betoniran je armiranim betonom MB30 sa isporukom ploče na vrhu. Radovi podrazumevaju i isporuku i postavljanje Kompletnog dubinskog vertikalnog štapnog uzemljivača od Fe/Zn šipke f25mm, dužine 5,0 m, sabirne bakarne šine i potrebne spojne opreme Opremu isporučuje Izvođač | Kompl. | 1 |
| A.2.11.18 | Isporuka i ugradnja Cu užeta preseka 70mm², za uzemljenje zvezdišta 110kV, Ø10.5mm, 0.597kg/m Opremu isporučuje Izvođač. | kg | 30.00 |
| A.2.11.19 | Isporuka i ugradnja PVC cevi, Ø50mm Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 10 |
| A.2.11.20 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 35kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 3 članka sličnih tipu U120BS, opremljen sa sledećom opremom: - zastavica - viljuška sa tučaKom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - zatezač viljuška oko - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.11.21 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 35kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 3 članka sličnih tipu U120BS, opremljen sa sledećom opremom: - U stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - zatezač viljuška-oko - zatezna Kompresiona stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.11.22 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, veza od energetskog transformatora do pomoćnog portala 35 kV. Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 35 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: Isporuka i ugradnja priključne 45° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na CuZn ploču 120x120mm; Komada 3 Isporuka i ugradnja priključne 45° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na bolcn Ø30mm od nerđajućeg čelika; Komada 3 Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 6 Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 Isporuka I ugradnja fiksnog T nosača bakarne šine; Komada 3 Isporuka I ugradnja kliznog T nosača bakarne šine; Komada 3 Isporuka I ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm , na Cu šinu 100x10mm; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.11.23 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje sistema sabirnica sa svake strane sabirničkog portala 35 kV. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 2 |
| A.2.11.24 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portala 35kV. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 9 |
| A.2.11.25 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje Cu užeta 70mm2, za povezivanje opreme u kolima za uzemljenje neutralne tačke 110kV i 35kV Spojna oprema obuhvata: Isporuka i ugradnja priključne Kombinovane 90 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na Če bolcn Ø30, L=80mm; Komada 1 Isporuka i ugradnja priključne Kombinovane 90 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 1 Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na Cu ploču 40x50mm; Komada 2 Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na bolcn sa navojem M12; Komada 1 Isporuka i ugradnja kablovske papučice za Cu užet 70mm2 ,sa vijKom M12; Komada 1 | Kompl. | 1 |

A.2.12 POVEZIVANJE TRANSFORMATORA 110/35 kV - T02

| Poz. | Radovi na opremi koju delom poseduje Naručilac i delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.12.1 | Elektromontažni radovi na Kompletnom povezivanju i priključenju energetskog transformatora T01, 110/35/10 kV, sa pripadajućom opremom sledećih naznačenih karakteristika: - naznačeni prenosni odnos 110±11x1,5%/36.75/ 10,5 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena snaga 31,5/31,5/10,5 MVA - naznačena sprega YNyn0d5 - tip hlađenja ONAN/ONAF - ukupna masa 64.5 t - masa ulja 15 t - proizvođač: COMEL - tip: TP-170 1-31,5 Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| A.2.12.2 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnog mernog transformatora za spoljnu montažu, za uzemljenje zvezdišta 110kV, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 36 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 20 kA - naznačeni odnos transformacije: 2x200/1/1A - karakteristike sekundarnog jezgara 1 : kl. 0,5, Fs=10, 15VA - karakteristike sekundarnog jezgara 2 : kl.5 P 30, 15VA - tip strujnog tr. ATM 3821 - proizvođač: FMT Zaječar Opremu poseduje Naručilac | Kom | 1 |
| A.2.12.3 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju strujnog mernog transformatora za spoljnu montažu, za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih naznačenih karakteristika: - najviši pogonski napon 24 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 20 kA - naznačeni odnos transformacije: 100/5/5A - karakteristike sekundarnog jezgara 1 : kl.5 P 10, 15VA - karakteristike sekundarnog jezgara 2 : kl.5 P 10, 15VA - tip strujnog tr.: ATM 2421 - proizvođač: FMT Zaječar Opremu poseduje Naručilac | Kom | 1 |
| A.2.12.4 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju metal oksidnog odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 20kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 24 kV - trajni radni napon 19,2 kV - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms - tip odvodnika: 3EL1 024-1SC21-4DA1 - proizvođač: Simens Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| A.2.12.5 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju metalnog otpornika za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 21kV - impedansa 70Ω - naznačena struja 300A - tip otpornika: 35/V3 kV 70Ω 300A 5s neutral grounding resistor - proizvođač: Hilkar Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| A.2.12.6 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju metal oksidnog odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 35kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 37kV - trajni radni napon 29,6kV - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms - tip odvodnika: 3EL1 037-1PE21-4DA1 - proizvođač: Simens Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 3 |
| A.2.12.7 | Isporuka i ugradnja kabla 35kV XHE 49-A 1x240/25mm² (20/35kV), sa aluminijumskim provodnikom, za napajanje trafo ćelije sa dve žile po fazi i dve rezervne žile. Kablovi moraju biti iz jednog Komada po fazi. Opremu isporučuje Izvođač | m1 | 550 |
| A.2.12.8 | Isporuka i ugradnja kabla 20kV XHE 49-A 1x50/16mm² (12/20kV), sa aluminijumskim provodnikom Opremu isporučuje Izvođač | m1 | 30 |
| A.2.12.9 | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za spoljnu montažu na ekranizovanom kablu 35kV XHE 49-A 1x240/25mm² (20/35kV), sa aluminijumskim provodnikom, za napajanje trafo ćelije sa dve žile po fazi i dve rezervne žile. Kablovska završnica treba da obezbedi kontrolu električnog polja u ZnO tehnologiji i uzdužno zaptivene papučice. Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 8 |
| A.2.12.10 | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu na ekranizovanom kablu 35kV XHE 49-A 1x240/25mm² (20/35kV), sa aluminijumskim provodnikom, za napajanje trafo ćelije sa dve žile po fazi i dve rezervne žile. Kablovska završnica treba da obezbedi kontrolu električnog polja u ZnO tehnologiji i uzdužno zaptivene papučice. Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 8 |
| A.2.12.11 | Isporuka i ugradnja kablovske završnice za spoljnu montažu na ekranizovanom kablu 20kV XHE 49-A 1x150/16mm² (12/20kV), sa aluminijumskim provodnikom Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 1 |
| A.2.12.12 | Isporuka i ugradnja kablovskog zaptivnog sistema koji se sastoji od okvira za ugradnju u zid, zaptivnih uvodnica i zaptivnih modula za 8 kablova tipa XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV. Okviri zaptivnih uvodnice za ugradnju u zid postavljaju se na predviđeno mesto u oplati prilikom betoniranja. Zaptivni sistem sličan tipu: Proizvodjač: Roxtec Jedan komplet zaptivnog Sistema sadrži: KOS 200/200 UG + HAT No 6 Ø 200-250 kom:1 R 200 UG kom: 1 RM 60 UG kom.4 Isporuka i ugradnja po komadu zaptivnog Sistema Opremu isporučuje Izvođač | Kompl. | 2 |
| A.2.12.13 | Isporuka i ugradnja Kompletne prateće opreme i pribora za priključenje i uzemljenje energetskog transformatora kleme, papučice, provodnici, kablovi, oznake, brojevi, natpisi i ostalo Opremu isporučuje Izvođač | Kompl. | 1 |
| A.2.12.14 | Isporuka i ugradnja potpornog izolatora, za spoljnu montažu, 35kV, sa izolacijom od epoksidne smole - najviši pogonski napon 38kV - udarni napon 170kV - prelomna sila minimum 7,5 kN - dužina strujne staze minimum 800mm Opremu isporučuje Izvođač | Kom | 6 |
| A.2.12.15 | Isporuka i ugradnja Cu šine 100x10mm | m1 | 5 |
| A.2.12.16 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta i povezivanje užeta na sabirnice i aparate. Dati cenu za radove i materijal | kg | 135.00 |
| A.2.12.17 | Elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji šahta za uzemljenje transformatora T01 sa iskopom i šalovanjem, nabavKom, isporukom i ugradnjom Komplet materijala Dimenzije šahta su orijentaciono 0,7x0,7x0.8 m i betoniran je armiranim betonom MB30 sa isporukom ploče na vrhu. Radovi podrazumevaju i isporuku i postavljanje Kompletnog dubinskog vertikalnog štapnog uzemljivača od Fe/Zn šipke f25mm, dužine 5,0 m, sabirne bakarne šine i potrebne spojne opreme Opremu isporučuje Izvođač | Kompl. | 1 |
| A.2.12.18 | Isporuka i ugradnja Cu užeta preseka 70mm², za uzemljenje zvezdišta 110kV, Ø10.5mm, 0.597kg/m Opremu isporučuje Izvođač. | kg | 30.00 |
| A.2.12.19 | Isporuka i ugradnja PVC cevi, Ø50mm Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 10 |
| A.2.12.20 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 35kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 3 članka sličnih tipu U120BS, opremljen sa sledećom opremom: - zastavica - viljuška sa tučaKom - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - zatezač viljuška oko - Kompresiona zatezna stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.12.21 | Isporuka i ugradnja jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 35kV, 120kN, za Al/Če uže 240/40mm2, sa 3 članka sličnih tipu U120BS, opremljen sa sledećom opremom: - U stremeni - karika sa tučkom 90° - gornji zaštitni rog - izolatori - gnezdo sa okom - donji zaštitni rog - zatezač viljuška-oko - zatezna Kompresiona stezaljka Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| A.2.12.22 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, veza od energetskog transformatora do pomoćnog portala 35 kV. Spojnu opremu izabrati prema nabavljenoj 35 kV opremi Opremu isporučuje Izvođač. Spojna oprema obuhvata: Isporuka i ugradnja priključne 45° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na CuZn ploču 120x120mm; Komada 3 Isporuka i ugradnja priključne 45° stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm na bolcn Ø30mm od nerđajućeg čelika; Komada 3 Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm; Komada 6 Isporuka I ugradnja otcepnne 0 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 Isporuka I ugradnja otcepnne 30 ° za Kompresione zatezne stezaljke; Komada 3 Isporuka I ugradnja fiksnog T nosača bakarne šine; Komada 3 Isporuka I ugradnja kliznog T nosača bakarne šine; Komada 3 Isporuka I ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj za spoj dva AlČe užeta 240/40mm2 , d=21.9mm , na Cu šinu 100x10mm; Komada 3 | Kompl. | 1 |
| A.2.12.23 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje sistema sabirnica sa svake strane sabirničkog portala 35 kV. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 2 |
| A.2.12.24 | Isporuka i ugradnja tablica za označavanje faza sa svake strane sabirničkog portala 35kV. Minimalne dimenzije table su 35x25cm Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 9 |
| A.2.12.25 | Isporuka i ugradnja spojne opreme za povezivanje Cu užeta 70mm2, za povezivanje opreme u kolima za uzemljenje neutralne tačke 110kV i 35kV Spojna oprema obuhvata: Isporuka i ugradnja priključne Kombinovane 90 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na Če bolcn Ø30, L=80mm; Komada 1 Isporuka i ugradnja priključne Kombinovane 90 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na Al bolcn Ø30, L=125mm; Komada 1 Isporuka i ugradnja priključne 0 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na Cu ploču 40x50mm; Komada 2 Isporuka i ugradnja priključne 90 ° stezaljka za spoj Cu užeta 70mm2 , d=10.05mm na bolcn sa navojem M12; Komada 1 Isporuka i ugradnja kablovske papučice za Cu užet 70mm2 ,sa vijKom M12; Komada 1 | Kompl. | 1 |

A.2.13 IZRADA KRUTE VEZE IZMEĐU DALEKOVODA 105/1 I 122B PREMA ELABORATU IZRADE KRUTE VEZE KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE

| Poz. | Radovi na opremi koju delom poseduje Naručilac i delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.13.1 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø 21.9mm, 0.987kg/m, prekidne sile 86.4 kN Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta, postavljanje spojne opreme i povezivanje na aparate Dati cenu za radove i materijal | kg | 45.00 |
| A.2.13.2 | Isporuka i ugradnja priključne T vijčano Kompresione stezaljke za kompresioni spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm na vijčani spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm slična tipu “NHGB” ŽIKS HARD AK04 22 22 Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.13.3 | Isporuka i ugradnja priključne T vijčano Kompresione stezaljke za kompresioni spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm na vijčani spoj provodnika Al MgSi 160-A3-19 Ø 17.65 mm slična tipu “NHGB” ŽIKS HARD AK04 22 18 Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.13.4 | Isporuka i ugradnja međufaznog odstojnika sledećih karakteristika: - nazivni napon mreže 110 kV - podnosivi napon industrijkse učestanosti na kiši 230 kV - podnosivi uadrni atmosferski napon 550 kV - minimalna puzna staza 4400 mm - mehaničko opterećenje 120 kN - dužina međufaznog odstojnika podesiva od 1500 - 2000 mm - gornja stezaljka za prihvat provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm - donja stezaljka za prihvat provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| A.2.13.5 | Isporuka i ugradnja međufaznog odstojnika sledećih karakteristika: - nazivni napon mreže 110 kV - podnosivi napon industrijkse učestanosti na kiši 230 kV - podnosivi uadrni atmosferski napon 550 kV - minimalna puzna staza 4400 mm - mehaničko opterećenje 120 kN - dužina međufaznog odstojnika podesiva od 1200-1700 mm - gornja stezaljka za prihvat provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm - donja stezaljka za prihvat provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| A.2.13.6 | Isporuka i ugradnja međufaznog odstojnika sledećih karakteristika: - nazivni napon mreže 110 kV - podnosivi napon industrijkse učestanosti na kiši 230 kV - podnosivi uadrni atmosferski napon 550 kV - minimalna puzna staza 4400 mm - mehaničko opterećenje 120 kN - dužina međufaznog odstojnika podesiva od 1200-1700 mm - gornja stezaljka za prihvat provodnika Al/Če 240/40 mm2 ø 21.9 mm - donja stezaljka za prihvat provodnika Al Mg Si 160-A3-19 Ø 17.65 mm Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |

A.2.14 PREVEZIVANJE DALEKOVODA 102B/2 I 128/4 PREMA ELABORATU IZRADE KRUTE VEZE KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE

| Poz. | Radovi na opremi koju delom poseduje Naručilac i delom isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.14.1 | Demontaža spustova na DV 128/4 i DV 102B/2 (sa dve sabirnice) | Set | 2 |
| A.2.14.2 | Zamena Kompresionih zateznih stezaljki na priključcima provodnika na izlaznim portalima DV 128/4 i DV 102B/2 | Set | 2 |
| A.2.14.3 | Isporuka i ugradnja zatezne Kompresione stezaljke na zateznim izolatorskim lancima na ulaznom portalu DV 128/4 za uže Al/Če 150/25 mm2, 17.10 mm sa priključnom papučicom za uže Al/Če 240/40 mm² Ø 21.9 mm. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.4 | Isporuka i ugradnja zatezne Kompresione stezaljke na zateznim izolatorskim lancima na ulaznom portalu DV 102B/2 za uže AlMgSi 160-A3-19 Ø 17.65 mm sa priključnom papučicom za uže Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.5 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta 240/40mm², Ø21.9mm, 0.987kg/m, prekidne sile 86.4 kN Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta, postavljanje spojne opreme i povezivanje na aparate Dati cenu za radove i materijal | kg | 165.00 |
| A.2.14.6 | Isporuka zatezne kompresione stezaljke za uže Al/Če 240/40 mm² Ø 21.9 mm bez priključne papučice i ugradnja u zatezni izolatorski lanac. Napomena: Za kompletiranje zateznog izolatorskog lanaca upotrebiti ostale elemente izolatorskog lanaca, fitinge i staklene kapaste izolatore, predviđenog za zamenu provodnika visokih veza. Nakon ukidanja privremene veze ove elemente koristiti za definisanu namenu. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.7 | Isporuka noseće stezaljke za izolatorski lanac za uže Al/Če 240/40 mm² Ø 21.9 mm i ugradnja u noseći izolatorski lanac. Napomena: Za kompletiranje nosećeg izolatorskog lanca upotrebiti ostale elemente izolatorskog lanca, fitinge i staklene kapaste izolatore, predviđenog za vezu visokih veza sa aparatima. Nakon ukidanja privremene veze ove elemente koristiti za definisanu namenu. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 6 |
| A.2.14.8 | Isporuka i ugradnja potpornog izolatora sa silikonsKom izolacijom sledećih karakteristika: - nazivni napon mreže 110 kV - podnosivi napon industrijkse učestanosti na kiši 230 kV - podnosivi uadrni atmosferski napon 550 kV - minimalna puzna staza 2600 mm - mehaničko prelomno opterećenje 4 kN - visina potpornog izolatora bez kleme 1500 mm - materijal izolacionog dela SiR Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| A.2.14.9 | Isporuka i ugradnja nosača potpornog izolatora prema crtežu P-1003-EKV-011 iz Projektne dokumentacije Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| A.2.14.10 | Isporuka i ugradnja Al strujne stezaljke sa tri vijka za spoj dva AlČe užeta 240/40 mm² , d=21.9mm sličana tipu “NHGB” ŽIKS HARD A00 22 22. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 12 |
| A.2.14.11 | Isporuka i ugradnja priključne T vijčane stezaljke za vijčani spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm na vijčani spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm slična tipu “NHGB” ŽIKS HARD A04 22 22. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.12 | Isporuka i ugradnja priključne T vijčane stezaljke za vijčani spoj provodnika Al/Če 150/25 mm2 Ø 17.10 mm na vijčani spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm slična tipu “NHGB” ŽIKS HARD A04 18 22. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.13 | Isporuka i ugradnja priključne T vijčane stezaljke za vijčani spoj provodnika AlMgSi 160-A3-19 Ø 17.65 mm na vijčani spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm slična tipu “NHGB” ŽIKS HARD A04 18 22 Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.14 | Isporuka i ugradnja priključne T Kombinovane vijčane stezaljke za vijčani spoj provodnika Al/Če 240/40 mm2 Ø 21.9 mm na vijčani spoj provodnika Cu 240 mm2 Ø 20.30 mm slična tipu “NHGB” ŽIKS HARD C04 22 22. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| A.2.14.15 | Isporuka i ugradnja čelične obujmice četvorodelne za prihvat izolatorskih lanaca na rigli ulaznih DV portal Dati cenu za radove i materijal | Kom | 4 |

A.2.15 ISPORUKA I UGRADNJA SITNOG NESPECIFICIRANOG MATERIJALA U POSTROJENJU 110 kV

I TRANSFORMACIJI 110/35 kV

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.15.1 | Isporuka i montaža šrafovske opreme i kablovskog pribora, nosača kablova, nalepnica, natpisa, upozoravajućih i opomenskih tablica, brojeva i dr. | Kompl. | 1 |

A.2.16 NEPREDVIĐENI RADOVI U POSTROJENJU 110 kV I TRANSFORMACIJI 110/35 kV

(a koji nisu specificirani u prethodnim pozicijama)

| Poz. | Radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.16.1 | Iskop u zemlji neophodan za montažu dodatnih delova opreme, postavljanje kablova, cevi i kanala i dr. | m3 | 10.00 |
| A.2.16.2 | Betoniranje betonom MB30 | m3 | 5.00 |
| A.2.16.3 | Rad radnika na nepredviđenim radovima | NČ | 50 |
| A.2.16.4 | Dodatno neplanirano bojenje čelične konstrukcije (u cenu uračunati da se konstrukcija čisti, premazuje antikorozivnim sredstvom i boji osnovnom bojom i završnom bojom u dva sloja) Cenu dati po m2 konstukcije | m2 | 100.00 |
| A.2.16.5 | Dodatni neplaniran rad radnih mašina (rovokopač, pikamer ...) | MČ | 50 |
| A.2.16.6 | Dodatni neplaniran prevoz opreme i otpada kamionom do 10 tona | km | 100 |
| A.2.16.7 | Dodatna neplanirana izrada toplo cinkovanih čeličnih elemenata (nosača, potpora, stubova ...) | kg | 1000.00 |

RAZVODNO POSTROJENJE 35 kV

Postrojenje 35kV je slobodnostojeće, sastoji se od metalom oklopljenih, metalom pregrađenih ćelija izolovanih vazduhom tipa "metal clad" sa izvlačivim vakuumskim prekidačima na kolicima. Postrojenje je dvoredno sa mogućnošću pristupa sa prednje i zadnje strane. Sabirnički sistem sastoji se od jednog sistema sabirnica, sa po jednim segmentom po energetskom transformatoru, međusobno povezanim metalom oklopljenim spojnim mostom. Postrojenje 35kV sastoji se od ukupno četrnaest ćelija od čega su dve transformatorske ćelije transformatora T01 i T02 (br. H01 i H12), dve merne ćelije iz kojih se napajaju kućni transformatori koji su smešteni u trafo boksovima (br. H06 i H08), sedam odvodnih ćelija sa kablovskim izvodima (br. H02, H03, H04, H05, H09, H10 i H11), jedne prolazne ćelije spojnog mosta (H06A), jedne spojne ćelije (H07) i dodatka spojne ćelije (H07A). U trafo boksove potrebno je ugraditi uljne hermetizovane kućne transformatore koji se napajaju kablovski iz mernih ćelija (br. H06 i H08). Ćelije su atestirane, Kompletno opremljene i ožičene, sa ormarićem u gornjem delu za smeštaj sekundarne opreme. Zaštita i upravljanje u postrojenju 35kV (zaštitno upravljačke jedinice) smeštene su u ormanima-kabinama na nivou ćelija. Postrojenje 35kV potrebno je formirati prema Projektnoj dokumentaciji spajanjem i povezivanjem ćelija 35kV postavljenih iznad kablovskog prostora – tehničke etaže u novoizgrađenoj pogonskoj zgradi postrojenja 35 kV.

B.1 DEMONTAŽA OPREME U SPOLJNOM POSTROJENJU 35 kV

B.1. Demontaža i transport postojeće opreme spoljnog razvodnog postrojenja 35 kV TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi.

Radovi obuhvataju Kompletnu demontažu elektroenergetske opreme razvodnog postrojenja 35 kV, portala, tri (3) postojeća dalekovodna stuba 35 kV,  nosača aparata, temelja nosača aparata sa zatrpavanjem,  dva glavna i pomoćnog sistema sabirnica, izolatora, kućnog transformatora, primarnih i sekundarnih veza opreme, ormana u polju, postojećih kablovskih instalacija u polju, postojećeg nadzemnog dela sistema uzemljenja. Demontaža postrojenja 35 kV obuhvata transformatorska polja H01, H12, merno polje i kućni transformator H02, rezervna polja H03, H05, H06, H08, H09, dalekovodna polja H04, H07, H10, spojno polje H11 i sva tri sabirnička sistema. Demontažu izvršiti pažljivo kako bi se demontirana oprema mogla ponovo upotrebiti. (Naručilac će Komisijski konstatovati da demontirana oprema nije oštećena). Za svu demontiranu opremu, konstrukciju portala i nosača aparata razvodnog postrojenja 35 kV TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50km. Sve aktivnosti oko demontaže i transporta opreme koja sadrži opasne materije treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima o Zaštiti životne sredine, aktima Naručioca iz ove oblasti, sa priloženim EMP-om, kao i prema Planu upravljanja koji će pripremiti Izvođač radova, a odobriti ga predstavnici Naručioca. Demontirane temelje i otpadni građevinski materjal neophodno je utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 30 km. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

B.1.1 TRANSFORMATORSKO POLJE 35 kV - H01 TRAFO 1

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.1.1 | Demontaža sekundarnih veza energetskog transformatora T01, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od trafo portala do provodnih izolatora na 35 kV strani energetskog transformatora 110/35 kV T01 u polju 110 kV – E10 | Kompl. | 1 |
| B.1.1.2 | Demontaža sekundarnih veza energetskog transformatora T01, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od trafo portala u polju 110 kV – E10 do pomoćnog portala | Kompl. | 1 |
| B.1.1.3 | Demontaža odvodnika prenapona 35 kV za zaštitu energetskog transformatora 110/35 kV T01, sa pomoćnog portala sa Kompletnim pripadajućim primarnim, sekundarnim vezama i uzemljenjem | Kom | 3 |
| B.1.1.4 | Demontaža sekundarnih veza energetskog transformatora T01, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od pomoćnog portala do priključnog portala postrojenja 35 kV u polju 35 kV – H01 | Kompl. | 1 |
| B.1.1.5 | Demontaža primarnih veza srednjenaponske opreme u sve tri faze i veze sa glavnim i pomoćnim sistemom sabirnica u polju 35 kV – H01 | Kompl. | 1 |
| B.1.1.6 | Demontaža tropolnog uljnog prekidača 35 kV sa motorno-opružnim pogonom u polju 35 kV – H01 | Kom | 1 |
| B.1.1.7 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H01 | Kom | 3 |
| B.1.1.8 | Demontaža strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H01 | Kom | 3 |
| B.1.1.9 | Demontaža ormana u polju 35 kV – H01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača ormana u polju okvirnih dimenzija 100 cm x 55 cm x 100 cm i uklanjanje gazišta | Kom | 1 |
| B.1.1.10 | Demontaža Komandnih i signalnih kablova u polju 35 kV – H01. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala u okviru polja 35 kV – H01 | Kompl. | 1 |
| B.1.1.11 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog uljnog prekidača 35 kV u polju 35 kV – H01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.1.12 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 3 |
| B.1.1.13 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H01. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.1.14 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H01. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |
| B.1.1.15 | Demontaža aparata za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 100 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

B.1.2 TRANSFORMATORSKO POLJE 35 kV – H12 TRAFO 2

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.2.1 | Demontaža sekundarnih veza energetskog transformatora T02, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od trafo portala do provodnih izolatora na 35 kV strani energetskog transformatora 110/35 kV T02 u polju 110 kV – E09 | Kompl. | 1 |
| B.1.2.2 | Demontaža sekundarnih veza energetskog transformatora T02, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od trafo portala u polju 110 kV – E09 do pomoćnog portala | Kompl. | 1 |
| B.1.2.3 | Demontaža odvodnika prenapona 35 kV za zaštitu energetskog transformatora 110/35 kV T02, sa pomoćnog portala sa Kompletnim pripadajućim primarnim, sekundarnim vezama i uzemljenjem | Kom | 3 |
| B.1.2.4 | Demontaža sekundarnih veza energetskog transformatora T02, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od pomoćnog portala do priključnog portala postrojenja 35 kV u polju 35 kV – H12 | Kompl. | 1 |
| B.1.2.5 | Demontaža primarnih veza srednjenaponske opreme u sve tri faze i veze sa glavnim i pomoćnim sistemom sabirnica u polju 35 kV – H12 | Kompl. | 1 |
| B.1.2.6 | Demontaža tropolnog uljnog prekidača 35 kV sa motorno-opružnim pogonom u polju 35 kV – H12 | Kom | 1 |
| B.1.2.7 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H12 | Kom | 3 |
| B.1.2.8 | Demontaža strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H12 | Kom | 3 |
| B.1.2.9 | Demontaža Komandnih i signalnih kablova u polju 35 kV – H12. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala u okviru polja 35 kV – H12 | Kompl. | 1 |
| B.1.2.10 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog uljnog prekidača 35 kV u polju 35 kV – H12. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.2.11 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H12. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 3 |
| B.1.2.12 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H12. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.2.13 | Demontaža čeličnog nosača odvodnika prenapona 35 kV u polju 35 kV – H12. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (80 cm x 80 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.2.14 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H12. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

B.1.3 MERNO POLJE 35 kV I KUĆNI TRANSFORMATOR 35/0,4 kV – H02

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.3.1 | Demontaža primarnih veza srednjenaponske opreme u sve tri faze i veze sa glavnim i pomoćnim sistemom sabirnica u polju 35 kV – H02 | Kompl. | 1 |
| B.1.3.2 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H02 | Kom | 2 |
| B.1.3.3 | Demontaža visokoučinskih postolja cevastih osigurača 35 kV, sa osiguračima VVA 35 kV, Komplet sa pripadajućim vezama u polju 35 kV – H02 | Kom | 6 |
| B.1.3.4 | Demontaža jednopolno izolovanog induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H02 | Kom | 3 |
| B.1.3.5 | Demontaža kućnog uljnog energetskog transformatora 35/0,4 kV, 100kVA u polju 35 kV – H02 | Kom | 1 |
| B.1.3.6 | Demontaža Komandnih i signalnih kablova u polju 35 kV – H02. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala u okviru polja 35 kV – H02 | Kompl. | 1 |
| B.1.3.7 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| B.1.3.8 | Demontaža čeličnog nosača naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.3.9 | Demontaža čeličnog nosača kućnog uljnog energetskog transformatora 35/0,4 kV, 100kVA u polju 35 kV – H02. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 90 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.3.10 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H02. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |
| B.1.3.11 | Demontaža sanduka sa peskom za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 85 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

B.1.4 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H03 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.4.1 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača prekidača 35 kV okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), u polju 35 kV – H03 | Kompl. | 1 |
| B.1.4.2 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H03 | Kompl. | 2 |
| B.1.4.3 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H03 | Kompl. | 1 |
| B.1.4.4 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača strujnog mernog transformatora 35 kV okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, u polju 35 kV – H03 | Kompl. | 3 |

B.1.5 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H04 KALIŠTE

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.5.1 | Demontaža provodnika, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od izvodnog dalekovodnog portala do prvog dalekovodnog stuba u sve tri faze u polju 35 kV – H04 | Kompl. | 1 |
| B.1.5.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 35 kV – H04 | Kompl. | 1 |
| B.1.5.3 | Demontaža tropolnog uljnog prekidača 35 kV sa motorno-opružnim pogonom u polju 35 kV – H04 | Kom | 1 |
| B.1.5.4 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H04 | Kom | 2 |
| B.1.5.5 | Demontaža liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 35 kV – H04 | Kom | 1 |
| B.1.5.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H04 | Kom | 3 |
| B.1.5.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H04 | Kom | 1 |
| B.1.5.8 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 35 kV – H04. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlečenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 35 kV – H04 | Kompl. | 1 |
| B.1.5.9 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog uljnog prekidača 35 kV u polju 35 kV – H04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.5.10 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| B.1.5.11 | Demontaža čeličnog nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 35 kV – H04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| B.1.5.12 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H04. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| B.1.5.13 | Demontaža nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H04. | Kompl. | 1 |
| B.1.5.14 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H04. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

B.1.6 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H05 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.6.1 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača prekidača 35 kV okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), u polju 35 kV – H05 | Kompl. | 1 |
| B.1.6.2 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H05 | Kompl. | 2 |
| B.1.6.3 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H05 | Kompl. | 1 |
| B.1.6.4 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača strujnog mernog transformatora 35 kV okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, u polju 35 kV – H05 | Kompl. | 3 |

B.1.7 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H06 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.7.1 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača prekidača 35 kV okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), u polju 35 kV – H06 | Kompl. | 1 |
| B.1.7.2 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H06 | Kompl. | 2 |
| B.1.7.3 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H06 | Kompl. | 1 |
| B.1.7.4 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača strujnog mernog transformatora 35 kV okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, u polju 35 kV – H06 | Kompl. | 3 |

B.1.8 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H07 PETROVAC 1

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.8.1 | Demontaža provodnika, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od izvodnog dalekovodnog portala do prvog dalekovodnog stuba u sve tri faze u polju 35 kV – H07 | Kompl. | 1 |
| B.1.8.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 35 kV – H07 | Kompl. | 1 |
| B.1.8.3 | Demontaža tropolnog uljnog prekidača 35 kV sa motorno-opružnim pogonom u polju 35 kV – H07 | Kom | 1 |
| B.1.8.4 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H07 | Kom | 2 |
| B.1.8.5 | Demontaža liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 35 kV – H07 | Kom | 1 |
| B.1.8.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H07 | Kom | 3 |
| B.1.8.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H07 | Kom | 1 |
| B.1.8.8 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 35 kV – H07. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlečenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 35 kV – H07 | Kompl. | 1 |
| B.1.8.9 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog uljnog prekidača 35 kV u polju 35 kV – H07. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.8.10 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H07. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| B.1.8.11 | Demontaža čeličnog nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 35 kV – H07. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| B.1.8.12 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H07. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| B.1.8.13 | Demontaža nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H07. | Kompl. | 1 |
| B.1.8.14 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H07. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

B.1.9 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H08 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.9.1 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača prekidača 35 kV okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), u polju 35 kV – H08 | Kompl. | 1 |
| B.1.9.2 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H08 | Kompl. | 2 |
| B.1.9.3 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H08 | Kompl. | 1 |
| B.1.9.4 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača strujnog mernog transformatora 35 kV okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, u polju 35 kV – H08 | Kompl. | 3 |
| B.1.9.5 | Demontaža sanduka sa peskom za gašenje požara. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog postolja okvirnih dimenzija 100 cm x 85 cm x 30 cm. | Kompl. | 1 |

B.1.10 DALEKOVODNO POLJE 35 kV - H09 REZERVA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.10.1 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača prekidača 35 kV okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), u polju 35 kV – H09 | Kompl. | 1 |
| B.1.10.2 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H09 | Kompl. | 2 |
| B.1.10.3 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), u polju 35 kV – H09 | Kompl. | 1 |
| B.1.10.4 | Iskopi demontaža i uklanjanje temelja nosača strujnog mernog transformatora 35 kV okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, u polju 35 kV – H09 | Kompl. | 3 |

B.1.11 DALEKOVODNO POLJE 35 kV – H10 DV 122 A KREPOLJIN - ŽAGUBICA

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.11.1 | Demontaža provodnika, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka od izvodnog dalekovodnog portala do prvog dalekovodnog stuba u sve tri faze u polju 35 kV – H10 | Kompl. | 1 |
| B.1.11.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme u sve tri faze u polju 35 kV – H10 | Kompl. | 1 |
| B.1.11.3 | Demontaža tropolnog uljnog prekidača 35 kV sa motorno-opružnim pogonom u polju 35 kV – H10 | Kom | 1 |
| B.1.11.4 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H10 | Kom | 2 |
| B.1.11.5 | Demontaža liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 35 kV – H10 | Kom | 1 |
| B.1.11.6 | Demontaža strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H10 | Kom | 3 |
| B.1.11.7 | Demontaža induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H10 | Kom | 1 |
| B.1.11.8 | Demontaža Komandnih, mernih i signalnih kablova u polju 35 kV – H10. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlečenje kablova iz cevi i kanala i demontažu sa nosača aparata u okviru polja 35 kV – H10 | Kompl. | 1 |
| B.1.11.9 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog uljnog prekidača 35 kV u polju 35 kV – H10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.11.10 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 2 |
| B.1.11.11 | Demontaža čeličnog nosača liniskog rastavljača 35 kV, sa noževima za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom polova i ručnim polužnim pogonom uzemljenja u polju 35 kV – H10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 1 |
| B.1.11.12 | Demontaža čeličnog nosača strujnog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H10. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 100 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 3 |
| B.1.11.13 | Demontaža nosača induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u polju 35 kV – H10. | Kompl. | 1 |
| B.1.11.14 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H10. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

B.1.12 SPOJNO POLJE 35 kV – H11

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.12.1 | Demontaža sabirnica-poprečne veze iznad glavnih i pomoćnih sabirnica, izolatora, ovesne opreme, klema, tablica i oznaka između poprečnih portala u sve tri faze u poljima 35 kV – H02 i H11 | Kompl. | 1 |
| B.1.12.2 | Demontaža primarnih veza visokonaponske opreme, veza glavnih i pomoćnih sabirnica u sve tri faze u polju 35 kV – H11 | Kompl. | 1 |
| B.1.12.3 | Demontaža tropolnog uljnog prekidača 35 kV sa motorno-opružnim pogonom u polju 35 kV – H11 | Kom | 1 |
| B.1.12.4 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H11 | Kom | 3 |
| B.1.12.5 | Demontaža Komandnih i signalnih kablova u polju 35 kV – H11. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala u okviru polja 35 kV – H11 | Kompl. | 1 |
| B.1.12.6 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog uljnog prekidača 35 kV u polju 35 kV – H11. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 100 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije | Kompl. | 1 |
| B.1.12.7 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom u polju 35 kV – H11. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta | Kompl. | 3 |
| B.1.12.8 | Demontaža kablovskih cevi i kanala u polju 35 kV – H11. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala | Kompl. | 1 |

B.1.13 DEMONTAŽA SABIRNICA U POSTROJENJU 35 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.13.1 | Demontaža primarnih veza srednjenaponske opreme u sve tri faze, na oba glavna i pomoćnom sistemu sabirnica. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.2 | Demontaža tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje, Komplet sa ručnim polužnim pogonom. | Kom | 1 |
| B.1.13.3 | Demontaža visokoučinskih postolja cevastih osigurača 35 kV, sa osiguračima VVA 35 kV, Komplet sa pripadajućim vezama. | Kom | 3 |
| B.1.13.4 | Demontaža induktivnog jednopolno izolovanog naponskog mernog transformatora 35 kV. | Kom | 3 |
| B.1.13.5 | Demontaža Glavnog sistema sabirnica br, 1 izvedenog od AlČe 240/40 mm2, koji se sastoji od tri faze u jednom rasponu počevši od polja H01 do H06 u postrojenju 35 kV. U okviru Glavnog sistema sabirnica izvršiti demontažu svh pripadajućih izolatorskih lanaca, izolatora, klema, ovesne opreme, oznaka, tablica i opreme u postrojenju 35 kV počevši od polja H01 do H06. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.6 | Demontaža Pomoćnog sistema sabirnica izvedenog od AlČe 240/40 mm2, koji se sastoji od tri faze u jednom rasponu počevši od polja H01 odnosno H12 do H06 odnosno H07 u postrojenju 35 kV. U okviru Pomoćnog sistema sabirnica izvršiti demontažu svih pripadajućih izolatorskih lanaca, izolatora, klema, ovesne opreme, oznaka, tablica i opreme u postrojenju 35 kV počevši od polja H01 odnosno H12 do H06 odnosno H07. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.7 | Demontaža Glavnog sistema sabirnica br, 2 izvedenog od AlČe 240/40 mm2, koji se sastoji od tri faze u jednom rasponu počevši od polja H12 do H07 u postrojenju 35 kV. U okviru Glavnog sistema sabirnica izvršiti demontažu svh pripadajućih izolatorskih lanaca, izolatora, klema, ovesne opreme, oznaka, tablica i opreme u postrojenju 35 kV počevši od polja H12 do H07. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.8 | Demontaža dvopolno izolovanog induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u Pomoćnom sistemu sabirnica 35 kV. | Kom | 1 |
| B.1.13.9 | Demontaža čeličnog nosača tropolnog sabirničkog rastavljača 35 kV, bez noževa za uzemljenje sa ručnim polužnim pogonom. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije i gazišta. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.10 | Demontaža čeličnog nosača jednopolno izolovanih naponskih mernih transformatora. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 2 x (70 cm x 70 cm x 90 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.11 | Demontaža čeličnog nosača dvopolno izolovanog naponskog mernog transformatora. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 70 cm x 70 cm x 90 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.12 | Demontaža komandnih i signalnih kablova. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kanala. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.13 | Demontaža kablovskih cevi i kanala. Demontaža podrazumeva i neophodne iskope i uklanjanje kablovskih cevi i kanala. | Kompl. | 1 |
| B.1.13.14 | Demontaža čeličnog nosača dvopolno izolovanog induktivnog naponskog mernog transformatora 35 kV u Pomoćnom sistemu sabirnica 35 kV. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja čeličnog nosača aparata okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 90 cm, demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije. | Kompl. | 1 |

B.1.14 DEMONTAŽA KABLOVA U POSTROJENJU 35 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.14.1 | Demontaža Komandnih, energetskih i signalnih kablova od ormana razvoda AC i DC, ormana zaštite, upravljačko-signalnog panela, ormana obračunskog merenja u postojecoj pogonskoj zgradi do svih ormana u polju kao i aparata u postrojenju 35 kV od H01 do H12. Demontaža podrazumeva radove unutar i van postojece pogonske zgrade. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i regala, kablovskih kanala od postojece pogonske zgrade do svakog polja u spoljnom postrojenju 35 kV od H01 do H12 | Kompl. | 1 |
| B.1.14.2 | Demontaža Komandnih, energetskih i signalnih kablova koji su položeni između ormana u poljima i uređaja koji međusobno povezuju polja (šniraju) u okviru postrojenju 35 kV od H01 do H12. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz cevi i kablovskih kanala između svakog polja u postrojenju 35 kV od H01 do H12 | Kompl. | 1 |
| B.1.14.3 | Demontaža energetskog kabla koji je položen od sekundara Kućnog transformatora u polju 35 kV - H02 do ormana razvoda AC napona u postojecoj pogonskoj zgradi. Demontaža podrazumeva i neophodan iskop, izvlačenje kablova iz šahti, cevi i kabkovskih kanala u postrojenju 35 kV i postojecoj pogonskoj zgradi | Kompl. | 1 |

B.1.15 DEMONTAŽA PORTALA U POSTROJENJU 35 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.15.1 | Demontaža čeličnog priključnog portala sekundarne nadzemne veze energetskog transformatora 110/35 kV u postrojenju 35 kV okvirne težine 3000 kg . Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja portala okvirnih dimenzija 2 x (180 cm x 100 cm x 200 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije, zatrpavanje i ravnanje terena. | Kompl. | 2 |
| B.1.15.2 | Demontaža čeličnog poprečnog portala Spojnog polja u postrojenju 35 kV okvirne težine 2500 kg. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja portala okvirnih dimenzija 2 x (180 cm x 100 cm x 200 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije, zatrpavanje i ravnanje terena. | Kompl. | 2 |
| B.1.15.3 | Demontaža čeličnog sabirničkog portala Glavnog sistema sabirnica br. 1 u postrojenju 35 kV okvirne težine 2000 kg. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja portala okvirnih dimenzija 2 x (165 cm x 65 cm x 200 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije, zatrpavanje i ravnanje terena. | Kompl. | 2 |
| B.1.15.4 | Demontaža čeličnog sabirničkog portala Pomoćnog sistema sabirnica u postrojenju 35 kV okvirne težine 2000 kg. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja portala okvirnih dimenzija 2 x (165 cm x 65 cm x 200 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije, zatrpavanje i ravnanje terena. | Kompl. | 2 |
| B.1.15.5 | Demontaža čeličnog sabirničkog portala Glavnog sistema sabirnica br. 2 u postrojenju 35 kV okvirne težine 2000 kg. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja portala okvirnih dimenzija 2 x (165 cm x 65 cm x 200 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije, zatrpavanje i ravnanje terena. | Kompl. | 2 |
| B.1.15.6 | Demontaža čeličnog dalekovodanog izvodnog portala u postrojenju 35 kV okvirne težine 9000 kg. Demontaža podrazumeva iskope i uklanjanje temelja portala okvirnih dimenzija 5 x (180 cm x 100 cm x 200 cm), demontažu i uklanjanje uzemljenja konstrukcije, zatrpavanje i ravnanje terena. | Kompl. | 1 |

B.1.16 DEMONTAŽA ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA 35 kV

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.16.1 | Demontaža provodnika Al/Č 3x95/15 mm2, namotavanje na odgovarajuće doboše i transport do skladišta. Obračunava se po km trase. | km | 0.26 |
| B.1.16.2 | Demontaža zaštitnog užeta Č 35 mm2, namotavanje na odgovarajuće doboše i transport do skladišta. Obračunava se po km trase. | km | 0.12 |
| B.1.16.3 | Demontaža izolatorskih lanaca, transport do skladišta i zapisnička predaja vlasniku. Obračunava se po lancu. | Kom | 27 |
| B.1.16.4 | Demontaža postojećih armirano-betonskih stubova, razvezivanje postojećih provodnika i transport stubova do skladišta. Obračunava se po stubu | Kom | 3 |
| B.1.16.5 | Obezbeđenje postojećih stubova koji se zadržavaju, u smislu statičkog rasterećenja priliKom izvođenja demontažnih radova.Obračunava se po stubu | Kom | 3 |
| B.1.16.6 | Uništavanje temelja postojećih stubova do najmanje 1 m dubine i poravnavanje površine stubnog mesta. Obračunava se po stubu. | Kom | 3 |

B.1.17 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI PRILIKOM DEMONTAŽE U POSTROJENJU 35 kV I TRANSFORMACIJI 110/35 kV (a koji nisu specificirani u prethodnim pozicijama)

| Poz. | Radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.17.1 | Dodatni neplaniran rad radnika na nepredviđenim radovima | NČ | 50 |
| B.1.17.2 | Dodatni neplaniran iskop u zemlji neophodan za demontažu delova opreme, iskop kablova, cevi i kanala | m3 | 10.00 |
| B.1.17.3 | Dodatni neplaniran rad radnih mašina (rovokopač, pikamer ...) | MČ | 50 |
| B.1.17.4 | Dodatni neplaniran prevoz opreme i otpada kamionom do 10 tona | km | 100 |

B.2 MONTAŽA OPREME U POSTROJENJU 35 kV

B.2. Transport i montaža opreme razvodnog postrojenja 35 kV koju poseduje Naručilac i isporuka i ugradnja elektrenergetske opreme i materjala koju isporučuje Izvođač.  Za opremu koja se nalazi u magacinu  Naručioca  potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar na lokaciji TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi, udaljenosti do 50km. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu. Radovi obuhvataju ugradnju, priključenje elektroenergetske opreme razvodnog postrojenja 35kV, povezivanje svih delova razvodnog postrojenja 35 kV sa sistemom uzemljenja, nivelaciju i međusobno spajanje i povezivanje ćelija mehanički i električno, povezivanje postrojenja sa razvodom AC i DC napona, povezivanje, parametriranje i konfiguracija sa sistemom zaštite i upravljanja postrojenja 35 kV, podešenja, funkcionalna ispitivanja i puštanje u pogon elektroenergetske opreme Kompletnog razvodnog postrojenja 35 kV, ugradnju i montažu spojnog mosta 35 kV, ugradnju i montažu oklopa za smeštaj kućnih transformatora 35/0.4 kV,   kao i povezivanje energetskog transformatora 110/35/10 kV sa razvodnim postrojenjem 35kV koje se nalazi u novoj pogonskoj zgradi postrojenja 35 kV, TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi. Ćelije koje poseduje Naručilac su sa ugrađenom primarnom i sekundarnom opremom, zaštitno-upravljačkim uređajima i ožičene prema projektnoj dokumentaciji na nivou ćelije.

Izrada situacija za količine kablova, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

| Poz. | Radovi na montaži opreme koju poseduje Naručilac i radovi na montaži materijala koji isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Transformatorske ćelije (br. H01 i H12) - metalom oklopljena ćelija sa izvlačivim prekidačem za unutrašnju montažu, Kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu, sa osvetljenjem, grejanjem i ugrađenom mikroprocesorsKom zaštitom, tip: 8BT2 proizvođač: Siemens dimenzija 1200 x 2400 x 2700 mm, opremljena je sledećim aparatima: • tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju montažu tip: 3AH5 proizvođač: Siemens naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 1250 A, moći prekidanja 25kA/1sec i dinamičke struje 40 kA • strujni merni transformatori tipa naznačenog napona 36 kV, prenosnog odnosa 2x300/5/5/5 A sa tri jezgra: I class 0,5; Fs=10 15 VA II 5P15 30 VA III 5P15 30 VA Opremu poseduje Naručilac. Montaža podrazumeva postavljanje ćelije na predviđeno mesto, spajanje, nivelaciju, fiksiranje iste, i povezivanje ćelije primarnim i sekundarnim vezama sa susednim ćelijama i uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala, Cu užeta 50mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača) Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji NN ormarića ćelija Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kom | 2 |
| B.2.2 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Izvodne ćelije (br. H02, H03, H04, H05, H09, H10 i H11) - metalom oklopljena ćelija sa izvlačivim prekidačem za unutrašnju montažu, Kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu sa osvetljenjem, grejanjem i ugrađenom mikroprocesorsKom zaštitom tip: 8BT2 proizvođač: Siemens dimenzija 1200 x 2400 x 2700 mm. Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: • tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju montažu tip: 3AH5 proizvođač: Siemens naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/1sec i dinamičke struje 40 kA • strujni merni transformatori , naznačenog napona 36kV, prenosnog odnosa 2x200/5/5 A sa dva jezgra: I class 0,5; Fs=10 15 VA II 5P15 30 VA • zemljospojnik sa signalnim kontaktima naznačenog napona 36 kV, Ith=16,5kA, Idyn=40 kA Opremu poseduje Naručilac. Montaža podrazumeva postavljanje ćelije na predviđeno mesto, spajanje, nivelaciju, fiksiranje iste, i povezivanje ćelije primarnim i sekundarnim vezama sa susednim ćelijama i uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala, Cu užeta 50mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača) Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji NN ormarića ćelija Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kom | 7 |
| B.2.3 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Merne ćelije (br. H06 i H08) - metalom oklopljena ćelija, Kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu sa osvetljenjem, grejanjem i ugrađenom mikroprocesorsKom zaštitom tip: 8BT2 proizvođač: Siemens dimenzija 1200 x 2400 x 2450 mm. Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: • tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju montažu tip: 3AH5 proizvođač: Siemens naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/1sec i dinamičke struje 40 kA • strujni merni transformatori , naznačenog napona 36kV, prenosnog odnosa 2x50/5 A sa jednim jezgrom: I class 5P10 ; 10 VA • naponski merni transformatori, naznačenog napona 36kV, prenosnog odnosa 35/√3/0,1/√3/0,1/3kV sa dva jezgra: I class 0,5, 20 VA, II 1/3P, 90 VA; • kapacitivni indikator napona • Iz merne ćelije vrši se napajanje kućnog uljnog hermetizovanog energetskog transformatora 35/0.4kV, snage 100kVA, jednožilnim kablovima XHE 49A 3x(1x 150 mm2) Opremu poseduje Naručilac. Montaža podrazumeva postavljanje ćelije na predviđeno mesto, nivelaciju, fiksiranje iste, i povezivanje ćelije primarnim i sekundarnim vezama sa susednim ćelijama, boksom kućnog transformatora i uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala,Cu užeta 50mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača) Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji NN ormarića ćelija Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kom | 2 |
| B.2.4 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Spojne ćelije (br. H07) - metalom oklopljena ćelija sa izvlačivim prekidačem za unutrašnju montažu, Kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu sa osvetljenjem i grejanjem sa ugrađenom mikroprocesorsKom zaštitom tip: 8BT2 proizvođač: Siemens dimenzija 1200 x 2400 x 2450 mm. Ćelija je opremljena sledećim aparatima: • tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju montažu tip: 3AH5 proizvođač: Siemens naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/1sec i dinamičke struje 40 kA Opremu poseduje Naručilac. Montaža podrazumeva postavljanje ćelije na predviđeno mesto, nivelaciju, fiksiranje iste, i povezivanje ćelije primarnim i sekundarnim vezama sa susednim ćelijama i uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala, Cu užeta 50 mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača) Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji NN ormarića ćelija Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kom | 1 |
| B.2.5 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Prolazne ćelije spojnog mosta i Dodatka spojke ( br. H06A i H07A) - metalom oklopljena ćelija za unutrašnju montažu, dimenzija 1200 x 2400 x 2700 mm Kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu. Opremu poseduje Naručilac. Montaža podrazumeva postavljanje ćelije na predviđeno mesto, nivelaciju, fiksiranje iste, i povezivanje ćelije sa susednim ćelijama i Spojnim mostom, uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala, Cu užeta 50 mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača). | Kom | 2 |
| B.2.6 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju Spojnog mosta između ćelija br. H06A i H07A - metalom oklopljen Spojni most, Kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu Proizvođač: Siemens Opremu poseduje Naručilac. Montaža podrazumeva postavljanje spojnog mosta na predviđeno mesto, fiksiranje istog i povezivanje spojnog mosta primarnim vezama sa predviđenim ćelijama i uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala, Cu užeta 50mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača). | Kom | 1 |
| B.2.7 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju boksa kućnog transformatora 35/0.4kV, snage 100kVA - metalom oklopljeni orman - boks za unutrašnju montažu, dimenzija (2200+100)x1700x1700mm sa kućnim uljnim hermetizovanim energetskim transformatorom 35/0.4kV, snage 100kVA, sprege Dyn5, hlađenje ONAN i uljnom kadom proizvođač : Simens tip: 4HB5080-3LA05 Opremu poseduje Naručilac. Prema tehničkoj dokumentaciji, koju poseduje Naručilac, potrebno je izvršiti sledeće radove na modifikaciji boksa kućnog transformatora: Zamena postojeće uljne kade novom dimenzija 11,35x12x1,6 dm Ugradnja šina U profila na novu uljnu kadu za montažu transformatora Zamena postojećih stranica kućišta u kojima su napravljeni otvori za ventilaciju (nedovoljnog kapaciteta za hlađenje) Otvaranje novih otvora za ugradnju prestrujnih žaluzina prema projektnoj dokumentaciji Ugradnja novih prestrujnih žaluzina dimenzija 625x425 (6 žaluzina u donjoj zoni i 3 žaluzine u gornjoj zoni boksa) Izrada novih otvora za prodor energetskih i signalnih kablova prema dimenzijama kablovskih uvodnica potrebnih za uvod primarnih, sekundarnih i signalnih kablova (zavisno od orijentacije kućnog transformatora u boksu) Uraditi zaštitu novih elemenata antikorozivnim premazom koji je otporan za ceo opseg temperature trafo ulja Izrada natpisne pločice identične onoj na samom transformatoru i postavljanje na spoljnu stranu oklopa Montaža podrazumeva postavljanje trafo boksa na predviđeno mesto, fiksiranje istog, ugradnju i učvršćenje energetskog transformatora, primarno i sekundarno povezivanje transformatora, povezivanje zaštite transformatora. Kućni transformator 35/0.4kV, snage 100kVA napaja se Iz merne ćelije, jednožilnim kablovima XHE 49A 3x(1x 150 mm2). Izvršiti povezivanje opreme i trafo boksa sa uzemljivačem (sa isporukom potrebnog spojnog materijala, Cu užeta 50mm2, papučica, i dr. od strane Izvođača). | Kom | 2 |

B.3 IZVODNI 35 kV KABLOVSKI VODOVI RASPLET 35 kV

Isporuka i izgradnja 35 kV kablovskog raspleta. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

| Poz. | Radovi i oprema koju isporučuje izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.3.1 | Isporuka i ugradnja kabla XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV, sa aluminijumskim provodnikom, sa aluminijumskom folijom koja sprečava prodor vode i bubreće trake koja sprečava širenje vode duž kabla. Kabl treba da napoji DV 35 kV Krepoljin-Žagubica sa jednom žilom po fazi i jednom rezervnom žilom. Kablovi moraju biti iz jednog komada po fazi. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 560 |
| B.3.2 | Isporuka i ugradnja kabla XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV, sa aluminijumskim provodnikom, sa aluminijumskom folijom koja sprečava prodor vode i bubreće trake koja sprečava širenje vode duž kabla. Kabl treba da napoji DV 35 kV Petrovac 1 sa jednom žilom po fazi i jednom rezervnom žilom. Kablovi moraju biti iz jednog komada po fazi. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 620 |
| B.3.3 | Isporuka i ugradnja kabla XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV, sa aluminijumskim provodnikom, sa aluminijumskom folijom koja sprečava prodor vode i bubreće trake koja sprečava širenje vode duž kabla. Kabl treba da napoji DV 35 kV Kalište sa jednom žilom po fazi i jednom rezervnom žilom. Kablovi moraju biti iz jednog komada po fazi. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 550 |
| B.3.4 | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za spoljnu montažu na ekranizovanom kablu 35kV XHE 49-A 150mm² (20/35kV). Priključenje kablova na 35 kV dalekovodnim stubovima. Kablovska završnica treba da obezbedi kontrolu električnog polja u ZnO tehnologiji i uzdužno zaptivene papučice. Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |
| B.3.5 | Isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih konzola za ugradnju tri odvodnika prenapona 35 kV na dalekovodnom stubu. Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| B.3.6 | Isporuka i ugradnja metal oksidnog odvodnika prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 35kV, sledećih karakteristika: - nazivni napon 35kV - trajni radni napon 30kV - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 9 |
| B.3.7 | Isporuka i ugradnja mehaničke zaštite za 4 jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV na stubu. Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 3 |
| B.3.8 | Isporuka i ugradnja bakarnog užeta preseka 50 mm2 i spojne opreme, sa uzemljenjem odvodnika prenapona 35 kV na stubu i izrada prvog i drugog prstena zaštitnog uzemljenja oko stuba, sa uračunatim građevinskim radovima na iskopu i zatrpavanju zemlje iz iskopa. Komplet po stubnom mestu. Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 3 |
| B.3.9 | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu na ekranizovanom kablu 35kV XHE 49-A 150mm² (20/35kV). Priključenje kablova u vodnim 35 kV ćelijama. Kablovska završnica treba da obezbedi kontrolu električnog polja u ZnO tehnologiji i uzdužno zaptivene papučice. Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 12 |
| B.3.10 | Isporuka i ugradnja GAL štitnika. GAL štitnici se ugrađuju iznad položenih 35 kV kablova: jedan GAL štitnik po metru iznad snopa od tri jednožilna kabla i jedan GAL štitnik po metru iznad jednog jednožilnog kabla koji predstavlja rezervu. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 450 |
| B.3.11 | Isporuka i ugradnja POZOR trake. POZOR traka se postavlja na 0,4 m iznad položenih 35 kV kablova: jedna POZOR traka po metru iznad snopa od tri jednožilna kabla i jedna POZOR traka po metru iznad jednog jednožilnog kabla koji predstavlja rezervu. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 650 |
| B.3.12 | Građevinski radovi na sečenju nearmiranog betona debljine do 10 cm. | m1 | 100 |
| B.3.13 | Građevinski radovi na razbijanju površina od armiranog i nearmiranog betona debljine od 15 cm do 20 cm, sa odvozom šuta na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m3 | 12.00 |
| B.3.14 | Iskop zemlje za izradu kablovskog rova za polaganje kablova dubine 1,1m, širine na dnu rova 0,8m; isporuka i ugradnja sloja peska u kablovski rov 10 cm ispod i 10 cm iznad kablova, zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa u slojevima od po 30 cm iznad posteljice; odvoz viška zemlje iz iskopa na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m1 | 95 |
| B.3.15 | Iskop zemlje za izradu kablovskog rova za polaganje kablova dubine 0,8 m, širine na dnu rova 0,5m, isporuka i ugradnja sloja peska u kablovski rov 10 cm ispod i 10 cm iznad kablova, zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa u slojevima od po 30 cm iznad posteljice; odvoz viška zemlje iz iskopa na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m1 | 100 |
| B.3.16 | Iskop zemlje za izradu kablovske kanalizacije: dubina rova 0,8 m, širina na dnu rova 1,4 m; izrada kablovske kanalizacije sa 6 otvora prečnika 160 mm betonom MB 20, isporuka i ugradnja sloja šljunka, odvoz zemlje iz iskopa na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m1 | 35 |
| B.3.17 | Iskop zemlje za izradu kablovske kanalizacije: dubina rova 0,8 m, širina na dnu rova 1,0 m; izrada kablovske kanalizacije sa 4 otvora prečnika 160 mm betonom MB 20, isporuka i ugradnja sloja šljunka, odvoz zemlje iz iskopa na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m1 | 45 |
| B.3.18 | Isporuka i ugradnja pločica za obeležavanje trase kablovskog voda na regulisanom terenu. Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 1 |
| B.3.19 | Isporuka i ugradnja kablovskog zaptivnog sistema koji se sastoji od okvira za ugradnju u zid, zaptivnih uvodnica i zaptivnih modula (za ukupno 28 jednožilnih kablova tipa XHE 49-A 1x150mm², 20/35kV). Okviri zaptivnih uvodnice za ugradnju u zid postavljaju se na predviđeno mesto u oplati prilikom betoniranja. Zaptivni sistem sličan tipu: Proizvodjač: Roxtec Jedan komplet zaptivnog Sistema sadrži: KOS 200/200 UG + HAT No 6 Ø 200-250 kom:1 R 200 UG kom: 1 RM 60 UG kom.4 Isporuka i ugradnja po komadu zaptivnog Sistema. Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 7 |

B.4 UKLAPANJE POSTOJEĆIH 35 kV VODOVA U NOVI RASPLET 35 kV

Isporuka i izgradnja 35 kV nadzemnog raspleta sa uklapanjem sa postojećom mrežom. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

| Poz. | Radovi i oprema koju isporučuje izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.4.1 | Isporuka i ugradnja AlČe užeta SRPS N.C1.351-95/15-Al/Č (26x2.15+7x1.67). Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta, postavljanje spojne opreme i povezivanje Dati cenu za radove i materijal | kg | 230.00 |
| B.4.2 | Isporuka i ugradnja zaštitnog užeta Če III 35 mm2. Opremu isporučuje Izvođač. Ugradnja podrazumeva pripremu užeta, postavljanje spojne opreme i povezivanje Dati cenu za radove i materijal | Kom | 55 |
| B.4.3 | Isporuka i ugradnja dvostrukog zateznog izolatorskog lanaca. Opremu isporučuje Izvođač - Izolatorski lanac je dvostruki, zatezni, pojačani (DZp), sastavljen od silikonskih izolatora, sličnih tipu "Elbi"- Valjevo ZNSI 36 kV pojačani (2 kom.) u odgovarajućoj armaturi sa zateznom klinastom stezaljKom za Al/Č 95/15mm2. Vešanje na stub preko zastavice. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 6 |
| B.4.4 | Isporuka i ugradnja jednostrukog zateznog izolatorskog lanaca. Opremu isporučuje Izvođač - Izolatorski lanac je jednostruki, zatezni (JZ), sastavljen od silikonskih izolatora sličnih tipu "Elbi"-Valjevo ZNSI 36 kV (1 kom.) u odgovarajućoj armaturi sa zateznom klinastom stezaljkom za Al/Č 95/15 mm2. Vešanje na stub preko zastavice. Dati cenu za radove i materijal | Kom | 6 |
| B.4.5 | Isporuka i ugradnja sklopa za zatezno pričvršćenje zaštitnog užeta Č 35 mm2 na zateznom stubu sa jedne strane. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| B.4.6 | Isporuka i ugradnja Kompresione spojnice za nastavak provodnika Al/Č 95/15 mm2. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| B.4.7 | Isporuka i ugradnja Kompresione spojnice za popravak provodnika Al/Č 95/15 mm2. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| B.4.8 | Isporuka i ugradnja Kompresione spojnice za popravak zaštitnog užeta Č 35 mm2. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 1 |
| B.4.9 | Isporuka i ugradnja strujne stezaljke Al opsega prečnika 70-95 mm² za izradu strujnih mostova. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 18 |
| B.4.10 | Isporuka i ugradnja stezaljke za uzemljenje žica - žica sa zavrtnjem. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 27 |
| B.4.11 | Isporuka i ugradnja opomenske tablice sa oznakom broja stuba. Obračun po stubu. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 3 |
| B.4.12 | Isporuka i ugradnja tablica za oznaku faza. Obračun po stubu. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | set | 3 |
| B.4.13 | Isporuka i ugradnja zastavice. Opremu isporučuje Izvođač Dati cenu za radove i materijal | Kom | 12 |

B.5 ISPORUKA I UGRADNJA SITNOG NESPECIFICIRANOG MATERIJALA U POSTROJENJU 35 kV

Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.5. 1 | Isporuka i montaža kablovskog pribora, brojeva, natpisnih pločica, nosača kablova, šrafovske opreme, sitne metalne galanterije, nalepnica, natpisa, oznaka, upozoravajućih i opomenskih tablica, uputstava i dr. | Kompl. | 1 |

B.6 NEPREDVIĐENI RADOVI U POSTROJENJU 35 kV

(a koji nisu specificirani u prethodnim pozicijama)

Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

| Poz. | Radovi i materijal | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| B.6.1 | Rad radnika na nepredviđenim radovima | NČ | 50 |
| B.6.2 | Dodatno neplanirano bojenje čelične konstrukcije (u cenu uračunati da se konstrukcija čisti, premazuje antikorozivnim sredstvom i boji osnovnom bojom i završnom bojom u dva sloja) Cenu dati po m2 konstukcije sa materijalom | m2 | 20.00 |

- SISTEM ZAŠTITE I UPRAVLJANJA ZA POSTROJENJE 110kV, 35kV, TRANSFORMACIJU 110/35kV, STANIČNO UPRAVLJANJE, OBRAČUNSKO MERENJE  I POSTROJENJE SOPSTVENE POTROŠNJE

C.1 DEMONTAŽA SISTEMA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA ZA POSTROJENJE 110kV, 35kV I TRANSFORMACIJU 110/35kV

C.1. Demontaža i transport postojeće opreme sistema zaštite i upravljanja postrojenja 110 kV, 35kV i transformacije u TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi.

Radovi obuhvataju Kompletnu demontažu opreme zaštite i upravljanja dalekovodnih polja i transformatorskih polja postrojenja 110 kV, 35kV, relejnih stalaka, relejnih ormana signalizacije, ormana galvanskog razdvajanja, ormana Komunikacije, ormana prilagođenja signala, akumulatorskih baterija, svih ormana sopstvene potrošnje i invertorskog napajanja, svih tipova relea zaštite, pomoćnih relea, postolja, ožičenja, kablova, Komandnih i signalnih tabli i panoa, upravljačkih, mernih i pokaznih instrumenata, prekidača, tastera, preklopki, međuveza, ormana VF Komunikacije, antena, RTU, RN, odnosno Kompletnog postojećeg Sistema zaštite i upravljanja razvodnog postrojenja 110kV, 35kV, i transformacije u TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi. Demontažu izvršiti pažljivo kako bi se demontirana oprema mogla ponovo upotrebiti. (Naručilac će Komisijski konstatovti da demontirana oprema nije oštećena). Demontaža i transport nepotrebnih postojećih regala, nosača, konzola, kanalnih kutija, poklopaca i gazišta. Radovi na sistemu zaštite i upravljanja postrojenja 110 kV, 35kV i transformacije u TS 110/35 kV ,,Petrovac”se moraju izvoditi fazno, u skladu sa istovremenim isključenjem jednog  segmenta ili dela postrojenja 110 kV i istovremenim isključenjem samo jednog  transformatora 110/35 kV, odnosno, ako se mora isključiti celokupno postrojenje 110 kV ili oba transformatora 110/35 kV, ti radovi se moraju završiti u što kraćem roku i to tako da u slučaju značajnog otkaza alternativnog napajanja, radovi se prekidaju, i uključuje se transformator 110/35 kV i postrojenje 35 kV u normalan pogon. Za svu demontiranu opremu Sistema zaštite i upravljanja razvodnog postrojenja 110kV, 35kV i transformacije TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50km. Sve aktivnosti oko demontaže i transporta opreme koja sadrži opasne materije treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima o Zaštiti životne sredine, aktima Naručioca iz ove oblast, sa priloženim EMP-om, kao i prema Planu upravljanja koji će pripremiti Izvođač radova, a odobriti ga predstavnici Naručioca. Demontirani otpadni materjal neophodno je utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 50 km. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1.1 | Demontaža Kompletne Komandne table u pogonskoj prostoriji postojeće pogonske zgrade za sva polja 110 kV postrojenja od E01 do E10 | Kompl. | 1 |
| C.1.2 | Demontaža Kompletne Komandne table u pogonskoj prostoriji postojeće pogonske zgrade za sva polja 35kV postrojenja od H01 do H12 | Kompl. | 1 |
| C.1.3 | Demontaža Kompletnih relejnih stalaka i relejnih ormana u relejnoj prostoriji postojeće pogonske zgrade za sva polja 110 kV postrojenja od E01 do E10 | Kompl. | 1 |
| C.1.4 | Demontaža Kompletnih relejnih stalaka u relejnoj prostoriji postojeće pogonske zgrade za sva polja 35kV postrojenja od H01 do H12 | Kompl. | 1 |
| C.1.5 | Demontaža ormana galvanskog razdvajanja | Kompl. | 1 |
| C.1.6 | Demontaža ormana VF Komunikacije | Kompl. | 4 |
| C.1.7 | Demontaža ormana prilagođenja signala | Kompl. | 1 |
| C.1.8 | Demontaža stalka razvoda jednosmernog napona | Kompl. | 1 |
| C.1.9 | Demontaža stalka razvoda naizmeničnog napona | Kompl. | 1 |
| C.1.10 | Demontaža ormana invertorskog razvoda | Kompl. | 1 |
| C.1.11 | Demontaža ispravljača jednosmernog napona | Kompl. | 2 |
| C.1.12 | Demontaža stacionarne akumulatorske baterije | Kompl. | 2 |
| C.1.13 | Demontaža relejnog stalka signalizacije | Kompl. | 1 |
| C.1.14 | Demontaža ormana RTU - ATLAS | Kompl. | 1 |
| C.1.15 | Demontaža ormana obračunskog merenja | Kompl. | 2 |
| C.1.16 | Demontaža, razvezivanje i izvlačenje Komandnih, mernih, signalnih i Komunikacionih kablova, ožičenja i kablovskih međuveza sistema zaštite i upravljanja za sva polja 110 kV postrojenja od E01 do E10 u kontrolnoj, relejnoj i prostoriji za smeštaj Komunikacione opreme u postojećoj pogonskoj zgradi | Kompl. | 1 |
| C.1.17 | Demontaža, razvezivanje i izvlačenje Komandnih, mernih, signalnih i Komunikacionih kablova, ožičenja i kablovskih međuveza sistema zaštite i upravljanja za sva polja 35kV postrojenja od H01 do H12 u kontrolnoj, relejnoj i prostoriji za smeštaj Komunikacione opreme u postojećoj pogonskojpogonskoj zgradi | Kompl. | 1 |
| C.1.18 | Demontaža konzola, nosača, regala, kablovskih kanala, poklopaca, kutija i gazišta u Komandnoj, relejnoj i prostoriji za smeštaj Komunikacione opreme u postojecoj pogonskoj zgradi | Kompl. | 1 |

C.2 MONTAŽA SISTEMA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA ZA POSTROJENJE 110kV I TRANSFORMACIJU 110/35 kV, POVEZIVANJE POSTROJENJA 35kV ORMANA STANIČNOG UPRAVLJANJA, OBRAČUNSKOG MERENJA I POSTROJENJA SOPSTVENE POTROŠNJE

C.2. Transport, ugradnja i povezivanje ormana zaštite i upravljanja sa elementima u dalekovodnim poljima E01, E02, E03, E05, E06, spojnom polju E08 i transformatorskim poljima E09, E10 razvodnog postrojenja 110kV, energetskim transformatorima T01 i T02, transformatorskim ćelijama H01 i H12 razvodnog postrojenja 35kV, razvodom jednosmernog i naizmeničnog napona, invertorskim razvodom i ormanom staničnog upravljanja optičkim kablovima u prstenastoj vezi. Elektromontažni radovi na priključenju i povezivanju postrojenja 35kV sa razvodom jednosmernog i naizmeničnog napona i ormanom staničnog upravljanja optičkim kablovima u prstenastoj vezi, kao i međusobno povezivanje ormana ćelija postrojenja 35kV. Ugradnja i povezivanje ormana staničnog upravljanja sa razvodom jednosmernog i naizmeničnog napona, invertorskim razvodom, svim zaštitno upravljačkim uređajima optičkim kablovima u prstenastoj vezi, opremom za Komunikaciju i kontrolu pristupa i sistemom za dojavu požara. Ugradnja i povezivanje ormana Obračunskog merenja. Ugradnja ormana razvoda naizmeničnog napona. Orman razvoda naizmeničnog napona treba povezati sa elementima razvodnog postrojenja 110kV i 35kV električnim instalacijama postojeće pogonske zgrade kako nove tako i koje su izvedene, ormanom spoljne rasvete, ormanom za filtriranje ulja, ormanom za prepumpavanje vode iz separatora, Komunikacionim uređajima, protivpožarnom centralom, kontrolom pristupa i ormanom staničnog upravljanja. Ugradnja ormana razvoda jednosmernog napona. Orman razvoda  jednosmernog napona treba povezati sa elementima razvodnog postrojenja 110kV i 35kV električnim instalacijama nužne rasvete postojeće pogonske zgrade kako nove tako i koje su izvedene i instalacijama nužne rasvete razvodnog postrojenja 35 kV, AKU baterijom i ormanom staničnog upravljanja. Montaža sa potrebnim formiranjem i povezivanjem stacionarnih akumulatorskih baterija. Ugradnja sa potrebnim povezivanjem i parametriranjem razvoda invertorskog napona. Orman invertorskog napona treba povezati sa razvodom jednosmernog, naizmeničnog napona i ormanom staničnog upravljanja. Montaža podrazumeva isporuku i ugradnju Komandnih, signalnih i optičkih kablova sa odgovarajućim optičkim  konektorima, provodnika za ostvarivanje međusobnih veza između ormana, pribora, igličastih i okastih papučica, nalepnica, oznaka, brojeva, jednopolnih šema i ostale prateće opreme za priključenje i povezivanje Sistema zaštite i upravljanja. Ormani koje poseduje Naručilac ugrađuju se u kontrolnu prostoriju postojeće pogonske zgrade. Za opremu koja se nalazi u magacinu Naručioca  potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar na lokaciji TS 110/35 kV ,,Petrovac” u Petrovcu na Mlavi, udaljenosti do 50km.

Izrada situacija za količine kablova, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

C.2.1 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E01 DV 105/1 TE MORAVA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.1.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E01 DV 105/1 TE MORAVA |  |  |
| C.2.1.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.1.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično). Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.2 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E02 DV 122 B BOR 1

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.2.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E02 DV 122 B BOR 1 |  |  |
| C.2.2.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.2.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.3 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E03 DV 102 A/2 POŽAREVAC

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.3.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E03 DV 102 A/2 POŽAREVAC |  |  |
| C.2.3.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.3.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.4 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E05 DV 102 B/2 POŽAREVAC

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.4.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E05 DV 102 B/2 POŽAREVAC |  |  |
| C.2.4.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.4.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.5 DALEKOVODNO POLJE 110 kV - E06 DV 128/4 NERESNICA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.5.0 | DALEKOVODNO POLJE 110 kV – E06 DV 128/4 NERESNICA |  |  |
| C.2.5.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.5.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.6 SPOJNO POLJE 110 kV - E08

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.6.0 | SPOJNO POLJE 110 kV – E08 |  |  |
| C.2.6.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.6.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.7 TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV - E09 TRAFO 1

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.7.0 | TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV - E09 T01 |  |  |
| C.2.7.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.7.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.8 TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV – E10 TRAFO 2

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.8.0 | TRANSFORMATORSKO POLJE 110 kV – E10 T02 |  |  |
| C.2.8.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca. Zaštitno-upravljački uređaji su mikroprocesorski proizvođača SEL. Komunikacioni protokol je IEC 61850 - dvostruki optički Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.8.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana zaštite Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.9 ORMAN STANIČNOG UPRAVLJANJA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.9.0 | ORMAN STANIČNOG UPRAVLJANJA |  |  |
| C.2.9.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 800x800x2200mm (širina x dubina x visina), Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevu Naručioca proizvođača SEL. Komunikacioni protokol na nivou TS je IEC 61850 - dvostruki optički Komunikacioni protokol sa nadređenim centrom upravljanja je IEC 60870 – 5 - 101 Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.9.2 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju Kompletnog postrojenja i RTU-a. | Kom | 1 |
| C.2.9.3 | Povezivanje eksterne opreme SCADA sistema na orman SCADA-e (monitor, tastatura, štampač) Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.9.4 | Instalacija softvera, izrada baze, slika i ostalog interfejsa, podešavanja i puštanje u rad lokalne SCADA-e. Softver poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.9.5 | Povezivanje daljinske stanice sa SCADA sistemom u PDC Požarevac što podrazumeva proširenje (dogradnja) baze procesnih veličina, izrada grafičkih prikaza i ostalog potrebnog interfejsa. Preneti sve signale, merenja I Komande iz PDC Požarevac u DDC Kragujevac pomoću standardnog TASE.2 protokola. SCADA sistemi u DC-ovima su VIEW4 proizvođača Institut Mihajlo Pupin Automatika Beograd. | Kom | 1 |
| C.2.9.6 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana Staničnog upravljanja Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,provodnici, konektori, kanalice, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.10 ORMAN OBRAČUNSKOG MERENJA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.10.0 | ORMAN OBRAČUNSKOG MERENJA |  |  |
| C.2.10.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg ormana za unutrašnju montažu, napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 600x600x1800mm (širina x dubina x visina) Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema zahtevima Naručioca. Orman poseduje Naručilac. Napomena: Isporuka i ugradnja četvorokvadratnih dvosistemskih brojila aktivne i reaktivne energije i mernih priključnih kutija (MPK) je obaveza EMS-a. | Kom | 1 |
| C.2.10.2 | Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana Obračunskog merenja Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,kanalice, zaštitni automat, , PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kompl. | 1 |

C.2.11 POSTROJENJE 35kV

C.2.11 Elektromontažni radovi na priključenju i povezivanju postrojenja 35kV sa razvodom jednosmernog i naizmeničnog napona i ormanom staničnog upravljanja optičkim kablovima u prstenastoj vezi, kao i međusobno povezivanje ormana ćelija postrojenja 35kV. Postrojenje 35kV sastoji se od ukupno četrnaest ćelija od čega su dve transformatorske ćelije transformatora T01 i T02 (br. H01 i H12), dve merne ćelije (br. H06 i H08) iz kojih se napajaju kućni transformatori koji su smešteni u posebnim trafo boksovima, sedam odvodnih ćelija sa kablovskim izvodima (br. H02, H03, H04, H05, H09, H10 i H11), jedne prolazne ćelije spojnog mosta (H06A), jedne spojne ćelije (H07) i dodatka spojne ćelije (H07A). Ćelije su atestirane, Kompletno opremljene, sa ormarićem u gornjem delu za smeštaj sekundarne opreme. Zaštita i upravljanje u postrojenju 35kV (zaštitno upravljačke jedinice) smeštene su u ormanima-kabinama na nivou ćelija. Ormani ćelija su Kompletno opremljeni, ožičeni, sa ugrađenim multifunkcionalnim mikroprocesorskim jedinicama na vratima ormana ćelija. Elektroenergetska oprema u postrojenju 35 kV povezana je primarno i sekundarno, ćelije su kablirane, ožičene sa izvedenim sekundarnim vezama povezanim sa klemama na nivou ormana ćelija. Mikroprocesorske zaštitno upravljačke jedinice potrebno su konfigurisane i parametrirane u skladu sa zahtevima Naručioca. Komandni, signalni i optički kablovI polažu se u kablovske kanale i regale u okviru tehničke etaže dok se međusobno povezivanje ćelija izvodi provodnicima kroz kablovske kanale unutar samih ćelija. Optički kablovi polažu se kroz zaštitna ojačana rebrasta creva. Sve kablove i provodnike ožičenja potrebno adresirati i označiti brojevima, tablicama i oznakama sa obe strane.

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.11.0 | POSTROJENJE 35 kV |  |  |
| C.2.11.1 | Elektromontažni radovi na ožičenju i međusobnom povezivanju ormana ćelija za smeštaj sekundarne opreme postrojenja 35kV kao i kabliranje i međusobno povezivanje ormana ćelija dva odvojena segmenata ćelija postrojenja 35kV. Postrojenje 35kV sastoji se od ukupno četrnaest ćelija od čega su dve transformatorske ćelije H01 i H12, dve merne ćelije sa kućnim transformatorima H06 i H08 i sedam odvodnih ćelija sa kablovskim izvodima H02, H03, H04, H05, H09, H10 i H11, spojne ćelije H07, prolazne ćelije spojnog mosta H06A i dodatka spojne ćelije H07A. Ormani ćelija su Kompletno ožičeni sa ugrađenom sekundarnom opremom i zaštitno-upravljačkim uređajima prema zahtevima Naručioca. | Kompl. | 1 |
| C.2.11.2 | Elektromontažni radovi na priključenju i povezivanju izvedenog sistema zaštite, upravljanja, signalizacije, elektromotornih pogana, grejanja ćelija, osvetljenja ćelija, instalacije monofaznih šuho priključnica postrojenja 35kV sa razvodom jednosmernog i naizmeničnog napona i ormanom staničnog upravljanja optičkim kablovima u prstenastoj vezi. Priključenje i povezivanje vrši se na klemama u ormanu čelije, fiber optički kablovi priključuju se odgovarajućim konektorima direktno na mikroprocesorski rele. Postrojenje 35kV sastoji se od ukupno četrnaest ćelija od čega su dve transformatorske ćelije H01 i H12, dve merne ćelije sa kućnim transformatorima H06 i H08 i sedam odvodnih ćelija sa kablovskim izvodima H02, H03, H04, H05, H09, H10 i H11, spojne ćelije H07, prolazne ćelije spojnog mosta H06A i dodatka spojne ćelije H07A. Ormani ćelija su Kompletno ožičeni sa ugrađenom sekundarnom opremom i zaštitno-upravljačkim uređajima prema zahtevima Naručioca. | Kompl. | 1 |

C.2.12 ORMAN RAZVODA NAIZMENIČNOG NAPONA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.12.0 | ORMAN RAZVODA NAIZMENIČNOG NAPONA |  |  |
| C.2.12.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg limenog ormana, za unutrašnju montažu, pristup samo sa prednje strane. Orman je opremljen sa: - Kompletnom opremom prema zahtevima Naručioca - osnovnom pločom za prolaz kablova sa donje strane - montažnom pločom - kablovskim uvodnicama sa membranom od sundjeraste gume - bocnim panelima za ormane dubine 800 i visine 2200mm (1 Komplet -2 stranice) - nosećim šinama - priborom za međuveze - kuKom za transport kranom - IP55 - nosač za dokumentaciju formata (A4) Dimenzije ormana su VxŠxD: 2200x860x800mm. Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana sopstvene potrošnje naizmeničnog razvoda Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.12.2 | Povezivanje ormana spoljne rasvete sa ormanom razvoda naizmeničnog napona. | Kom | 1 |

C.2.13 ORMAN RAZVODA JEDNOSMERNOG NAPONA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.13.0 | ORMAN RAZVODA JEDNOSMERNOG NAPONA |  |  |
| C.2.13.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg limenog ormana, za unutrašnju montažu, pristup samo sa prednje strane. Orman je opremljen sa: - Kompletnom opremom prema zahtevima Naručioca - osnovnom pločom za prolaz kablova sa donje strane - montažnom pločom - kablovskim uvodnicama sa membranom od sundjeraste gume - bocnim panelima za ormane dubine 800 i visine 2200mm (1 Komplet -2 stranice) - nosećim šinama - priborom za međuveze - kuKom za transport kranom - IP55 - nosač za dokumentaciju formata (A4) Dimenzije ormana su VxŠxD: 2200x860x800mm. Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana sopstvene potrošnje jednosmernog razvoda Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Orman poseduje Naručilac. | Kom | 2 |

C.2.14 ORMAN INVERTORSKOG NAPONA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.14.0 | ORMAN INVERTORSKOG NAPONA |  |  |
| C.2.14.1 | Elektromontažni radovi na ugradnji, povezivanju i priključenju slobodnostojećeg limenog ormana, za unutrašnju montažu, pristup samo sa prednje strane. Orman je opremljen sa: - Kompletnom opremom prema zahtevima Naručioca - osnovnom pločom za prolaz kablova sa donje strane - montažnom pločom - kablovskim uvodnicama sa membranom od sundjeraste gume - bocni paneli za ormane dubine 800 i visine 2200mm (1 Komplet -2 stranice) - nosećim šinama - priborom za međuveze - kuKom za transport kranom - IP55 - nosač za dokumentaciju formata (A4) Dimenzije orman su VxŠxD: 2200x860x800mm. Orman je Kompletno ožičen sa ugrađenom opremom. Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana invertorskog razvoda Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. Orman poseduje Naručilac. | Kom | 1 |
| C.2.14.2 | Isporuka i ugradnja dodatnog modula inverterskog uređaja (mora odgovorati opremi u već ožičenom i isporučenom ormanu invertora) 110Vdc/230V,50Hz; 2,5kVA; TSI BRAVO 230Vac; CE+T. Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 1 |

C.2.15 STACIONARNA AKUMULATORSKA BATERIJA

| Poz. | Radovi na opremi koju poseduje Naručilac | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.15.0 | STACIONARNA AKUMULATORSKA BATERIJA |  |  |
| C.2.15.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju kao i električnom formiranju stacionarne akumulatorske olovne gel-želatin baterije, za napon 110V DC, sastavljena od 55 redno vezanih ćelija. Ćelije se nalaze u plastičnom kućištu i poređane su na stalaži u jednom nivou. Kapacitet baterije iznosi 270Ah. Opremu poseduje Naručilac. | Kom | 2 |

C.2.16 KABLOVI, PROVODNICI I KABLOVSKA OPREMA

C.2.16 Isporuka i ugradnja kablova za povezivanje i priključenje Sistema zaštite i upravljanja, postrojenja sopstvene potrošnje i obračunskog merenja. Kablovi i provodnici treba da budu opremljeni odgovarajućim priborom, igličastim i pločastim papučicama, oznakama, tablicama, brojevima, nosačima, šelnama i plastičnim vezama. Optički kablovi treba da budu opremljeni odgovarajućim priključnim konektorima sa obe strane kabla. Optički kablovi polažu se kroz zaštitna rebrasta creva. U kablovske kanale i regale potrebno je postaviti zaštitu od glodara. Kablove i provodnike na mestima prelaza između protivpožarnih barijera potrebno je premazati odgovarajućim zaštitnom protivpožarnim nezapaljivim premazom u dužini od 1 m sa obe strane prodora.

| Poz. | Radovi na opremi koju isporučuje i ugrađuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.16.0 | KABLOVI, PROVODNICI I KABLOVSKA OPREMA |  |  |
| C.2.16.1 | Isporuka i ugradnja PP40 2x10 mm2 | m1 | 1320 |
| C.2.16.2 | Isporuka i ugradnja PP40 4x2.5 mm2 | m1 | 4500 |
| C.2.16.3 | Isporuka i ugradnja PP40 2x2.5 mm2 | m1 | 1350 |
| C.2.16.4 | Isporuka i ugradnja PP00 4x70 mm2 | m1 | 165 |
| C.2.16.5 | Isporuka i ugradnja PP00-Y 5x16 mm2 | m1 | 100 |
| C.2.16.6 | Isporuka i ugradnja PP00-Y 3x2.5 mm2 | m1 | 220 |
| C.2.16.7 | Isporuka i ugradnja PP40 8x2.5 mm2 | m1 | 3200 |
| C.2.16.8 | Isporuka i ugradnja PP40 2x6 mm2 | m1 | 4800 |
| C.2.16.9 | Isporuka i ugradnja PP40 2x16 mm2 | m1 | 130 |
| C.2.16.10 | Isporuka i ugradnja PP40 2x35 mm2 | m1 | 10 |
| C.2.16.11 | Isporuka i ugradnja PP00-Y 5x25 mm2 | m1 | 90 |
| C.2.16.12 | Isporuka i ugradnja PP00 1x50 mm2 - CRVENI PLAŠT | m1 | 25 |
| C.2.16.13 | Isporuka i ugradnja PP00 1x50 mm2 - PLAVI PLAŠT | m1 | 25 |
| C.2.16.14 | Isporuka i ugradnja PP00 2x50 mm2 | m1 | 25 |
| C.2.16.15 | Isporuka i ugradnja PP00-Y 5x10 mm2 | m1 | 30 |
| C.2.16.16 | Isporuka i ugradnja PP00-Y 5x6 mm2 | m1 | 540 |
| C.2.16.17 | Isporuka i ugradnja PP00-Y 3x6 mm2 | m1 | 30 |
| C.2.16.18 | Isporuka i ugradnja PP41-Y 5x10 mm2 | m1 | 155 |
| C.2.16.19 | Isporuka i ugradnja PP41-Y 5x16 mm2 | m1 | 80 |
| C.2.16.20 | Isporuka i ugradnja XP00 4x70 | m1 | 85 |
| C.2.16.21 | Isporuka i ugradnja XP00-Y 1x35 | m1 | 85 |
| C.2.16.22 | Isporuka i ugradnja PP41-Y 5x6 mm2 | m1 | 1400 |
| C.2.16.23 | Isporuka i ugradnja PP40 16x2.5 mm2 | m1 | 670 |
| C.2.16.24 | Isporuka i ugradnja PP40 21x2.5 mm2 | m1 | 920 |
| C.2.16.25 | Isporuka i ugradnja PP41-Y 5x4 mm2 | m1 | 330 |
| C.2.16.26 | Isporuka i ugradnja PP40 4x4 mm2 | m1 | 4100 |
| C.2.16.27 | Isporuka i ugradnja PP40 7x4 mm2 | m1 | 410 |
| C.2.16.28 | Isporuka i ugradnja PP40 4x6 mm2 | m1 | 11 |
| C.2.16.29 | Isporuka i ugradnja PP40 2x4 mm2 | m1 | 3900 |
| C.2.16.30 | Isporuka i ugradnja PP40 3x2.5 mm2 | m1 | 72 |
| C.2.16.31 | Isporuka i ugradnja PP41-Y 3x4 mm2 | m1 | 550 |
| C.2.16.32 | Isporuka i ugradnja PP40 5x4 mm2 | m1 | 1120 |
| C.2.16.33 | Isporuka i ugradnja PP40 7x6 mm2 | m1 | 2000 |
| C.2.16.34 | Isporuka i ugradnja PP40 10x2.5 mm2 | m1 | 1430 |
| C.2.16.35 | Isporuka i ugradnja PP40 10x4 mm2 | m1 | 1250 |
| C.2.16.36 | Isporuka i ugradnjaS-YY 10x1X1 mm2 | m1 | 22 |
| C.2.16.37 | Isporuka i ugradnja PP40 12x2.5 mm2 | m1 | 1600 |
| C.2.16.38 | Isporuka i ugradnja PP40 12x4 mm2 | m1 | 240 |
| C.2.16.39 | Isporuka i ugradnja Kompleta optičkih kablova sa odgovarajućim konektorima na oba kraja za povezivanje zaštitno-upravljačkih uređaja sa sistemom lokalnog upravljanja i ormanom optičkog privoda, kablovi su sa staklenim optičkim vlaknima odgovarajućih karakteristika, nezapaljivi, halogenfree, sa zaštitom od glodara. (orijentaciona dužina svih optičkih kablova je oko 500m) | Kompl. | 1 |
| C.2.16.40 | Isporuka i ugradnja PVC razrezanih kanalnih kutija sa poklopcem raznih dimenzija | Kompl. | 1 |
| C.2.16.41 | Isporuka i ugradnja PVC kanalnih kutija sa poklopcem raznih dimenzija sa pripadajućim priborom spojnicama, krivinama i račvama | Kompl. | 1 |
| C.2.16.42 | Isporuka i ugradnja PVC rebrastih creva raznih dimenzija | Kompl. | 1 |
| C.2.16.43 | Isporuka i ugradnja SAPA rebrastih creva raznih dimenzija | Kompl. | 1 |
| C.2.16.44 | Isporuka i ugradnja Metalnih rebrastih creva raznih dimenzija | Kompl. | 1 |
| C.2.16.45 | Isporuka i ugradnja Instalacione cevi raznih dimenzija sa pripadajućim priborom spojnicama, krivinama i račvama | Kompl. | 1 |
| C.2.16.46 | Isporuka i ugradnja Natpisnih pločica, oznaka, brojeva, nalepnica, jednopolnih šema, PVC vezica i dr. | Kompl. | 1 |
| C.2.16.47 | Isporuka i ugradnja kablovskog zaptivnog sistema koji se sastoji od okvira za ugradnju u zid, zaptivnih uvodnica i zaptivnih modula za NN kablove. Okviri zaptivnih uvodnice za ugradnju u zid postavljaju se na predviđeno mesto u oplati prilikom betoniranja. Zaptivni sistem sličan tipu: Proizvodjač: Roxtec KOS 200/200 UG + HAT No 6 Ø 200-250 kom:2 R 200 UG kom:2 RM 30 UG kom:20 RM 60 UG kom:1 RM 40 UG kom:3 RM 20w40 UG kom:3 RS 43 AISI316 kom:1 | Kompl. | 1 |

C.2.17 ISPORUKA, UGRADNJA I POVEZIVANJE ORMANA

INDUKTIVNIH NAPONSKIH TRANSFORMATORA 110 kV

| Poz. | Radovi na opremi koju isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.17.1 | Elektromontažni radovi na montaži, ugradnji, povezivanju i priključenju razvodnog ormana za smeštaj elemenata za zaštitu naponskih kola, koji se postavlja na srednjem nosač induktivnih naponskih transformatora, za spoljnju montažu dimenzija 500x500x300mm. Orman poseduje Naručilac. Orman je kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema ovoj specifikaciji: Montažna ploča 1 Kom Termostat 1 Kom Tropolni zaštitni automatski prekidač, sličan tipu PRG4480 “Schrack” 2 Kom za naznačeni napon 220V AC naznačene struje 6A B karakteristike sa jednim mirnim signalnim kontaktom Jednopolni zaštitni automatski prekidač, sličan tipu PRG4480 “Schrack” 2 Kom za naznačeni napon 220V AC naznačene struje 4A C karakteristike sa jednim mirnim signalnim kontaktom Jednopolni zaštitni automatski prekidač, sličan tipu PRG4480 “Schrack” 2 Kom za naznačeni napon 220V AC naznačene struje 4A C karakteristike sa jednim mirnim signalnim kontaktom Jednopolni zaštitni automatski prekidač, sličan tipu PRG4480 “Schrack” 1 Kom za naznačeni napon 220V AC naznačene struje 2A C karakteristike sa jednim mirnim signalnim kontaktom Jednopolni zaštitni automatski prekidač, sličan tipu PRG4480 “Schrack” 1 Kom za naznačeni napon 220V AC naznačene struje 10A C karakteristike sa jednim mirnim signalnim kontaktom Grejač za 220V AC, 50W 1 Kom Redne stezaljke za provodnike do 10mm2, slične tipu URTK 6 “PHOENIX” 22 Kom Redne stezaljke za provodnike do 6mm2, slične tipu UT 6 “PHOENIX” 10 Kom Fluo armatora 220V, 8W 1 Kom Monofazna utičnica 220 V 1 Kom Sitne nepredviđene izmene, prepravke i prilagođenje Tehničkoj dokumentaciji ormana naponskih transformatora Naručioca sa isporukom i ugradnjom nedostajućeg materjala (redne stezaljke,zaštitni automat, pomoćni rele sa postoljem, PF žica i slično) Spisak potrebnih izmena se nalazi u okviru dokumenta Prilog 1. | Kom | 9 |

C.2.18 NOSAČI KABLOVA, KONZOLE I PNK REGALI

C.2.18 Isporuka i ugradnja nosača kablova, konzola i PNK regala. Nosači kablova i konzole su čelične toplo-cinkane, odgovarajućih dimenzija. Komandni, signalni, instalacioni i telekomunikacioni kablovi unutar Pogonske zgrade i novoizgrađenog objekta Razvodnog postrojenja 35kV polažu se na metalne perforirane toplocinkane PNK regale sa poklopcem. Širina PNK regala treba da zadovolji optimalan broj kablova, uslov propisnog pakovanja kablova, obezbeđenja rezervnog prostora na regalu za eventualno naknadno dodavanje kablova, otklanjanje uzroka i mogućnosti pritiska i gnječenja kablova, postavljanje poklopaca regala bez sile i pritiska, poštovanje propisanog ugla savijanja kablova posebno fiber optičkih kablova. Kablovi treba da su pričvršćeni za regale plastičnim vezama. Nosače regala ugraditi u skladu sa uputstvima proizvođača. Na PNK regale pored kablova postavljaju se sredstva za zaštitu od glodara.

Unutar Pogonske zgrade PNK regali odgovatajućih dimenzija ugrađuju se po ustanovljenim trasama kablova od ormana zaštire i upravljanja, ormana sopstvene potrošnje, uređaja u smoj Pogonskoj zgradi do kablovskog kanala na izlazu iz Pogonske zgrade koji vode ka spoljnom postrojenju i novoizgrađenoj zgradi Razvodnog postrojenja 35kV. PNK regali montiraju se po zidovima, plafonu i patosu.

U novoizgrađenoj zgradi Razvodnog postrojenja 35kV PNK regali odgovatajućih dimenzija ugrađuju se po ustanovljenim trasama kablova od ulaza kablovskog kanala Komandno signalnih i Komunikacionih kablova u objekat do svake ćelije postrojenja Razvodnog postrojenja 35kV. PNK regali odgovatajućih dimenzija ugrađuju se u tehničkoj etaži ispod ćelija razvodnog postrojenja 35kV. Svi nosači kablova, konzole i PNK regali moraju biti vidno uzemljeni.

Uz nosače kablova, konzole i PNK regale isporučuju se i ugrađuju tiplovi, šrafovi platne, nosači PNK regala raznih dimenzija, spojnice PNK regala raznih dimenzija, krivine i račve PNK regala raznih dimenzija i oznake.

| Poz. | Radovi na opremi koju isporučuje i ugrađuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.18.0 | NOSAČI KABLOVA KONZOLE I REGALI |  |  |
| C.2.18.1 | Elektromontažni radovi na isporuci i ugradnji nosača kablova, konzola i PNK regala odgovarajućih dimenzija u Pogonskoj zgradi sa svom pripadajućom opremom i priborom za spajanje i montažu prema ovoj specifikaciji: - T komad za lestvičasti nosač kablova širine 600mm i bočne visine 110mm, sa VS prečkama slično tipu: LT 116 VS FS Kataloški broj: 6219276; Komada 4 Lestvičasti nosač kablova širine 600mm i bočne visine 110mm, sa VS prečkama slično tipu: LG 116 VS 3 FS Kataloški broj: 6216416; metara 30 Krivina (skretnica) pod 90˚ za lestvičasti nosač kablova širine 600mm i bočne visine 110mm, sa VS prečkama slično tipu: LBI 90 116 VS FS Kataloški broj: 6217672; Komada 2 US 7 plafonski nosač sa navarenom pločom za montažu, dužine 1100mm slično tipu: US 7 K 110 FT Kataloški broj: 6339190; Komada 55 Konzola nosača AW 15 sa dve rupe za montažu slično tipu: AW 15 61 FT 2L Kataloški broj: 6420927; Komada 45 „Heavy duty“ vertikalne kablovske lestve u Kompletu sa tri zidna nosača za bočnu montažu slično tipu: SLM 50 C 40 6 FT Kataloški broj: N/A; Komada 2 Krivina (skretnica) pod 90˚ za perforirani nosač kablova širine 100mm i bočne visine 60mm slično tipu: RB 90 610 FS Kataloški broj: 6043216; Komada 3 Perforirani nosač kablova SKS širine 100mm i visine 60mm slično tipu: SKS 610 FS Kataloški broj: 6056105; metara 40 Konzola nosača AW 15 sa dve rupe za montažu slično tipu: AW 15 11 FT 2L Kataloški broj: 6420909; Komada 35 Vertikalna krivina pod 90˚ - silazna slično tipu: RBV 610 F FS Kataloški broj: 7007055; Komada 2 T Komad za perforirani nosač kablova širine 100mm i bočne visine 60mm slično tipu: RTM 610 FS Kataloški broj: 6041320; Komada 3 Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 1 |
| C.2.18.2 | Elektromontažni radovi na isporuci i ugradnji nosača kablova, konzola i PNK regala odgovarajućih dimenzija u novoizgrađenoj zgradi Razvodnog postrojenja 35kV sa svom pripadajućom opremom i priborom za spajanje i montažu. ''U'' stub sa plafonsKom potporom i svim delovima za fiksiranje u plafon, visine 1000 mm slično tipu: US 7 K 100 FT; Komada 12 "OBO BETTERMANN d.o.o" ''U'' stub sa plafonsKom potporom i svim delovima za fiksiranje u plafon, visine 500 mm slično tipu: US 7 K 50 FT; Komada 20 "OBO BETTERMANN d.o.o" Konzola za RNK 400, za montažu na ''U'' STUB, L=410 mm, sa svim vijcima slično tipu: AW 15 41 FT; Komada 12 "OBO BETTERMANN d.o.o" Konzola za RNK 200, za montažu na ''U'' STUB, L=210 mm, sa svim vijcima slično tipu: AW 15 21 FT; Komada 20 "OBO BETTERMANN d.o.o" Lestvicasti nosac kablova, sa NS-precKom, 60x400x3000, pocinkovani lim, DIN EN 10346, celik, St slično tipu: LG 640 VS 3 FS; Komada 5 "OBO BETTERMANN d.o.o" Perforirani nosac kablova, 60x400x3000, pocinkovani lim, DIN EN 10346, celik, St slično tipu: MKS 620 FS; Komada 10 "OBO BETTERMANN d.o.o" Lestvicasta lucna spojnica 90°, sa NS-precKom, širine 400 mm slično tipu: LBI 90 640 VS FS; Komada 4 "OBO BETTERMANN d.o.o" Perforirana lucna spojnica 90°, širine 200 mm slično tipu: RB 90 620 FS; Komada 2 "OBO BETTERMANN d.o.o" Perforirana ''Tee'' spojnica, širine 200 mm slično tipu: RT 620 FS; Komada 1 "OBO BETTERMANN d.o.o" Perforirana 'Cross-over'' spojnica, širine 200 mm slično tipu: RK 620 FS; Komada 1 "OBO BETTERMANN d.o.o" Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 1 |
| C.2.18.3 | Elektromontažni radovi na isporuci i ugradnji nosača 35kV kablova za vezu energetskih transformatora sa transformatorskim celijama u zgradi RP 35kV sa pripadajućom opremom i priborom za spajanje i montažu. Konzola za RNK 500, za montažu na zid kanala, sa svim vijcima Komada 60 Lestvicasti nosac kablova, 60x500x3000, pocinkovani lim, DIN EN 10346, celik, St Komada 30 slično tipu: "OBO BETTERMANN d.o.o" Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 1 |
| C.2.18.4 | Prepravka i antikorozivna zaštita i farbanje postojećih nosača kablova, regala, cevi i konzola u postojećoj Pogonskoj zgradi | Kompl. | 1 |

C.2.19.  OSTALO (Note book računar za konfiguraciju i parametrizaciju zaštitno - upravljačkih uređaja)

| Poz. | Isporuka i radovi na opremi koju isporučuje Izvođač | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.19.1 | Note book računar - sa instalisanom programskom podrškom za konfiguraciju i parametriranje zaštitno - upravljačkih uređaja sledeće minimalne konfiguracije: - Osnovna ploča Intel® HM77 Express ili bolji - Procesor: Intel Core i7-4500U 3 GHz (4MB Intel Smart Cache, 22nm) ili bolji - grafika neintegrisana nVidia GT 750M (N13E-GS1-LP) 3GB DDR5 ili bolja - operativni sistem WINDOWS 8 - Memorija: 8 GB DDR3 1600 MHz, Moguće proširenje RAM memory max. 16GB - Disk: min. 1024GB Solid State Drive + HDD ≥1024GB S-ATA 7200 rpm - BR±RW drive: BR RW SuperMulti writer double layer support, BR+DVD Player + rezanje CD/DVD sa softverom - Monitor: 17.3" Full HD(1920 x 1080), + LED backlit FHD WVA anti-glare , sa web kamerom 1,3 MP - Widescreen (opciono): ≥ 17,3“ - Proširenja: Type I/II PC Card, Express Card slot, SD Card Reader, - Docking station connector - Mrežni adapter: 10/100/1000 Gigabit Lan Ethernet LAN + Wireless LAN - Modem: ugrađen (opciono) 56K V92 - Miš: dodatni wireless mouse - Akumulator: ≥ 2 sata autonomnog rada - I/O ports: obavezan ugrađen serijski port, USB 3.0 min 4 x, Bluetooth i IEEE 1394 - AS adapter: eksterni - USB flash memorija 32GB 2 Komada - Torba za nošenje: originalna - Kabal za vezu Note book-a i mikroprocesorskih uređaja, dužine 5m sa odgovarajućim priključcima na oba kraja Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 1 |

C.2.20 ORMAN ZA PRIKLJUČENJE STACIONARNE AKU BATERIJE

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.20.0 | ORMAN ZA PRIKLJUĆENJE STACIONARNE AKU BATERIJE |  |  |
| C.2.20.1 | Isporuka i ugradnja prolazne kutije – ormarića od dekapiranog lima, za unutrašnju montažu, dimenzija ŠxVxD 300x500x210mm. Orman treba biti kompletno ožičen sa ugrađenom opremom prema ovoj specifikaciji : - kablovske uvodnice slično tipu PG29 od poliamida • sa maticom (Komplet) IP68 (PG29 PA Complet) • sa gornje strane za kabl PP00 2x50 mm2 • sa donje strane za kabl 2 x PP00 1x50 mm2 • sa gornje strane za signalni kabl 2x2.5 mm2 • sa montažnom pločom Komada 3 - visoko-učinski horizontani jednopolni osigurač-rastavljač sledećih karakteristika: • za struju 160A • nazivni napon 500V • sa mikroprekidačem za signalizaciju ispada osigurača • veličine 00 Komada 4 - Umetak za osigurač-rastavljač: • gG karakteristike • nazivnog napona 500V • nominalne struje 125A • veličine 00 Komada 4 Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 2 |

D. TELEKOMUNIKACIONA OPREMA

Telekomunikaciona oprema treba da podrži prenos govora i podataka za operativno upravljanje i poslovne potrebe kao i signala upravljanja, zaštite i video nadzora koji se prosleđuju ka nadređenom dispečersKom centru. Nova oprema mora biti kompatibilna sa izgrađenim optičkim sistemom JP EPS odnosno AD EMS i mora da ima mogućnost da se njome upravlja postojećim sistemom za upravljanje.

IP sistem video nadzora obuhvata pokrivanje kompletnog spoljašnjeg dela postrojenja i ulaznu kapiju, kao i postrojenje 110 i 35 kV i kontrolnu salu. Sistem video nadzora je IP tipa i sastoji se iz odgovarajuceg broja fiksnih kamera za spoljnu i unutrašnju montažu, metalnih stubova za montažu kamera, kablova, servera za snimanje video materijala, media- konvertora, switch-a, dva klijent računara. Oprema za ovaj sistem mora omogućavati prenos video zapisa i na lokalnom nivou i do udaljene tačke koju zahteva Investitor (lokalni dispečerski centar).

Signalizacija nasilnog ulaska u objekat predviđena je magnetnim javljačima (kontaktima) koji se postavljaju na ulaznoj kapiji trafostanice (ulaz za vozila i za pešake) i na svim ulaznim vratima i u starom i u novom objektu. Centrala za kontrolu nasilnog ulaska se smešta u TK ormanu video nadzora.

Izrada situacija za količine kablova, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

D.1. ISPORUKA I UGRADNJA OPREME I RADOVI ZA POTREBE PRIKLJUČENJA NA MREŽU TELEKOM SRBIJA A.D.

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.1 | Isporuka i ugradnja 2 PE cevi Ø 40 mm za zaštitu privodnog telekomunikaconog kabla unutar objekta komandne zgrade | m1 | 60 |
| D.1.2 | Isporuka i ugradnja betonskog stubića za obeležavanje trase optičkog kabla sa bojenjem | Kom | 2 |
| D.1.3 | Isporuka i ugradnja 1 PVC ceviØ110 mm u zoni ispod nove pristupne saobraćajnice. Cev se polaže u fazi izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice. | m1 | 20 |
| D.1.4 | Isporuka i ugradnja 2 P cevi ili mikorcevne strukure do Ø 40 mm u iskopan rov, a delom uvlačenje u cev Ø110 mm u zoni ispod saobraćajnice sa zaptivanjem cevi čepovima radi zaštite. 2 cevi dužine 50 m | m1 | 100 |
| D.1.5 | Isporuka i ugradnja PVC trake sa metalnim elementom za detekciju trase u iskopani rov (sa spajanjem trake) | m1 | 50 |
| D.1.6 | Isporuka, ugradnja i uvlačenje PVC trake sa metalnim elementom za detekciju trase u cev | m1 | 50 |
| D.1.7 | Ručni iskop i zatrpavanje rova sa pripremnim radovima u zemlji III kategorije | m1 | 100 |

D.2. ISPORUKA I UGRADNJA TELEKOMUNIKACIONE OPREME ZA POTREBE LAN MREŽE

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| D.2.1 | Isporuka, ugradnja i povezivanje Kompletnih utikačkih kutija sa po 2 UTP računarske utičnice RJ45, kategorije 6 sa masKom, okvirom za 1 mehanizam, za stonu montažu na radnim mestima | Kom | 2 |
| D.2.2 | Isporuka i ugradnja SFTP patch kabla, tipa 4x2x0.5mmØ, cat.6, dužine cca.15m sa odgovarajućim konektorima RJ45 | Kom | 4 |
| D.2.3 | Isporuka i ugradnja Switch-a za smeštaj u TK orman za LAN, sledećih karakteristika: Switch sličan tipu C9200L-24P-4G-E ili ekvivalentno sledećih karakteristika i funkcija: Layer 2 Ethernet switch fiksne konfiguracije. Zahtevi u pogledu dimenzije i napajanja uređaja: o Visina uređaja mora da bude 1 RU. o Uređaj mora da bude opremljen AC napajanjem, sa ulaznim naponom od 230V o Uređaj treba da ima podršku za redundantno napajanje Specifikacija broja i vrste Interfejsa: o Najmanje 24 x 10/100/1000 BaseT PoE+ porta (RJ-45) o Najmanje 4 SFP bazirana 1 GB uplink slota o Ukupna raspoloživa PoE snaga od najmanje 370 W o Mogućnost povećanja raspoložive PoE snage na najmanje 740W dodavanjem redundantnog napajanja Performanse i funkcionalnosti uređaja: o Najmanje 128 Gbps switching propusnost (switching bandwidth) o Brzina prosleđivanja (forwarding rate) od minimalno 95 Mpps (mereno u odnosu na pakete veličine 64 bajta) o Najmanje 2 GB DRAM i najmanje 4 GB Flash memorije o Najmanje 1024 VLAN ID-eva o Najmanje 512 SVI o Podrška za stack sa minimum stacking bandwidth najmanje 80 Gbps o PodršKom za ukupan broj MAC adresa najmanje 16000 o Podrška za broadcast, multicast i storm kontrolu po portu o Podrška za IP unicast ruting protocols (statičko, RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 ruta), PBR, PIM Stub Multicast (1000 ruta), PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP o Podrška za network automation o Podrška za sampled NetFlow, SPAN, RSPAN o Podrška za SSH, RMON, SNMPv3 i telnet protokole o Podrška za sledeće protokole: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, Dodatni moduli uz uređaj: o 4 Kompatibilna 1G SFP+ modula za multimodno/singlmodno optičko vlakno, 1310nm ili odgovarajući | Kom | 1 |
| D.2.4 | Isporuka i ugradnja SFP modula za optičko vlakno sličan tipu GLC-LH-SMD= ili ekvivalentno 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | Kom | 2 |
| D.2.5 | Radovi na povezivanju kablova na obe strane (patch panel i utičnice za računarsku mrežu), ostali radovi manjeg obima i nespecificiran sitan materijal (kablovske kanalice 10x20mm. patch cord-ovi i sl.) | Kompl. | 1 |
| D.2.6 | Finalna montaža telekomunikacionih uređaja što obuhvata konfigurisanje, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, sa izradom dokumentacije izvedenog objekta | Kompl. | 1 |

D.3. ISPORUKA I UGRADNJA TELEKOMUNIKACIONE OPREME ZA POTREBE VIDEO NADZORA

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| D.3.1 | Isporuka i ugradnja ’’Server + aplikativni softver’’ - Mrežni "All-in-One" uređaj za skladištenje podataka, podrška za video recording management softver za upravljanje i snimanje do 64 IP kamere, konfigurisani iSCSI niz diskova 8x1 TB "hot-swap" 3Gbps SATA-II sa RAID-5 zaštitom podataka, dualni Gigabit Ethernet port, napajanje 720W Gold Level Redundant, slično tipu Intel®Pentium G6950 Dual Core (3M cache, 2.8 GHz) 1333 MHz FSB, 1 x 3 MB Level 2 cache,4 GB RAM, 4 USB 2.0 porta (2 na prednjoj i 2 na zadnjoj strani uređaja), 2U 19" rack montaža. U Kompletu sa Microsoft Windows Storage Server i integrisanom aplikacijom video recording manager za upravljanje sistemom za skladištenje podataka sa 64 kamere, koji obezbeđuje direktno mrežno snimanje sa Automatic Network Replenishment funkcionalnošću za iSCSI mrežne diskove. Podržava integraciju u profesionalni centralni aplikativni softver za upravljanje i kontrolu sistema video nadzora. Snimljeni materijal se može pregledati i lokalno i u Nadležnom centru upravljanja trafostanicom odnosno Područno dispečersKom centru Požarevac | Kom | 1 |
| D.3.2 | Isporuka i ugradnja Switch-a za smeštaj u TK orman za VN i KP, sledećih karakteristika: Switch sličan tipu C9200L-24P-4G-E ili ekvivalentno sledećih karakteristika i funkcija: Layer 2 Ethernet switch fiksne konfiguracije. Zahtevi u pogledu dimenzije i napajanja uređaja: o Visina uređaja mora da bude 1 RU. o Uređaj mora da bude opremljen AC napajanjem, sa ulaznim naponom od 230V o Uređaj treba da ima podršku za redundantno napajanje Specifikacija broja i vrste Interfejsa: o Najmanje 24 x 10/100/1000 BaseT PoE+ porta (RJ-45) o Najmanje 4 SFP bazirana 1 GB uplink slota o Ukupna raspoloživa PoE snaga od najmanje 370 W o Mogućnost povećanja raspoložive PoE snage na najmanje 740W dodavanjem redundantnog napajanja Performanse i funkcionalnosti uređaja: o Najmanje 128 Gbps switching propusnost (switching bandwidth) o Brzina prosleđivanja (forwarding rate) od minimalno 95 Mpps (mereno u odnosu na pakete veličine 64 bajta) o Najmanje 2 GB DRAM i najmanje 4 GB Flash memorije o Najmanje 1024 VLAN ID-eva o Najmanje 512 SVI o Podrška za stack sa minimum stacking bandwidth najmanje 80 Gbps o PodršKom za ukupan broj MAC adresa najmanje 16000 o Podrška za broadcast, multicast i storm kontrolu po portu o Podrška za IP unicast ruting protocols (statičko, RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 ruta), PBR, PIM Stub Multicast (1000 ruta), PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP o Podrška za network automation o Podrška za sampled NetFlow, SPAN, RSPAN o Podrška za SSH, RMON, SNMPv3 i telnet protokole o Podrška za sledeće protokole: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, Dodatni moduli uz uređaj: o 4 Kompatibilna 1G SFP+ modula za multimodno/singlmodno optičko vlakno, 1310nm ili odgovarajući | Kom | 1 |
| D.3.3 | Isporuka i ugradnja SFP modula za optičko vlakno sličan tipu GLC-LH-SMD= ili ekvivalentno 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | Kom | 2 |
| D.3.4 | Isporuka i ugradnja klijent računara (lokalno i u Nadležnom centru upravljanja trafostanicom odnosno Područno dispečerskom centru Požarevac Kućište midi tower, Napajanje 220V/50Hz, LCD wide monitor 21.5", procesor slično tipu Intel Core i3 min 3.1Ghz, 8 GB RAM DDR4, HARD 500GB sata 3, grafička kartica PCI express 3.0, 128bita, HDMI, matična ploča Intel socket 1155, 4xDDR3 DIMM socket 1151, 1xPCI express 16x, 4xUSB 3.0, SATA kontroler, 1xLAN Gigabit, optički uređaj DVD-RW, tastatura, miš, softver Windows Professional 10 | Kom | 2 |
| D.3.5 | Isporuka i instalacija aplikacionog SW za klijent računar - Aplikacioni softver za nadgledanje i upravljanje sistemom video-nadzora, pregled snimljenog materijala, pretraživanje snimaka uključujući i forenzičku pretragu snimaka dobijenih inteligentnom video analizom, i eksportovanje snimaka. Grafički korisnički interfejs sa predefinisanim i podesivim rasporedima prikaza kamera, jednostavna pretraga i puštanje snimljenih materijala uređaja za skladištenje. Kontrola podešavanja svih povezanih uređaja, kao i sistemskih podešavanja; eksportovanje materijala na CD/DVD, licence za min. 25 kamera Instalacija aplikacionog SW i provera izvršiće se na oba klijent računara (i lokalno i u udaljenom centru upravljanja trafostanicom odnosno Područno dispečersKom centru Požarevac | Kom | 2 |
| D.3.6 | Isporuka i ugradnja fiksne IP kamere - Fiksna box Day/Night HD 720p kamera sa mehaničkim prebacivanjem IC-filtra (automatski, manuelno ili Komandom sa web interfejsa), senzor 1/3" CCD, progressive scan; dinamički opseg 70dB sa 15-bitnim DSP procesiranjem i inteligentnom Kompenzacijom pozadinskog osvetljenja za maksimalan kvalitet slike pri Kompleksnim svetlosnim uslovima; osetljivost pri min. uslovima osvetljenja 0.04 lux u noćnom režimu, 0.1 lux u kolor režimu; varifokalno sočivo za HD kameru sa žižnom daljinom f=3.8-13mm, F=1.4-360, sa autoirisom i IC-korekcijom; H.264 Kompresija (Main Profile), 720p pri 30fps maksimalno, simultani trostruki streaming (2 x H.264 i 1 x M-JPEG), multicast, iSCSI snimanje, podrška za lokalno snimanje na MicroSD memorijsku karticu, mrežni interfejs: STP, 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45; 1 alarmni ulaz, 1 relejni izlaz, audio U/I; 12VDC/24VAC/PoE (IEEE 802.3af), integrisana detekcija pokreta u slici, radni opseg temperatura od -20°C do +50°C sa napojnim blokom za kameru u vodootpornoj razvodnoj kutiji 220VAC/24VAC/40VA i aluminijumskim kućištem za spoljašnju montažu za Day/Night IP kamere, sa grejačem, ventilatorom i senilom, interni prolaz kablova, napajanje 24 VAC, stepen zaštite min. IP65. | Kom | 22 |
| D.3.7 | Isporuka i ugradnja Media konvertora - Napajanje 220V/50Hz, jedan optički ulaz za multimodno vlakno, jedan električni (Ethernet 10/100BaseTx) izlaz, dimenzija pogodnih za smeštaj u orman 50x50x30cm – (VxŠxD) | Kom | 28 |
| D.3.8 | Isporuka i ugradnja multimodnog optičkog kabla 24FO - nemetalni optički kabl za podzemno polaganje sa PE omotačem, za primenu u opsegu 1310 i 1550 nm, sa plastičnim cevčicama za slobodnu zaštitu vlakna koje su punjene masom za blokadu vode (kapacitet cevčice je 12 opt. vlakana), sa centralnim rasteretnim elementom, zaštitom od glodara. Kabl treba da je napunjen nepropusnom masom za blokadu vode. Temperaturni opseg za eksploataciju od - 40°C do + 70°C. | m1 | 800 |
| D.3.9 | Isporuka i ugradnja optičkog modula tipa ODF (za završetak 12 FO) | Kom | 6 |
| D.3.10 | Isporuka i ugradnja SFTP patch cord-ova cat.6 sa RJ45 konektorima i optičkim patch cord-ovima sa multimodnim vlaknima i odgovarajućim konektorima (LC ili SC) – dužine cca.2m (za TK orman za LAN, VN i KP u zgradi) Kom 1x14 optičkih + 2x14 bakarnih + 3 bakarna patch cord-a | Kompl. | 1 |
| D.3.11 | Isporuka i ugradnja bakarnih kablova tipa PP41 3x4 mm2 (za napajanje) | m1 | 250 |
| D.3.12 | Isporuka i ugradnja bakarnih kablova tipa PP41 3x2.5mm2 (za napajanje) | m1 | 900 |
| D.3.13 | Isporuka i ugradnja samostojećeg 19’’ rack TK ormana, sa ventilatorom, dimenzija 200x80x80cm – (VxŠxD) sa postoljem, za montažu opreme za video nadzor, kontrolu pristupa i LAN mrežu u TK sali Pogonske zgrade, sa odgovarajućim optičkim patch panelom-om kapaciteta 2x24 konektora (ODF sa svom pratećom opremom) i odgovarajućim patch panelom za završetak bakarnih kablova kapaciteta 48 konektora tipa RJ45 | Kom | 1 |
| D.3.14 | Isporuka i ugradnja ormana za spoljnu montažu dimenzija 50x50x30cm – (VxŠxD), stepena zaštite IP65 za smeštaj ZOKa i media konvertora, din šine sa osiguračima, grejačem, ventilatorom, meračem temperature i uvodnicama za kablove sa donje strane (montiraju se u neposrednoj blizini kamera u postrojenju na metalnim stubovima ili na nogama portala odnosno zidu fasade) | Kom | 6 |
| D.3.15 | Isporuka i ugradnja završne optičke kutije - opremljena pripadajućim ’’splice’’ kasetama kapaciteta usklađenog sa kapacitetom optičkog kabla, i odgovarajućih optičkih konektora za završetak optičkih vlakana (tipa SC) | Kom | 6 |
| D.3.16 | Isporuka i montaža metalnog stuba sa anker pločom Ø110mm, visine 5 m za potrebe montaže kamere na njega | Kom | 2 |
| D.3.17 | Isporuka i ugradnja zaštitne PE cevi Ø40mm za zaštitu optičkih kablova koji se postavljaju u postrojenju u kabl. kanalizaciji i u rovu u zemlji | m1 | 900 |
| D.3.18 | Isporuka i ugradnja zaštitne gibljive PVC cevi Ø19-23mm za zaštitu optičkih kablova koji se postavljaju u zgradi | m1 | 200 |
| D.3.19 | Isporuka i ugradnja ostalog montažnog materijala: obujmice za kablove, Cu privodnik 1x16 mm2 sa papučicama za uzemljenje, automati jednopolni 6A, alati za krone reglete, nosači za kamere na portalnim stubovima ili fasadi zgrade i dr. | Kompl. | 1 |
| D.3.20 | Finalna montaža telekomunikacionih uređaja što obuhvata konfigurisanje, podešavanje, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i izrada dokumentacije izvedenog objekta | Kompl. | 1 |

D.4. ISPORUKA I UGRADNJA TELEKOMUNIKACIONE OPREME ZA POTREBE KONTROLE PRISTUPA

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| D.4.1 | Isporuka i ugradnja alarmne centrale sa licencom (kontroler za min. 8 vrata/16 izlaza), sa modulom za napajanje 220VAC, za rekovsku montažu u TK orman za LAN, VN i KP, i GSM modulom | Kom | 1 |
| D.4.2 | Isporuka i ugradnja magnetnog javljača | Kom | 9 |
| D.4.3 | Isporuka i ugradnja LCD šifratora, brojčano-alfabetni, 32 karaktera | Kom | 1 |
| D.4.4 | Isporuka i ugradnja RFID čitača (modul za kontrolu pristupa 2 vrata, 4-žični čitač bezkontaktnih karata, sa tastaturom, dometa do 10cm za spoljnu montažu sa setom bezkontaktnih privezaka za ključeve – 10Kom.). | Kom | 6 |
| D.4.5 | Isporuka i ugradnja bakarnih kablova za vezu centrale sa uređajima, TK59 GMR 3x4x0,8mm2 | m1 | 950 |
| D.4.6 | Isporuka i ugradnja bakarnih kablova za vezu centrale sa uređajima, LiYCY 6 x 0,22 mm2 | m1 | 300 |
| D.4.7 | Isporuka i ugradnja modula za kontrolu pristupa 2 vrata | Kom | 3 |
| D.4.8 | Isporuka i ugradnja modula za telefonsku dojavu | Kom | 1 |
| D.4.9 | Isporuka i ugradnja panik tastera sledećih karakteristika: - Napon napajanja i struja: 12/24 V DC, 10A; 48 V DC, 3 A - Boja kućišta: zelena, crvena, žuta, bela Kablovksa konekcija: max prečnik kabla do 2 mm² | Kom | 3 |
| D.4.10 | Isporuka i ugradnja ostalog montažnog materijala: obujmice za kablove, kanalice, pvc cevi, Cu privodnik 1x16 mm2 sa papučicama za uzemljenje, automati jednopolni 6A, alati za krone reglete, ostali nespecificirani material. | Kompl. | 1 |
| D.4.11 | Finalna montaža telekomunikacionih uređaja što obuhvata konfigurisanje, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao izrada dokumentacije izvedenog objekta | Kompl. | 1 |

D.5. ISPORUKA I UGRADNJA UREĐAJA I INSTALACIJA ZA NAPAJANJE TK OPREME

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| D.5.1 | Isporuka i ugradnja RO 220V/50Hz metalni za nazidnu montažu sa vratima i bravom približnih dimenzija 800x700x220 mm(ŠxVxD), sa sledećom ugrađenom opremom: · grebenasti prekidač, dvopolni, tropoložajni · automatski osigurači, dvopolni, 6A · voltmetar za naizmenični napon (0-250 Veff.) ( 1 Kom.) Ostali montažni materijal: Cu šine, redne stezaljke, provodnici za uzemljenje i dr. | Kom | 1 |
| D.5.2 | Isporuka i ugradnja sistema za napajanje jednosmernim naponom 48VDC, modularne izvedbe sastavljen od ispravljačke jedinice sa 3 ispravljačka modula svaki u paralelnom radu sa deljenim opterećenjem i hermetizovane AKU baterije 48V/150Ah, dimenzija ne većih od 800x2000x800 mm (ŠxVxD). | Kom | 1 |
| D.5.3 | Isporuka i ugradnja konvertora 110 V DC /12 V DC,ulazni napon 110V DC, izlazni napon 12 V DC, snage do 30 W za montažu na DIN šinu. | Kom | 10 |
| D.5.4 | Isporuka i ugradnja konvertora 110 V DC /12 V DC,ulazni napon 110V DC, izlazni napon 12 V DC, snage do 100 W za montažu na DIN šinu. | Kom | 2 |
| D.5.5 | Isporuka i ugradnja zaštitnog automata 6A/B/1 pol 6KA IEC/EN 60 898 10KA IEC 947-2 | Kom | 9 |
| D.5.6 | Isporuka i ugradnja zaštitnog automata 2A/B/1 pol 6KA IEC/EN 60 898 10KA IEC 947-2 | Kom | 18 |
| D.5.7 | Isporuka i ugradnja zaštitnog automata 2A/B/2 pol 6KA IEC/EN 60 898 10KA IEC 947-2 | Kom | 44 |
| D.5.8 | Isporuka i ugradnja rednih klema | Kom | 100 |
| D.5.9 | Izrada priključka za uzemljenje ormana i metalnih konstrukcija kablom P/Y 1x16 mm2, prosečne dužine 4 m sa papučicama na krajevima (Kom.19) | Kompl. | 1 |
| D.5.10 | Montaža i povezivanje ormana za napajanje što podrazumeva i mehaničko postavljanje, pričvršćivanje uređaja, polaganje i povezivanje i ispitivanje kablova, kao i priključivanje potrošača preko konektora ili papučica. | Kompl. | 1 |
| D.5.11 | Finalna montaža telekomunikacionih uređaja što obuhvata konfiguraciju, podešavanje i kontrolu rada ispravljača kao izbor režima i punjenje AKU baterije 48 VDC i izrada dokumentacije izvedenog objekta. | Kompl. | 1 |

E. ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Isporuka i montaža električne instalacije Pogonske zgrade, nove zgrade i instalacije unutrašnjeg uzemljenja

Električna instalacija osvetljenja i utičnica se sastoji od razvodnih tabli sa dovoljnim brojem zaštitnih automatskih prekidača, instalacionih kablova, svetiljki, prekidača, monofaznih i trofaznih utičnica.

Instalacija osvetljenja obuhvata radno, nužno i protivpanično osvetljenje. Radno osvetljenje je predvideno svetiljkama sa LED sijalicama. Nužno svetlo se uključuje kod nestanka mrežnog napona.

Električne instalacije u zgradi radionice se zadržavaju, kao i napojni kabl do RO u radionici.

Predviđa se dovoljan broj monofaznih i trofazni utičnica za prenosne aparate koji služe za intervenciju kao i za priključenje aparata za grejanje i hladenje. Predviđena je ugradnja klima uređaja u Kontrolnoj sali (dva Komada), TK prostoriji i kancelariji. Predviđena je ugradnja električnih radijatora u Kontrolnoj sali (dva komada), TK prostoriji(dva komada), prostoriji sopstvene potrošnje, prostoriji AKU baterije, hodniku u prizemlju i sanitarnom čvoru. Predviđena je ugradnja kalorifera u postrojenju 35 kV (dva Komada). U Kontrolnoj sali predviđa se podni razvod električnih instalacija za napajanje uređaja radnog stola (stanični računar, monitor, štampač, sistem video nadzora i dr.). Predviđena je prinudna ventilacija prostorija aku baterija. Predviđeni su posebni ormani za napajanje mašine za filtriranje trafo ulja i napajanje pumpe za ispumpavanje vode iz separatora uljne jame.

Postojeću kablovsku instalaciju ispitati i zadržati ispravne kablove. Zameniti i ugraditi nove kablove za napajanje postojeće i buduće instalacije grejanja i hlađenja. Zameniti dozne (ili poklopce) gde je to potrebno.  Isporuka i ugradnja ostalih kablova za povezivanje električne instalacije Pogonske zgrade, nove zgrade i instalacije unutrašnjeg uzemljenja.

Izvode se radovi na demontaži postojećih RT, demontaži postojeće instalacije (neispravni, oštećeni i kablovi koji nisu u funkciji), demontaži postojećih svetiljki, prekidača i monofaznih i trofaznih utičnica, demontaži nepotrebnih nosača, obujmica i kanalica, kao i neophodne prepravke konstrukcija u cilju montaže nove električne instalacije. Demontažu izvršiti pažljivo kako bi se demontirana oprema mogla ponovo upotrebiti.  Postojeću instalaciju, koja se zadržava, ispitati pre povezivanja na nove uređaje. Za svu demontiranu opremu električnih instalacija TS 110/35 kV ,,Petrovac’’ u Petrovcu na Mlavi potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50km. Demontirani otpadni materjal neophodno je utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 30 km.

Izrada situacija za količine kablova, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

E.1. DEMONTAŽA I TRANSPORT POSTOJEĆE OPREME ELEKTRIČNE INSTALACIJE POGONSKE ZGRADE U

TS 110/35 kV PETROVAC U PETROVCU NA MLAVI.

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1.1 | Demontaža postojećih RT, demontaža postojeće instalacije (neispravni, oštećeni i kablovi koji nisu u funkciji), demontaža postojećih svetiljki, prekidača i monofaznih i trofaznih utičnica, demontaža grejnih tela, demontaža nepotrebnih nosača, obujmica i kanalica, kao i neophodne prepravke konstrukcija u cilju montaže nove električne instalacije | Kompl. | 1 |

E.2.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU ELEKTRIČNE INSTALACIJE POGONSKE ZGRADE I INSTALACIJE UNUTRAŠNJEG UZEMLJENJA

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2.1 | Isporuka i ugradnja razvodne table električne instalacije za unutrašnju montažu, predviđene za ugradnju u zid (RT). Antikorozivnu zaštitu predvideti farbanjem osnovnom bojom u dva premaza i završnom bojom. Dimenzije ormana su 500x500x200mm. Orman se isporučuje sa instalacionim šinama Cu 20x3 mm i pokrovnim maskama, sa neprovidnim vratima. U ormanu je se ugrađuje oprema specificirana u pozicijama E.2.2 do E.2.6 kao i šina za zaštitne provodnike (PEN), redne stezaljke za provodnike do 4mm2 , montažne šine NS 35/7,5 (1m), plastični kanali za elektro vodove sa poklopcem, dimenzija 50x50x1000mm, pertineks ploča (480x480x3mm) za zaštitu delova pod naponom od dodira . Ostali sitan materijal (oznake, upozorenja, provodnici, izlazi sa zadnje strane ormana iz zida, zavrtnji i sl). Orman je opremljen tipsKom bravom i jednopolnom šemom. Orman se isporučuje Komplet šemiran, povezan, sa svim potrebnim oznakama (označenim naponima i nulovanjem) i ispitan. | Kom | 2 |
| E.2.2 | Isporuka i ugradnja tropolne grebenaste sklopke na vrata RT, 0,4kV; 50Hz; ln=100A. | Kom | 2 |
| E.2.3 | Isporuka i ugradnja AC jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 25A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 1 |
| E.2.4 | Isporuka i ugradnja AC jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 16A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 50 |
| E.2.5 | Isporuka i ugradnja AC jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 10A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 12 |
| E.2.6 | Isporuka i ugradnja AC jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 4A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 6 |
| E.2.7 | Nabavka i ugradnja AC tropolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 10A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 1 |
| E.2.8 | Isporuka i ugradnja DC dvopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 110V DC - naznačena struja 6A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 1 |
| E.2.9 | Isporuka i ugradnja DC dvopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 110V DC - naznačena struja 2A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 2 |
| E.2.10 | Isporuka i ugradnja nadgradnih svetiljki sa kućištem i transparentnim difuzorom. Svetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata u stepenu zaštite IP65. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom i LED izmenjivim izvorima svetla 2x9W (štapni - cev) Napajanje: - 230V AC, 50Hz Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - sajlice za spuštanje do 1m - automati za podešavanje visine Svetlotehničke karakteristike: - 5000 K - 6000 K - Približno 2674 lm | Kom | 18 |
| E.2.11 | Isporuka i ugradnja nadgradnih svetiljki sa dvostruko paraboličnim Dark Light sjajnim T5 rasterom u stepenu zaštite IP20. Svetiljka je plastificirana u beloj boji F.2. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom i LED izmenjivim izvorima svetla 4x18W (štapni - cev) Napajanje: - 230V AC, 50Hz Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - sajlice za spuštanje do 1m - automati za podešavanje visine Svetlotehničke karakteristike: - 5000 K - 6000 K - Približno 5950 lm | Kom | 36 |
| E.2.12 | Isporuka i ugradnja svetiljki za nužno osvetljenje za montažu na plafon sa LED izvorima svetla od po 1,2W, za napon 110 V dc. Svetiljke za nužno osvetljenje moraju da budu označene traKom crvene boje na senilu. Svetiljka je u zaštiti IP42. Svetiljka se isporučuje Komplet sa izvorom svetlosti. Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - sajlice za spuštanje do 1m - automati za podešavanje visine Svetlotehničke karakteristike: - 5000 K - 6000 K | Kom | 26 |
| E.2.13 | Isporuka i ugradnja svetiljki za protivpanično osvetljenje za montažu na plafon, autonomije od 3h, pripravan spoj. Svetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata, sa izvorom svetla, i odgovarajućim piktogramom. Napajanje: - 230V AC, 50Hz Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - Navojne šipke M10 - ankere - ostalu sitnu nespecificiranu opremu | Kom | 18 |
| E.2.14 | Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog prekidača za ugradnju u zid (16 A) | Kom | 28 |
| E.2.15 | Nabavka i ugradnja naizmeničnog instalacionog prekidača za ugradnju u zid (16 A) | Kom | 2 |
| E.2.16 | Isporuka i ugradnja kupatilskog indikatorskog prekidača sa za ugradnju u zid (16 A) | Kom | 1 |
| E.2.17 | Isporuka i ugradnja trofazne priključnice, 16 A, sa zaštitnim kontaktom, za suve prostorije, za montažu u zid. | Kom | 6 |
| E.2.18 | Isporuka i ugradnja monofazne priključnice, 16 A, sa zaštitnim kontaktom,za suve prostorije, za montažu u zid. | Kom | 18 |
| E.2.19 | Isporuka i ugradnja ugradne podne priključne kutije sa svim potrebnim materijalom i priključnicama sa četiri priključna mesta. | Kom | 2 |
| E.2.20 | Isporuka i ugradnja podnog kanala PIK-28x170x2000. | Kom | 2 |
| E.2.21 | Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 5x2,5mm2 | m1 | 200 |
| E.2.22 | Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x2,5mm2 | m1 | 350 |
| E.2.23 | Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 | m1 | 500 |
| E.2.24 | Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x6mm2 | m1 | 30 |
| E.2.25 | Isporuka i ugradnja kabla PP40 2x2.5mm2 | m1 | 200 |
| E.2.26 | Isporuka i ugradnja Instalacione cevi raznih dimenzija sa pripadajućim priborom, spojnicama, krivinama i račvama za polaganje instalacionih kablova | m1 | 200 |
| E.2.27 | Isporuka i ugradnja PVC rebrastih instalacionih creva raznih dimenzija | m1 | 150 |
| E.2.28 | Isporuka i ugradnja SAPA rebrastih creva raznih dimenzija | m1 | 100 |
| E.2.29 | Isporuka i ugradnja Metalnih rebrastih creva raznih dimenzija | m1 | 30 |
| E.2.30 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F-Y 16mm2 za izjednačenje potencijala | m1 | 200 |
| E.2.31 | Isporuka i ugradnja papučica za provodnik P/F-Y 16mm2 za izjednačenje potencijala | Kom | 100 |
| E.2.32 | Isporuka i ugradnja ormarića za priključenje mašine za filtriranje trafo ulja, sledećih karakteristika:: - za spoljašnju montažu - dimenzija 800x300x210mm - sa montažnom pločom MP 1/5 - sa tri kablovske uvodnice odozdo, uvodnica je tipa PG42 PA sa maticom IP68 - sa krovom 1/34568912 IP65 Orman treba biti Kompletno ožičen sa ugrađenom sledećom opremom: Grebenasti prekidač 160 A za montažu unutar ormana Visoko-učinski horizontalni tropolni osigurač-rastavljač sledećih karakteristika: - za struju 160A - nazivni napon 500V Umetak za osigurač-rastavljač (tri Komada): - gG karakteristike - nazivnog napona 500V - nominalne struje 160A - veličine 00 Industriska utičnica, četvoropolna, 100 A montirana bočno spolja na orman | Kompl. | 1 |
| E.2.33 | Isporuka i ugradnja dvopoložajne jednopolne grebenaste sklopke za montažu na zid ispred prostorije AKU baterije za potrebe ručnog uključenja ventilatora za provetravanje prostorije. 0-1, 1P, 20A, 250V | Kom | 1 |
| E.2.34 | Isporuka i ugradnja signalne sijalice za indikaciju prisustva faze - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz | Kom | 6 |
| E.2.35 | Isporuka i ugradnja razvodne table za potrebe nužnog osvetljenja za unutrašnju montažu, predviđene za ugradnju u zid (RT). Antikorozivnu zaštitu predvideti farbanjem osnovnom bojom u dva premaza i završnom bojom. Dimenzije ormana su 300x300x150mm. Orman se isporučuje sa instalacionim šinama Cu 20x3 mm i pokrovnim maskama, sa neprovidnim vratima. U orman se ugrađuju redne stezaljke za provodnike do 4mm2 , montažne šine NS 35/7,5 (1m), plastični kanali za elektro vodove sa poklopcem, pertineks ploča za zaštitu delova pod naponom od dodira. Ostali sitan materijal (oznake, upozorenja, provodnici, uvodnici za kablove, izlazi sa donje strane ormana). Orman je opremljen tipskom bravom i jednopolnom šemom. Orman se isporučuje Komplet išemiran, povezan, sa svim potrebnim oznakama (označenim naponima i nulovanjem) i ispitan. U orman se ugrađuje oprema prema jednopolnoj šemi | Kom | 1 |
| E.2.36 | Isporuka i ugradnja četvoropolne, dvopoložajne (0-1) grebenaste sklopke na vrata RT, 150VDC; ln=25A. | Kom | 1 |
| E.2.37 | Isporuka i ugradnja kontaktora sa dva glavna pola za nazivnu struju od 25A i sa upravljačkim kalemom za 110V DC, za ugradnju u razvodnu tablu nužnog osvetljenja za potrebe automatskog upravljanja nužnim osvetljenjem. | Kom | 1 |
| E.2.38 | Isporuka i ugradnja Fe-Zn traka 25x4 mm, proširenje sabirnice za izjednačenje potencijala. | m1 | 25 |
| E.2.39 | Isporuka i ugradnja nosača Fe-Zn traka 25x4 mm, tip: SRPS N.B4.925-P | Kom | 25 |
| E.2.40 | Ispitivanje i označavanje postojećih i novih strujnih krugova. | Kompl. | 1 |
| E.2.41 | Isporuka i ugradnja: - Ostalog sitnog elektromontažnog materijala i pribora (obujmice, kanalne kutije, oznake, nalepnice, dozne ...) | Kompl. | 1 |

E.3.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU ELEKTRIČNE INSTALACIJE NOVE ZGRADE POSTROJENJA 35 kV I INSTALACIJE UNUTRAŠNJEG UZEMLJENJA

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| E.3.1 | Isporuka i ugradnja razvodne table električne instalacije za unutrašnju montažu, predviđene za ugradnju u zid (RT). Antikorozivnu zaštitu predvideti farbanjem osnovnom bojom u dva premaza i završnom bojom. Dimenzije ormana su 500x500x200mm. Orman se isporučuje sa instalacionim šinama Cu 20x3 mm i pokrovnim maskama, , sa neprovidnim vratima. U ormanu se ugrađuje oprema specificirana u pozicijama E.3.2 do E.3.6 kao i šina za zaštitne provodnike (PEN), redne stezaljke za provodnike do 4mm2 , montažne šine NS 35/7,5 (1m), plastični kanali za elektro vodove sa poklopcem, dimenzija 50x50x1000mm, pertineks ploča (480x480x3mm) za zaštitu delova pod naponom od dodira . Ostali sitan materijal (oznake, upozorenja, provodnici, izlazi sa zadnje strane ormana iz zida,zavrtnji i sl). Orman je opremljen tipsKom bravom i jednopolnom šemom. Orman se isporučuje Komplet šemiran, povezan, sa svim potrebnim oznakama (označenim naponima i nulovanjem) i ispitan. | Kom | 1 |
| E.3.2 | Isporuka i ugradnja tropolne grebenaste sklopke na vrata RT, 0,4kV; 50Hz; ln=100A. | Kom | 1 |
| E.3.3 | Nabavka i ugradnja tropolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 10A ,6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 2 |
| E.3.4 | Nabavka i ugradnja tropolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 16A, 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 3 |
| E.3.5 | Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 16A - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 20 |
| E.3.6 | Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 10A - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 7 |
| E.3.7 | Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog automatskog prekidača za zaštitu električne instalacije i uređaja, - naznačeni napon 230V/400V AC, 50Hz - naznačena struja 2A - prekidne moći 6kA - karakteristika isključenja B (IEC 60898) | Kom | 1 |
| E.3.8 | Isporuka i ugradnja nadgradnih svetiljki sa kućištem i transparentnim difuzorom. Svetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata u stepenu zaštite IP65. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom i LED izmenjivim izvorima svetla 2x9W Napajanje: - 230V AC, 50Hz Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - sajlice za spuštanje do 1m - automati za podešavanje visine Svetlotehničke karakteristike: - 5000 K - 6000 K - Približno 2674 lm | Kom | 21 |
| E.3.9 | Isporuka i ugradnja nadgradnih svetiljki sa dvostruko paraboličnim Dark Light sjajnim T5 rasterom u stepenu zaštite IP20. Svetiljka je plastificirana u beloj bojF.2. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom i LED izmenjivim izvorima svetla 4x18W Napajanje: - 230V AC, 50Hz Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - sajlice za spuštanje do 1m - automati za podešavanje visine Svetlotehničke karakteristike: - 5000 K - 6000 K - Približno 5950 lm | Kom | 3 |
| E.3.10 | Isporuka i ugradnja svetiljki za nužno osvetljenje za montažu na plafon sa LED izvorima svetla od po 1,2W, za napon 110 V DC. Svetiljke za nužno osvetljenje moraju da budu označene traKom crvene boje na senilu. Svetiljka je u zaštiti IP42. Svetiljka se isporučuje Komplet sa izvorom svetlosti. Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - sajlice za spuštanje do 1m - automati za podešavanje visine Svetlotehničke karakteristike: - 5000 K - 6000 K | Kom | 9 |
| E.3.11 | Isporuka i ugradnja svetiljki za protivpanično osvetljenje za montažu na plafon, autonomije od 3h, pripravan spoj. Svetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata, sa izvorom svetla, i odgovarajućim piktogramom. Napajanje: - 230V AC, 50Hz Uz svetiljke isporučiti i pribor za viseću montažu: - Navojne šipke M10 - ankere - ostalu sitnu nespecificiranu opremu | Kom | 5 |
| E.3.12 | Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog prekidača za ugradnju u zid (16 A) | Kom | 4 |
| E.3.13 | Nabavka i ugradnja naizmeničnog instalacionog prekidača za ugradnju u zid (10 A) | Kom | 6 |
| E.3.14 | Isporuka i ugradnja trofazne priključnice, 16 A, sa zaštitnim kontaktom, za suve prostorije, za montažu u zid. | Kom | 2 |
| E.3.15 | Isporuka i ugradnja monofazne priključnice, 16 A, sa zaštitnim kontaktom,za suve prostorije, za montažu u zid. | Kom | 6 |
| E.3.16 | Isporuka i ugradnja kablova tipa PP-Y 5x4mm2 | m1 | 70 |
| E.3.17 | Isporuka i ugradnja kablova tipa PP-Y 3x2,5mm2 | m1 | 150 |
| E.3.18 | Isporuka i ugradnja kablova tipa PP-Y 3x1,5mm2 | m1 | 200 |
| E.3.19 | Isporuka i ugradnja kablova tipa PP-Y 2x2,5mm2 | m1 | 40 |
| E.3.20 | Isporuka i ugradnja Instalacione cevi raznih dimenzija sa pripadajućim priborom, spojnicama, krivinama i račvama za polaganje instalacionih kablova | m1 | 200 |
| E.3.21 | Isporuka i ugradnja PVC rebrastih creva raznih dimenzija | m1 | 50 |
| E.3.22 | Isporuka i ugradnja SAPA rebrastih creva raznih dimenzija | m1 | 50 |
| E.3.23 | Isporuka i ugradnja Metalnih rebrastih creva raznih dimenzija | m1 | 30 |
| E.3.24 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F-Y 16mm2 za izjednačenje potencijala | m1 | 250 |
| E.3.25 | Isporuka i ugradnja papučica za provodnik P/F-Y 16mm2 za izjednačenje potencijala | Kom | 120 |
| E.3.26 | Isporuka i ugradnja Fe-Zn traka 25x4 mm, za temeljni uzemljivač i izvode. | m1 | 200 |
| E.3.27 | Isporuka i ugradnja ukrsnog Komada za spoj traka-uže SRPS.N.B4.935 za spoj trake Fe-Zn trake 25x4mm i Cu užeta 70 mm2 | Kom | 10 |
| E.3.28 | Isporuka i ugradnja ukrsnog Komada za spoj traka-traka SRPS.N.B4.936 za spoj dve Fe-Zn trake 25x4mm | Kom | 65 |
| E.3.29 | Isporuka i ugradnja nosača Fe-Zn traka 25x4 mm, tip: SRPS N.B4.925-P | Kom | 25 |
| E.3.30 | Isporuka i ugradnja bronzane Kompresione priključne stezaljke za spoj uže-uže 70mm2 | Kom | 10 |
| E.3.31 | Ispitivanje i označavanje strujnih krugova. | Kompl. | 1 |
| E.3.32 | Isporuka i ugradnja: - Ostalog sitnog elektromontažnog materijala i pribora (obujmice, kanalne kutije, oznake, nalepnice, dozne ...) | Kompl. | 1 |

- SISTEM ZA DOJAVU POŽARA

Isporuka i montaža sistema za dojavu požara

Sistem za dojavu požara obuhvata Pogonsku zgradu i zgradu postrojenja 35 kV.

Sistem za dojavu požara sačinjava:

- Signalna centrala (SCPO), odnosno centralna jedinica

- Automatski detektori požara: optičko dimni

- Ručni javljači požara

- Alarmne sirene

- Kablovska instalacija

Centralna jedinica

Centralna jedinica treba da je adresibilna mikroprocesorski kotrolisana centrala najnovije generacije za detekciju požara sa minimum četiri petlje sa po 128 elemenata, sa minimum 16 programabilnih izlaza, tekst-displejom sa prikazom korisničkog i sistemskog teksta na srpskom jeziku i mogućnošću upravljanja sistema kroz menije, kapaciteta ne manjeg od 1x50 adresibilnih detektora po jednoj petlji. Potrebno je da postoje relejni bespotencijalni i naponski izlazi za daljinski prenos alarma i smetnji. Kompaktno kućište treba da je za nazidnu montažu i da poseduje integrisano rezervno napajanje za maksimalno 72h u mirnom stanu i minimalno 30 min u stanu alarma. Centrala (SCPO) je predviđena za montažu u Komandnoj sali. Stepen zaštite centralne jedinice treba da je IP30.

Centrala se napaja naizmeničnim naponom 220V/50Hz preko posebnog napojnog kabla.

Automatski detektor požara

Predvideti automatske adresabilne detektore požara kao optičke detektore dima.

Automatski detektori požara su predviđeni u svim prostorima objekta postojeće pogonse zgrade i nove pogonske zgrade RP 35 kV u kojima postoji požarni rizik.

Raspored i broj detektora, odnosno maksimalna površina nadzora i horizontalni razmak između njih je urađen uz poštovanje člana 39. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara, na osnovu tehnološkog procesa u predmetnoj prostoriji, zapremini i visini iste, prisutnih ometajućih faktora, požarnog opterećenja, požarnog rizika i pozitivnog iskustva u projektovanju ovih sistema.

Ručni javljač požara

Ručni javljač treba da je sa piktogramskim staklom sa kućištem za nadgradnju. Treba da se sastoji se od kućišta crvene boje i elektronske jedinice smeštene u to kućište. Javljač je adresibilnog tipa i predviđen je za vezu u petlji. Treba da poseduje izolacione prekidače koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema.

Duž svih komunikacija predviđeno je postavljanje ručnih javljača požara. Ručni javljači su predviđeni kod izlaza na visini od 1,5 m od poda. Treba da poseduje VdS atest i stepen zaštite treba da bude  IP44.

Alarmna sirena

Alarmna sirena treba da je sa jačinom zvuka 105 dB/m. Predviđena je za spoljašnju montažu na zid i untrašnju montažu u zgradi, a zaštita od prašine i vode je IP54/IP65 i to za napon 9 do 30 VDC. Frekventni opseg ove sirene je 500-4000Hz.

Kablovi za sirene se vode uzidno u rebrastom bužir crevu savitljivom bezhalogenom Ø25mm, a bušenjem kroz zid i u rebrastom bužir crevu savitljivom bezhalogenom Ø25mm se izvode na spoljnu stranu zida Komandne zgrade na kojoj se vrši montaža sirene. Ako se kablovi vode na zidu, moraju se pričvrstiti vatrootpornim obujmicama E30 koje su postavljene na svakih 50 cm kabla. Kablovi za sirene su tipa NHXHX FE 180/E30 3x2,5 mm2

Centralna jedinica treba da  omogući povezivanje min. 5  sirena na isti izlaz.

Kablovska instalacija

Predviđena je uzidna kablovska instalacija u rebrastim bužir crevima savitljivim bezhalogenim Ø13mm (odnosno Ø25mm).

Indikatorske LED diode se nalaze na samim detektorima i kada prorade moraju da budu vidljive sa ulaza u prostoriju, odnosno sa uobičajene trase kretanja  osoblja u objektima. Kod javljača koji se montiraju u tavanice, svetlosni indikatori će biti motirani na plafonu prostorija koje se nalaze ispod samog javljača. Od detektora do svetlosnog indikatora, paralelno vezanog, vodi kabl JH(St)H 2x2x0,8mmØ.

Kablovi za vezu uređaja za dojavu su ekranisani elektrostatičkim širmom, tipa JH(St)H 2x2x0,8 mmØ, za napon do 200 Veff., a ispitni 800 Veff.

Kablovi za vezu između posebnih objekata su ekranisani tipa TK 59 GMR 3x4x0,8 mmØ, za napon do 200 Veff., a ispitni 800 Veff.

Na prelazu između objekata montiraju se PPZO ormarići u kojima se vrši prespajanje kablova.

Kablove montirati u rebrastim bužir crevima savitljivim bezhalogenim Ø13mm i Ø25mm, a kablove tipa JH(St)H 2x2x0,8mmØ i u bezhalogene kanalice.

Na mestima priključka ostaviti rezervu 20-50 cm.

Kablovi za realizaciju izvršnih funkcija sistema dojave požara su tipa NHXHX FE 180/E30 3x2,5 mm2, i polaže se u rebrastom bužir crevu savitljivom bezhalogenom Ø25mm (uzidno), na vatrootpornim obujmicama E30 (nazidno) i kanale u zgradi i vezuje na poseban osigurač.

Šeme vezivanja uređaja za dojavu obezbeđuje Izvođač  koji i obavlja finalnu montažu.

Svi elementi moraju biti saobrazni sa SRPS EN-54-xx tj. moraju da zadovoljavaju te propisane standarde.

Napomena:

Isporuka i montaža sistema za dojavu požara podrazumeva montažu uređaja, kablova i materijala sa svim radovima, što obuhvata štemovanje, bušenje zidova, zaptivanje prodora kablova na granici požarnih sektora, montaža svih kablova,  povezivanje javljača i dr.

Obaveza izvođača radova je i povezivanje i uvođenje signala protiv požarne centrale u lokalnu SCADA-u.

Izvršiti demontažu postojećeg sistema za dojavu požara. Demontažu izvršiti pažljivo kako bi se demontirana oprema mogla ponovo upotrebiti.

Izrada situacija za količine kablova i instalacionih rebrastih creva, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

Za svu demontiranu opremu potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50 km.

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Isporuka i montaža centralne jedinice za dojavu požara, sa minimum dve petje, kapaciteta minimum 50 adresibilnih detektora u jednoj petlji, sa tekst displejom, sa dva bespotencijalna kontakta za signalizaciju alarma “požar” i “smetnja”. Napajanje 220V/50Hz, sa ugrađenom AKU baterijom za autonomiju do 72h. Isporučiti u Kompaktnom kućištu za nazidnu montažu u stepenu zaštite IP30 | Kom | 1 |
| F.2 | Isporuka i montaža Kombinovanog optičko dimnog detektora požara, adresibilnog. Komplet sa pripadajućim podnožjem sa ugrađenim izolacionim prekidačima za samozaštitu sistema za dojavu. | Kom | 26 |
| F.3 | Isporuka i montaža ručnog adresibilnog javljača požara u kućištu crvene boje za nadgradnju na zid. | Kom | 7 |
| F.4 | Isporuka i montaža alarmne sirene tipa za jačinu zvuka 105 dB/1m, u plastičnom kućištu za montažu. | Kom | 4 |
| F.5 | Isporuka i montaža podnožja za spoljnu montažu sirene | Kom | 4 |
| F.6 | Isporuka i montaža kablova za vezu između centrale i aparata - JH(St)H 2x2x0,8mmØ | m1 | 200 |
| F.7 | Isporuka i montaža kabla za vezu između objekata - TK 59 GMR 3x4x0,8 mmØ | m1 | 50 |
| F.8 | Isporuka i montaža napojnog kabla i kabla za sirene - NHXHX FE 180/E30 3x2,5 mm2 | m1 | 100 |
| F.9 | Isporuka i montaža krutih vatrootpornih cevi u Kompletu sa vatrootpornim obujmicama E30 | m1 | 40 |
| F.10 | Isporuka i montaža: Rebrasta bužir creva savitljiva bezhalogenim Ø13mm | m1 | 150 |
| F.11 | Isporuka i montaža: Rebrasta bužir creva savitljiva bezhalogenim Ø25mm | m1 | 250 |
| F.12 | Isporuka i montaža: - bezhalogenih kanalica za kablove JH(St)H 2x2x0,8mmØ | m1 | 200 |
| F.13 | Isporuka i montaža PPZO ormarića za povezivanje kabla za vezu između objekata, opremljen sa potrebnim brojem rednih klema. Orman je za nazidnu montažu u stepenu zaštite IP30 | Kom | 2 |
| F.14 | Isporuka i montaža: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala po potrebi | Kompl. | 1 |
| F.15 | Demontažu postojećeg sistema za dojavu požara | Kompl. | 1 |
| F.16 | Građevinski radovi na razbijanju površina od nearmiranog betona debljine do 10 cm, sa odvozom šuta na lokalnu deponiju udaljenosti do 15 km. | m2 | 2.00 |
| F.17 | Iskop zemlje za izradu kablovskog rova za polaganje kablova za vezu između objekata dubine 1,0m, širine na dnu rova 0,4m; isporuka i ugradnja sloja peska u kablovski rov 10 cm ispod i 10 cm iznad kablova, isporuka i zatrpavanje kablovskog rova šljunKom u slojevima od po 30 cm iznad posteljice; odvoz viška zemlje iz iskopa na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m1 | 8 |
| F.18 | Iskop zemlje za izradu kablovskog rova za polaganje kablova za vezu između objekata dubine 0,8m, širine na dnu rova 0,4m; isporuka i ugradnja sloja peska u kablovski rov 10 cm ispod i 10 cm iznad kablova, zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa u slojevima od po 30 cm iznad posteljice; odvoz viška zemlje iz iskopa na lokalnu deponiju udaljenosti do 15 km. | m1 | 12 |
| F.19 | Isporuka i ugradnja tvrde plastične cevi Ø 110 mm u iskopani kablovski rov za polaganje kabla za vezu između objekata | m1 | 8 |
| F.20 | Isporuka i ugradnja uređaja za daljinsku signalizaciju alarma i greške po telefonskoj parici, dve nezavisne govorne poruke, do 8 telefonskih brojeva | Kom | 1 |
| F.21 | Isporuka i montaža: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala i pribora (oznake, nalepnice, natpisne pločice, šeme ...) | Kompl. | 1 |

- PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

G.1 ISPORUKA I MONTAŽA OPREME I MATERIJALA PROTIVPOŽARNIH UREĐAJA ZA RP 110 kV I TRANSFORMACIJU 110/35KV

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| G.1.0 | Oprema i materijal protivpožarnih uređaja za RP 110kV i transformaciju 110/35kV |  |  |
| G.1.1 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara punjenog prahom S, prevozni, sa sadržajem od 50 kg, (SRPS Z.C2.135) | Kom | 4 |
| G.1.2 | Isporuka i montaža nadstrešnice radioničke izrade od kutijastog profila i salonita, za zaštitu protivpožarnih aparata S-50 od atmosferskih padavina i toplote. Konstrukciju učvrstiti na stopama – betonskim temeljima orijentacionih dimenzija 4 x (20 cm x 20 cm x 40 cm) | Kom | 4 |
| G.1.3 | Isporuka i montaža tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak za slučaj nastanka požara | Kom | 4 |
| G.1.4 | Isporuka i montaža sanduka sa peskom, napunjenog sa 1m3 sitnog suvog peska. Sanduk je od poliuretana sa poklopcem | Kom | 4 |
| G.1.5 | Isporuka i montaža kovane lopate (Kom 2) i pijka (Kom 1) sa čeličnim nosačem zajedno, radioničke izrade, postavljeni u neposrednoj blizini sanduka sa peskom Komplet | Kompl. | 4 |

G.2 ISPORUKA I MONTAŽA OPREME I MATERIJALA PROTIVPOŽARNIH UREĐAJA U POGONSKOJ ZGRADI

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| G.2.0 | Oprema i materijal protivpožarnih uređaja u pogonskoj zgradi |  |  |
| G.2.1 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara punjenog gasom CO2, sadržine 5kg (SRPS Z.C2.040) | Kom | 4 |
| G.2.2 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara punjenog gasom CO2, sadržine 10kg (SRPS Z.C2.040) | Kom | 1 |
| G.2.3 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara suvim prahom, sadržine 9kg (SRPS Z.C2.035), tip S | Kom | 4 |
| G.2.4 | Isporuka i montaža tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak za slučaj nastanka požara | Kom | 9 |

G.3 ISPORUKA I MONTAŽA OPREME I MATERIJALA PROTIVPOŽARNIH UREĐAJA U POSTROJENJU 35KV

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| G.3.0 | Oprema i materijal protivpožarnih uređaja u postrojenju 35 kV |  |  |
| G.3.1 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara punjenog gasom CO2, sadržine 5kg (SRPS Z.C2.040) | Kom | 2 |
| G.3.2 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara punjenog gasom CO2, sadržine 10kg (SRPS Z.C2.040) | Kom | 1 |
| G.3.3 | Isporuka i montaža protivpožarnog aparata za gašenje početnih požara suvim prahom, sadržine 9kg (SRPS Z.C2.035), tip S | Kom | 2 |
| G.3.4 | Isporuka i montaža tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak za slučaj nastanka požara | Kom | 5 |

- GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Isporuka i montaža gromobranske instalacije spoljašnjeg postrojenja, postojeće i novo izgrađene zgrade

Zaštita spoljnog postrojenja i aparata u njemu od direktnih udara groma predviđa se gromobranskim šiljcima, postavljenim na postojeće čelične portale i zaštitnim užadima postavljenim na postojeće armirano betonske portale. Raspored i visina odreduju se na osnovu proračuna zaštitne zone.

Zaštita postojeće i novo izgrađene zgrade od direktnih udara groma predviđa se standardnim prihvatnim sistemom. Prihvatni sistem zgrade, preko zemljovoda, direktno priključiti na uzemljivač postrojenja.

Izvode se radovi na demontaži gromobranskog sistema u RP 110 kV, na postojećoj Pogonskoj zgradi, koja podrazumeva demontažu prihvatnog sistema zgrade, demontažu gromobranskih spustova i veze sa uzemljivačem gromobrana. Za svu demontiranu opremu gromobranske instalacije TS 110/35 kV ,,Petrovac’’ u Petrovcu na Mlavi potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50km. Demontirani otpadni materjal neophodno je utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 30km. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

H.1.  GRAĐEVINSKI RADOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| H.1.1 | Iskop zemlje za izradu rova dubine 0.8m. širine na dnu rova 0.4m, širine na vrhu rova 0.5m za: - polaganje uzemljivača od gromobranskog spusta objekta do mrežnog uzemljivača postrojenja - polaganje uzemljivača od gromobranskog spusta čeličnog portala do mrežnog uzemljivača postrojenja - zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm dubine po polaganju uzemljivača. | m1 | 50 |
| H.1.2 | Rušenje betonskih staza, širine 0.5m, za potrebe iskopa rova za polaganje uzemljivača sa odvozom šuta na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m3 | 1.00 |

H.2.  DEMONTAŽA I TRANSPORT POSTOJEĆE GROMOBRANSKE INSTALACIJE U TS 110/35 kV PETROVAC U PETROVCU NA MLAVI

| Poz. | Radovi na demontaži opreme | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| H.2.1 | Demontaža gromobranskog šiljka sa stuba portala u polju 110 kV. | Kom | 4 |
| H.2.2 | Demontaža gromobranskog šiljka sa stuba pomoćnog portala u polju 35 kV. | Kom | 1 |
| H.2.3 | Demontaža gromobranskog prihvatnog sistema postojeće pogonske zgrade, sa demontažom gromobranskih spustova i veza sa uzemljivačem gromobrana | Kompl. | 1 |
| H.2.4 | Demontaža gromobranske instalacije (sistema zaštitnih užadi sa sistemom za zavešanje) na betonskim portalima u RP 110 kV | Kompl. | 1 |

H.3.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE U POLJU 110 kV

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| H.3.1 | Isporuka i ugradnja gromobranskog šiljka visine 8m (sa cinčenjem) Ugradnja podrazumeva montažu šiljka na postojeći čelični portal sa svom potrebnom opremom i nosačima, povezivanje na spustni vod i uzemljivač postrojenja | Kom | 4 |
| H.3.2 | Isporuka i ugradnja gromobranskog šiljka visine 1,5m (sa cinčenjem) Ugradnja podrazumeva montažu šiljka na postojeći čelični portal sa svom potrebnom opremom i nosačima, povezivanje na spustni vod i uzemljivač postrojenja | Kom | 2 |
| H.3.3 | Isporuka i ugradnja zaštitnog užeta Če 50 mm2, ∅ 9.0 mm, 0.387 kg/m | kg | 90.00 |
| H.3.4 | Isporuka i ugradnja zateznog sklopa za zaštitno uže Če 50 mm2 | Kom | 16 |
| H.3.5 | Isporuka i ugradnja strujne stezaljke za spoj dva Če užeta 50 mm², Ø 9.0 mm | Kom | 16 |

H.4.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE U POLJU 35 kV

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| H.4.1 | Isporuka i ugradnja gromobranskog šiljka visine 8m (sa cinčenjem) Ugradnja podrazumeva montažu šiljka na postojeći pomoćni čelični portal sa svom potrebnom opremom i nosačima, povezivanje na spustni vod i uzemljivač postrojenja. | Kom | 1 |

H.5.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE POGONSKE ZGRADE

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| H.5.1 | Isporuka i ugradnja Fe-Zn traka 20x3 mm, za prihvatni sistem i spusteve. | m1 | 220 |
| H.5.2 | Isporuka i ugradnja ukrsnog Komada za spoj traka-traka | Kom | 30 |
| H.5.3 | Isporuka i ugradnja stezaljke za oluk i limeni krov | Kom | 25 |
| H.5.4 | Isporuka i ugradnja T Komada za spoj traka-uže | Kom | 10 |
| H.5.5 | Isporuka i ugradnja obujmica za oluk | Kom | 8 |
| H.5.6 | Isporuka i ugradnja potpora za krovni vod, komplet sa samorežućim vijcima sa podloškom i dihtujućom gumom za montažu nosaĉa na limeni krov. | Kom | 50 |
| H.5.7 | Isporuka i ugradnja potpora za krovni vod, za sleme | Kom | 28 |
| H.5.8 | Izrada rastavnog mernog spoja traka-traka sa isporukom i ugradnjom kutije mernog spoja i ukrsnog komada | Kom | 7 |
| H.5.9 | Isporuka i ugradnja potpora za vod po zidu, za zid od opeke ili betona | Kom | 107 |
| H.5.10 | Isporuka i ugradnja zaštitnika zemljovoda 40x40x1500 | Kom | 7 |
| H.5.11 | Isporuka i ugradnja: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala po potrebi | Kompl. | 1 |

H.6.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE POSTROJENJA 35 kV

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| H.6.1 | Isporuka i ugradnja Fe-Zn traka 20x3 mm, za prihvatni sistem i spusteve. | m1 | 190 |
| H.6.2 | Isporuka i ugradnja ukrsnog Komada za spoj traka-traka | Kom | 65 |
| H.6.3 | Isporuka i ugradnja stezaljke za oluk i limeni krov | Kom | 20 |
| H.6.4 | Isporuka i ugradnja T Komada za spoj traka-uže | Kom | 10 |
| H.6.5 | Isporuka i ugradnja obujmica za oluk za kružnu olučnu vertikalu | Kom | 10 |
| H.6.6 | Isporuka i ugradnja potpora za krovni vod, komplet sa samorežućim vijcima sa podloškom i dihtujućom gumom za montažu nosaĉa na limeni krov. | Kom | 55 |
| H.6.7 | Isporuka i ugradnja potpora za krovni vod, za sleme | Kom | 33 |
| H.6.8 | Izrada rastavnog mernog spoja traka-traka sa isporukom i ugradnjom kutije mernog spoja i ukrsnog komada | Kom | 5 |
| H.6.9 | Isporuka i ugradnja potpora za vod po zidu, za zid od opeke ili betona | Kom | 80 |
| H.6.10 | Isporuka i ugradnja zaštitnika zemljovoda 40x40x1500 | Kom | 6 |
| H.6.11 | Isporuka i ugradnja: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala po potrebi | Kompl. | 1 |

I. SPOLJAŠNJE UZEMLJENJE

Isporuka i montaža spoljašnjeg uzemljenja

Uzemljivač postrojenja se formira tako što se napravi jedan prsten oko celog postrojenja, a unutar prstena se formira mrežasti uzemljivač, na koji se  najkraćim putem povezuju svi metalni delovi koji normalno ne pripadaju strujnom kolu, a mogu doći pod napon, (gvozdeni nosači aparata, stubovi, portali...). Materijal za izvođenje uzemljenja postrojenja je bakarno uže 70mm2, položeno u zemlju na dubini 0,8 m. Cela trafostanica priključiće se na jedinstven sistem uzemljenja. Sva pogonska, zaštitna gromobranska uzemljenja, portali i stubovi spoljnjeg osvetljenja priključiće se na zajednički horizontalni mrežasti uzemljivač.

Spoljna ograda postrojenja će se uzemljiti pomoću FeZn trake, koji se polaže u temelj ograde. Uzemljivač postrojenja i ograde postrojenja se galvanski ne povezuju.

Postavljanje i povezivanje uzemljivača izvršiti prema važećim propisima u ovoj oblasti. Posle završenih radova, a pre puštanja postrojenja u rad, obavezno je da ovlašćena organizacija izvrši sledeća merenja i kontrole:

- merenje impedanse sistema uzemljenja,

- merenje napona dodira i napona koraka na više mesta na teritoriji postrojenja i sa obe strane ograde,

- merenje potencijala iznetih iz postrojenja na okolne objekta (stubovi svetiljki i potrošači locirani van ograde postrojenja, prvi stubovi dalekovoda koji izlaze iz postrojenja, cevovodi i dr.),

- kontrola galvanske povezanosti delova opreme i metalnih masa postrojenja sa uzemljivačem i medusobno

Izrada situacija za količine Cu užeta, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

Otpadni šut utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 30km. Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

I.1.  GRAĐEVINSKI RADOVI ZA IZRADU SPOLJAŠNJEG UZEMLJENJA

| Poz. | Radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1.1 | Iskop zemlje za izradu rova dubine 0.8m širine na dnu rova 0.4m, širine na vrhu rova 0.5m za: - polaganje mrežnog uzemljivača postrojenja - polaganje uzemljivača od aparatne konstrukcije do mrežnog uzemljivača postrojenja - polaganje uzemljivača od betonskih i čeličnih portala do mrežnog uzemljivača postrojenja - polaganje uzemljivača od gromobranskog uzemljivača do mrežnog uzemljivača postrojenja - polaganje uzemljivača od stubova spoljašnje rasvete do mrežnog uzemljivača postrojenja - zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm dubine po polaganju uzemljivača. | m1 | 6800 |
| I.1.2 | Rušenje betonskih trotoara, širine 0.5m, sa mašinskim sečenjem betona, za potrebe iskopa rova za polaganje uzemljivača postrojenja. Odvoz šuta na lokalnu deponiju udaljenosti do 30 km. | m3 | 20.00 |

I.2.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU SPOLJAŠNJEG UZEMLJENJA

| Poz. | Radovi i materijal | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| I.2.1 | Isporuka i ugradnja uzemljivača od bakarnog užeta 70 mm². 0.597kg/m' za izradu mrežnog uzemljivača postrojenja, povezivanje mrežnog uzemljivača sa nosačima aparata i samim aparatima, betonskim i čeličnim portalima, šinama transformatora, neutralnim tačkama, uvođenje, povezivanje i priključenje mrežnog uzemljivača na postrojenje 35 kV kao i svim ostalim metalnim masama u postrojenju. Opremu isporučuje Izvođač. | kg | 3500.00 |
| I.2.2 | Isporuka i ugradnja bakarnog užeta 50 mm², 0.438kg/m' za međusobno povezivanje matalnih masa u postrojenju. Opremu isporučuje Izvođač. | kg | 20.00 |
| I.2.3 | Isporuka i ugradnja uzemljivača od FeZn trake 25x4mm u temelj spoljašnje ograde, sa spustovima za uzemljenje ograde, medusobno pričvršćene pomoću pocinkovanih zavrtnjeva M10x25mm i pomoću ukrsnog Komada traka-traka. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 950 |
| I.2.4 | Isporuka i ugradnja spojnog materijala za povezivanje mrežnog uzemljivača, povezivanje uzemljivača sa aparatima i povezivanje uzemljivača ograde sa ogradom i to: - Kompresiona priključna stezaljka "H"-E-Cu za Kompresioni spoj dva bakarna užeta preseka 70 mm2; Komada 850 - Bronzana priključna strujna stezaljka, galvanizovana, za uzemljenje sa jednim zavrtnjem M12 za uže 50mm2 ili 70 mm2; Komada 800 - Plastične cevi Ø 60mm za prolaz zemljovoda od Cu provodnika kroz betonski temelj; metara 180 - Cu izolovani provodnik tipa P/F-Y 1x70 mm² za izradu zemljovoda sistema uzemljenja; metara 80 - Kablovska papučica za Cu provodnik P/F-Y 1x70 mm², za vijak M12, bakarna, Kompresiona; Komada 50 - Toploskupljajuća stezna cev, srednje debljine zida, sa lepKom, dimenzije pre skupljanja 25 mm, dimenzije nakon skupljanja 8 mm za izolovanje spoja kablovske papučice i izolovanog provodnika P/F; metara 15 - Čelična / limena obujmica za pričvršćenje provodnika P/F-Y 1X70 mm² za čelični L profil 70x7 mm; Komada 40 - Kablovska papučica za Cu provodnik P/F-Y 1x16 mm², za vijak M10, bakarna, Kompresiona; Komada 600 - Cu izolovani provodnik tipa P/F-Y 1x16 mm² za prespajanje spojnih mesta dva susedna prediva ograde; metara 100 - Ukrsni Komad dimenzija 60x60mm za spoj zemljovoda ograde od FeZn trake 25x4mm sa uzemljivačem ograde od FeZn trake 25x4 mm; Komada 300 Opremu isporučuje Izvođač. | Kompl. | 1 |
| I.2.5 | Isporuka i ugradnja bakarne kablovske papučice za bakarnu pletenicu 16 mm² za vijak M10 za uzemljenje kapije. Opremu isporučuje Izvođač. | Kom | 16 |
| I.2.6 | Isporuka i ugradnja bakarne pletenice 16 mm² za uzemljenje kapije. Opremu isporučuje Izvođač. | m1 | 4 |
| I.2.7 | Isporuka i ugradnja zavarivaljem čeličnih L profila 70x7 mm dužine 60 mm za prihvat strujnih stezaljki za vođenje i fiksiranje zemljovoda. Opremu isporučuje Izvođač. | kg | 230.00 |
| I.2.8 | Isporuka i ugradnja: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala po potrebi | Kompl. | 1 |

- SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE

Isporuka i montaža spoljašnjeg osvetljenja

Spoljašnje osvetljenje se realizuje postavljanjem svetiljki na nove kandelabere sa unutrašnje strane ograde postrojenja i u samom postrojenju i postavljanjem novih svetiljki na postojeće betonske i čelične stubove portala. Spoljašnje osvetljenje TS izvesti prema tehničkim zahtevima važećeg standarda SRPS EN 12464-2, na način predviđen projektnom dokumentacijom. Kompletno spoljašnje osvetljenje se realizuje u LED tehnologiji. Izvršiti demontažu postojećeg spoljašnjeg osvetljenja. Demontažu izvršiti pažljivo kako bi se demontirana oprema mogla ponovo upotrebiti. Za svu demontiranu opremu potrebno je izvršiti utovar, transport i istovar u magacinu Naručioca na udaljenosti do 50 km. Posle rušenja betonskih temelja izvršiti zatrpavanje i nivelaciju terena. Otpadni šut utovariti, transportovati i istovariti na deponiju na udaljenosti do 30 km.

Izrada situacija za količine kablova, koje isporučuje i ugrađuje Izvođač, vršiće se prema stvarno ugrađenim količinama.

Svi transportni troškovi treba da budu uračunati u cenu.

Prilikom kopanja rovova za postavljanje novih kablova za napajanje spoljašnjeg osvetljenja, izvršiti i uklanjanje starih kablova.

J.1.  GRAĐEVINSKI RADOVI ZA  DEMONTAŽU POSTOJEĆE RASVETE I IZRADU NOVE INSTALACIJE  SPOLJAŠNJEG OSVETLJENJA

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| J.1.1 | Demontaža postojećeg metalnog stuba spoljašnje rasvete u postrojenju 110 kV, procenjene visine 8 metara | Kom | 4 |
| J.1.2 | Demontaža betonskog temelja metalnog stuba spoljnje rasvete, podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog temelja okvirnih dimenzija 80 cm x 80 cm x 105 cm. | Kom | 4 |
| J.1.3 | Demontaža postojećeg metalnog stuba spoljašnje rasvete procenjene visine 4 metara | Kom | 21 |
| J.1.4 | Demontaža betonskog temelja metalnog stuba spoljnje rasvete, podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog temelja okvirnih dimenzija 50 cm x 50 cm x 100 cm. | Kom | 21 |
| J.1.5 | Trasiranje i iskop rova dubine 0.8m i prosečne širine 0.5m, isporuka peska i formiranje posteljice peska debljine 20cm (10cm iznad i 10cm ispod kabla), isporuka i polaganje POZOR trake iznad kabla, sa ponovnim zatrpavanjem po polaganju kablova i nabijanjem zemlje u slojevima | m1 | 700 |
| J.1.6 | Iskop i izrada temelja cevastog gvozdenog stuba sa ankerima. Obaveza izvođača je obeležavanje mesta za temelj, iskop u zemljištu III kategorije, isporuka potrebnog materijala i izrada temelja od betona MB20 dimenzija 0,8x0,8x1,05 m, ugradnja kaveza sa 4 anker zavrtnja M16 i izradom otvora za prolaz kablova postavIjanjem dve PVC cevi Ø 70mm, zatrpavanje temelja sa nabijanjem i odvoz viška materijala. | Kom | 10 |
| J.1.7 | Iskop i izrada temelja cevastog gvozdenag stuba sa ankerima. Obaveza izvođača je obeležavanje mesta za temelj, iskop u zemljištu III kategorije, isporuka potrebnog materijala i izrada temelja od betona MB20 dimenzija 0,6x0,6x0,65m, ugradnja kaveza sa 4 anker zavrtnja M16 i izradom otvora za prolaz kablova postavIjanjem dve PVC cevi Ø 70mm, zatrpavanje temelja sa nabijanjem i odvoz viška materijala. | Kom | 23 |

J.2.  ISPORUKA OPREME I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA IZRADU SPOLJAŠNJEG OSVETLJENJA

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| J.2.1 | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla PP41 Y 5x4 mm2 - Kabl se polaže delom kroz betonski kablovski kanal, delom u kablovski rov od razvodnog ormana naizmeničnog napona u pogonskoj zgradi | m1 | 1000 |
| J.2.2 | Isporuka, polaganje i povezivanje kabia PP41 Y 3x2.5mm2 - Kabl se polaže u cev i na odstojnim obujmicama po stubu portal za 15 svetiljki (15 x 25 m = 375m), a delom kroz betonski kablovski kanal, delom u kablovski rov za reflektore, kao i delom kroz betonski kablovski kanal, delom u kablovski rov od montažne ploče jedne svetiljke do montažne ploče druge svetiljke i tako do poslednje svetiljke | m1 | 500 |
| J.2.3 | Isporuka i montaža: - PVC cevi (za vođenje kabla uz stub betonskog portala). Komplet sa obujmicama i nosačima. | m1 | 350 |
| J.2.4 | Isporuka i montaža svetiljke na portale, slična tipu NEOS LED 99 W, MINEL SCHREDER, IP66, Komplet sa: - izvorom svetla (izmenjivi moduli), 99W - predspojnim priborom - nosačem za montažu na betonski stub portala | Kom | 15 |
| J.2.5 | Isporuka i ugradnja priključnih ormarića za svetiljke na portalima, sličnih tipu MIP-325 Schrack, napravljenih od poliestera u boji RAL 7035, dvostruko izolovani, dimenzija (ŠxVxD) 250x300x140mm, opremljenih nosačima za montažu na bentonski stub portala, kablovskim uvodnicima sa gornje i donje strane, vratima sa bravom sa prednje strane. Ormarić mora biti izrađen prema važećim standardima za ovu vrstu opreme u stepenu zaštite IP66 i zaštićen od korozije i vremenskih uticaja. U ormariće je ugrađena sIedeća oprema: - montražna ploča od poliestera, - 4 Kom. osigurač tipa FRA, 6A - 4 Kom. postolje za FRA osigurač od 6A - redne stezaljke, - PE sabirnica - ostaIi sitan nespecificirani materijal. Isporučuje se Komplet orman povezan, išemiran i ispitan. | Kom | 6 |
| J.2.6 | Isporuka i montaža svetiljke na metalni stub, slične tipu Nano LED, 40W (Minel-Schreder), IP65, svetle boje, Komplet sa: -izmenjivom LED sijalicom 40W -predspojnim priborom -nosačem za montažu na liru čeličnog stuba | Kom | 63 |
| J.2.7 | Isporuka i ugradnja cevastog gvazdenag stuba (sa ankerima), visine H=8m, sličan tipu VRS(8)-A-8, (Amiga-Kraljevo), sa nosačem za četri svetiljke L-IV, Komplet sa: - prikijučnom pločom -završetKom 60mm, L=1 m, h=0,5 m za ugradnju svetiljke. - RPO V/III sa FRA-16/4A, - poklopcem za otvor priključne ploče od čeličnog lima sa dva "imbus" vijka,. - vijKom MIO za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, - kablom PPOO-Y 3x2,5mm2 od priključne aralditne ploče do svetiljke, - ankerima, maticamna za montažu stuba i plastične kape za zaštitu ankera kao i aralditnom pločom sa fra osiguračima od 4A (koja će služiti za prolaz kablova po principu ulaz-izlaz i priključenje svetiljke na stubu). Stub se ugrađuje na prethodno izrađen betonski temelj. Stub zaštiti antikorozivnom bojom i na kraju 2 puta obojiti pokrivnom bojom. Sve stubove (njihovu metalnu stopu) uzemljiti pocinkovanom traKom 25 x 4 mm2 na temeljni uzemljivač za izgjednačavanje potencijala u krugu TS sa isporukom trake i ukrsnih Komada za spoj traka-uzemljivač | Kom | 10 |
| J.2.8 | Isporuka i ugradnja cevastog gvazdenag stuba (sa ankerima), visine H=4m, sličan tipu VRS(8)-A-4, (Amiga-Kraljevo), sa nosačem svetiljki L-I Komplet sa: - prikijučnom pločom -završetKom 060mm, L=0,8 , h= 0,5 za ugradnju svetiljke. - RPO V/III sa FRA-16/4A, - poklopcem za otvor priključne ploče od čeličnog lima sa dva "imbus" vijka,. - vijKom MIO za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, - kablom PPOO-Y 3x2,5mm2 od priključne aralditne ploče do svetiljke, - ankerima, maticamna za montažu stuba i plastične kape za zaštitu ankera kao i aralditnom pločom sa fra osiguračima od 4A (koja će služiti za prolaz kablova po principu ulaz-izlaz i priključenje svetiljke na stubu). Stub se ugrađuje na prethodno izrađen betonski temelj. Stub zaštiti antikorozivnom bojom i na kraju 2 puta obojiti pokrivnom bojom. Sve stubove (njihovu metalnu stopu) uzemljiti pocinkovanom traKom 25 x 4 mm2 na temeljni uzemljivač za izgjednačavanje potencijala u krugu TS sa isporukom trake i ukrsnih Komada za spoj traka-uzemljivač | Kom | 23 |
| J.2.9 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za spoljašnju rasvetu, za unutrašnju montažu, predviđen za ugradnju na zid. Antikorozivnu zaštitu predvideti farbanjem osnovnom bojom u dva premaza i završnom bojom. Dimenzije ormana su 650x400x200mm. Orman se isporučuje sa instalacionim šinama Cu 20x3 mm i pokrovnim maskama, sa neprovidnim vratima. U ormanu je se ugrađuje šina za zaštitne provodnike (PEN), redne stezaljke za provodnike do 4mm2 , montažne šine NS 35/7,5 (1m), plastični kanali za elektro vodove sa poklopcem, dimenzija 50x50x1000mm, pertinaks ploča (580x350x3mm) za zaštitu delova pod naponom od dodira kao i sledeća oprema : - Automatski zaštitni automati za četiri strujna kruga po tri osigurača (12 Kom po 10A) - Kontaktor 16A, 3 Kom, (za dva strujna kruga za svetiljke uz ogradu i jedan strujni krug za svetiljke na portalima) - Grebenasti prekidač 16 A za ručno ukljućenje reflektora na portalima - Grebenasti prekidač 16 A za ručno ukljućenje svetiljki na portalima i svetiljki uz ogradu (3 Kom) - Programibilni uklopni časovnik sa memorisanom obdanicom za upravaljanje kontaktorima za paljenje svetiljki napolju - Programibilni uklopni časovnik sa memorisanom obdanicom za upravaljanje kontaktorima za paljenje svetiljki napolju (za režim polunoćnog osvetljenja) - Kontaktor 16A, 1 Kom, (za daljinsko uključenje osvetljenja) - Strujne veze sa sistema sabirnica NN do VS klema, osigurača i dalje na kontaktore i VS klema za izlazne kablove - Ostali sitan materijal (oznake, upozorenja, provodnici, izlazi sa zadnje strane ormana iz zida, zavrtnji i sl). Orman je opremljen tipsKom bravom i jednopolnom šemom. Orman se isporučuje Komplet šemiran, povezan, sa svim potrebnim oznakama (označenim naponima i nulovanjem) i ispitan. | Kompl. | 1 |
| J.2.10 | Isporuka i ugradnja: - izolacionih transformarora 230V/230V 100W za montažu u Ormanu rasvete +RO-S.OS | Kom | 3 |
| J.2.11 | Isporuka i ugradnja: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala po potrebi | Kompl. | 1 |

K. SPECIFIKACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

K.1.1. NOSAČI APARATA U POSTROJENJU 110kV

U svaKom polju postrojenja 110 kV potrebno je zameniti postojeće nosače aparata. Novi nosači aparata predviđeni su od standardnih čeličnih profila. Nosači prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih transformatora i odvodnika prenapona isporučeni su uz aparate od strane proizvođača opreme. Novi temelji nosača aparata se izvode od armiranog betona MB30, armirani armaturom kvaliteta B500B. Betoniranje temelja nosača aparata je predviđeno u dve faze. Nakon izrade i postavljanja oplate, te po postavljanju čelične konstrukcije centriranju i nivelisanju iste vrši se osiguranje stabilnosti konstrukcije pre i u toku betoniranja uz proveru vertikalnosti i visinskih kota  konstrukcije nosača praćenjem geodetskim instrumentom.

Sve vidljive površine temelja se dodatno obrađuju cementnom košuljicom dok je sveže urađen beton pri čemu se vrši i obrada gornje površine temelja pod nagibom dovoljnim za oticanje vode.

Ispod armirano betonskih temelja predhodno se izrađuje izravnavajući sloj od mršavog betona MB15 debljine 5 – 10cm.

| Poz. | Radovi na izgradnji nosača aparata | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.1.1 | Iskop zemlje III kategorije za nove temelje nosača aparata. | m3 | 120.00 |
| K.1.1.2 | Nasipanje sa nabijanjem zemlje u temeljne jame oko temelja. Nasipanje vršiti zdravom zemljom iz iskopa bez humusa, a cenom su obuhvaćeni unutrašnji transporti. | m3 | 16.00 |
| K.1.1.3 | Utovar i transport virška zemlje i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 30km. | m3 | 125.00 |
| K.1.1.4 | Nasipanje i zbijanje tampon sloja od tucanika frakcije 0-63mm ispod svih temelja nosača aparata. | m3 | 31.00 |
| K.1.1.5 | Betoniranje temelja nosača aparata betonom MB30 (C25/30) u II faze | m3 | 137.00 |
| K.1.1.6 | Armiranje temelja nosača aparata mrežastom armaturom Q335 B500B. U cenu ulazi, nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature. | kg | 7000.00 |
| K.1.1.7 | Nabavka, izrada, montaža i zaštita od korozije čelične konstrukcije za nosače aparata koje ne poseduje naručilac radova (koje se ne isporučuju sa samim aparatima). Čelik S 235 JR i limovi S 235 JRG2. Po izradi nove konstrukcije u radionici izvršiti zaštitu iste toplim cinčanjem. Obračunava se po kilogramu ugrađene konstrukcije, sa cenom je obuhvaćena nabavka, izrada konstrukcije, transport, montaža, sva spojna sredstva i kompletna zaštita od korozije. | kg | 3500.00 |
| K.1.1.8 | Nabavka i ugradnja juvidur cevi Ø60 mm i Ø100 mm u temelje nosača aparata i u temelje kandelabra. | m1 | 120 |
| K.1.1.9 | Nabavka materijala i izrada anker zavrtnjeva Ø16mm l=1000mm klase čvrstoće 5.6 za vezu čelične konstrukcije metalnog otpornika i ostalih nosača u postrojenju. Zaštitu od korozije raditi samo na delovima ankera koji su van betona, prema tehnologiji koja je data u tehničkom opisu. | kg | 250.00 |
| K.1.1.10 | Nabavka materijala i izrada anker zavrtnjeva Ø24mm l=1000mm klase čvrstoće 8.8 za vezu čelične konstrukcije prekidača. Zaštitu od korozije raditi samo na delovima ankera koji su van betona, prema tehnologiji koja je data u tehničkom opisu. | kg | 560.00 |
| K.1.1.11 | Geodetsko razmeravanje i obeležavanje objekta pre iskopa sa utvrđivanjem svih visinskih kota sa markiranjem reperne tačke. | Kompl. | 1 |
| K.1.1.12 | Betoniranje sloja mrsavog betona ispod temelja nosača aparata betonom MB15 (C10/15). | m3 | 6.50 |

K.1.2. PODIZANJE KOTE TEMELJA PORTALA U POSTROJENJU 110kV

| Poz. | Radovi na podizanju kote temelja portala | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.2.1 | Razbijanje-poravnanje gornjeg dela betonskog temelja portala radi ostvarenja veze sa delom koji se dobetonirava (visine 40-60cm). | m3 | 10.00 |
| K.1.2.2 | Nabavka i premazivanje površine betona temelja portala koji se nadograđuju,sredstvom za bolje ostvarivanje veze postojećeg i novog betona. | m2 | 85.00 |
| K.1.2.3 | Nabavka i ugradnja armature za povezivanje postojećeg temelja portala i novog betonskog dela koji se dograđuje, upotrebom armature B500B | kg | 1500.00 |
| K.1.2.4 | Dobetoniravanje postojećih temelja portala betonom MB30 (C25/30) u glatkoj oplati. | m3 | 45.00 |

K.1.3.  KADE TRANSFORMATORA I PROTIVPOŽARNI ZID U POSTROJENJU 110kV

Kade  i temelji transformatora ostaju postojeći. Predviđena je zamena transformatora T1 i T2, usled čega je potrebno prilagoditi postojeće kade transformatora (uz predhodno delimično uklanjanje postojeće) proširenjem postojećih kada transformatora i dodatnom obradom betonskih delova koji su postojeći i oštećeni, a ostaju u funkciji.

Predviđeno je uklanjanje postojećeg materijala iz kade transformatora i predaja nadležnoj instituciji za skladištenje opasnog otpada. Svi transportni troškovi, kao i utovar i istovar, kao i troškovi nadležne institucije za skladištenje opasnog otpada treba da budu uračunati u cenu. Potrebno je da Izvođač dostavi Naručiocu potvrdu o zbrinjavanju opasnog otpada od nadležne institucije. Sve aktivnosti oko demontaže i transporta opreme i otpada koja sadrži opasne materije, treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti Zaštite životne sredine, Upravljanja otpadom, transporta opasnog otpada i aktima Naručioca iz ove oblasti.

Nakon uklanjanja materijala prilagoditi dno kade transformatora tako da nagib bude ka izlaznim šahtovima uljne kanalizacije.

Takođe treba izvršiti i dogradnju - proširenje kade transformatora, uz predhodno uklanjanje postojećih armirano betonskih parapetnih zidova kade i dodatnu doradu i obradu betonskih parapeta, izradu i postavljanje nove metalne rešetke  u kadi transformatora kao i nabavku i nasipanje novog krupno-granulisanog separisanog kamenog agregata (iberlaufa).

Takođe je potrebno izvršiti i dobetoniranje temelja trafoa (uz predhodnu demontažu šina i ankera) prema visini platoa koji se na tom mestu izdiže.

Svi armirano betonski radvi na dogradnji temelja i kade transformatora rade se betonom marke MB30 i armaturom B500B.

Postojeći armirano betonski  protivpožarni zid treba nadograditi, prema visini za koju se vrši izdizanje temelja trafoa.

Nadogradnja protivpožarnog zida se radi u glatkoj oplati betonom marke MB30 i armira armaturom B500B.

Oštećeni deo postojećeg protivpožarnog zida sanira se, na mestima oštećenja, upotrebom sitnozrnog betona, armaturne mreže i građevinskog lepka.

| Poz. | Radovi na izgradnji kade transformatora i protivpoćarnog zida | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.3.1 | Delimična proširenja parapeta kada transformatora upotrebom betona MB30. U poziciju uračunati i oplatu potrebnu za izvođenje radova, kao i početnu negu izvedenog betona. | m3 | 5.00 |
| K.1.3.2 | Popravka betonskog parapeta kade transformatora upotrebom sitnozrnog betona, armaturne mreže i građevinskog lepka. Po potrebi prilagođavanje dna kade transformatora, tako da nagib bude ka izlaznim šahtovima uljne kanalizacije. | m2 | 10.00 |
| K.1.3.3 | Iskop zemlje za izradu novih armirano betonskih parapeta i proširivanje samih kada transformatora. | m3 | 3.00 |
| K.1.3.4 | Nasipanje sa nabijanjem zemlje oko uljne kade i samog temelja transformatora. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa. | m3 | 2.00 |
| K.1.3.5 | Utovar i odvoz viška zemlje do 30 km na mesto koje odredi investitor. | m3 | 1.20 |
| K.1.3.6 | Dobetoniravanje temelja transformatora betonom MB30 u svemu prema detaljima iz projekta. U poziciju uračunati i oplatu potrebnu za izvođenje radova, kao i početnu negu izvedenog betona. | m3 | 12.00 |
| K.1.3.7 | Dobetoniravanje protivpožarnog zida (i njegovog temelja) betonom MB30 u svemu prema detaljima iz projekta. U poziciju uračunati i oplatu potrebnu za izvođenje radova, kao i početnu negu izvedenog betona. | m3 | 2.60 |
| K.1.3.8 | Nabavka materijala i saniranje postojećeg dela protivpožarnog zida sitnozrnim betonom, mrežastom armaturom i građevinskim lepKom. | m2 | 10.00 |
| K.1.3.9 | Armiranje temelja i kada transformatora i PP zida vrši se armaturom B500B. U poziciju ulaze i ankeri za oslanjanje čeličnih profila - limova na koje se postavljaju šine. U cenu ulazi nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature. | kg | 500.00 |
| K.1.3.10 | Nabavka materijala, izrada, zaštita od korozije i postavljanje metalnih rešetki u delu kade nad odlivnim šahtom - cevi, kao i vertikalnih rešetki za sprečavanje prodora šljunka u odlivni šaht. Sve rešetke se izrađuju od limova 30x3mm, prema detaljima iz projekta. U količine su uračunati i elementi za oslanjanje samih rešetki (limovi i profili za podkonstrukciju), kao i sva potrebna sredstva za vezu (slični tipu Fischer). | kg | 2000.00 |
| K.1.3.11 | Nabavka i ugradnja granulisanog šljunka Ø40-60mm za ugradnju u kade transformatora. | m3 | 50.00 |
| K.1.3.12 | Štemovanje postojećeg betona na kadi i temeljima transformatora, kao i na protivpožarnom zidu (uključujući i njegov temelj) i na srednjem temelju portala iznad transformatora, za potrebe ostvarivanja veze između postojeće i nove betonske kontrukcije, a u svemu prema detaljima iz projekta, upotrebom odgovarajuće mehanizacije, utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju do 30km. | m3 | 10.00 |
| K.1.3.13 | Nabavka materijala, izrada, zaštita od korozije i postavljanje čeličnih ploča za vezu (oslanjanje) šina transformatora. | kg | 70.00 |
| K.1.3.14 | Bušenje otvora u postojećem betonskom temelju protivpožarnog zida i temelju srednjeg stuba portala iznad transformatora, kao i na samom protivpožarnom zidu za postavljanje armature za vezu postojeće i nove konstrukcije temelja. Bušenje u svemu izvršiti prema detaljima iz projekta. | Kompl. | 1 |
| K.1.3.15 | Zazore nakon postavljanja šipki armture u prethodno izbušene rupe ispuniti dvokomponentnom masom za ankerisanje (sličnog tipu Sika Anchor Fix ili nekog drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika) u svemu prema detaljima iz projekta. | Kompl. | 1 |

K.1.4.  ULJNA JAMA, CRPNA STANICA I ULJNA KANALIZACIJA U POSTROJENJU 110kV

Postojeća uljna jama i kanalizacija se uklanjaju, a otpad se klasifikuje na opasan i neopasan i predaje nadležnoj instituciji. Takođe se unutrašnji sadržaj uljne jame predaje nadležnoj instituciji za skladištenje opasnog otpada. Svi transportni troškovi, kao i utovar i istovar, kao i troškovi nadležne institucije za skladištenje opasnog otpada treba da budu uračunati u cenu. Potrebno je da Izvođač dostavi Naručiocu potvrdu o zbrinjavanju opasnog otpada od nadležne institucije. Sve aktivnosti oko demontaže i transporta opreme i otpada koja sadrži opasne materije, treba izvršiti u skladu sa važećim Zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti Zaštite životne sredine, Upravljanja otpadom, transporta opasnog otpada i aktima Naručioca iz ove oblasti.

Za slučaj nekontrolisanog izlivanja ulja iz transformatora, izvesti uljnu kanalizaciju koja izliveno ulje iz kada transformatora vodi do jame za ulje. Jama za ulje je pravougaonog oblika dimenzija 5,4x3,0m. Obzirom da se u uljnu jamu osim ulja uliva i znatna količina vode, nova jama je tako konstruisana da preko njenih komora vrši separacija (definisano kao separator u Vodnim uslovima), odnosno obezbeđuje odvajanje ulja od vode i odvođenje vode u crpnu stanicu i dalje u odvodni kanal pored ograde TS. Ulje koje dospe u jamu uklanja se specijalnim sredstvima u transportna sredstva i odvozi na lokaciju gde se vrši njegova prerada.

Crpna stanica služi za prepumpavanje viška vode koja prolazi kroz uljnu jamu i odvaja se od ulja (separiše se) kroz komore same uljne jame i dospeva u crpnu stanicu.

Viškovi vode iz jame se nakon separisanja prelivaju iz krajnje komore uljne jame i kanalizacionim cevima ulivaju u crpnu stanicu.

Akumulirana voda u crpnoj stanici, automatskim uključivanjem stabilne potopljene pumpe potiskuje se u sistem odvodnih kanala za odvođenje površinskih voda. Za crpljenje vode koriste se dve potapajuće pumpe sa Kompletnom automatiKom.

Prostor oko uljne jame i crpne stanice se ograđuje nisKom zaštitnom ogradom radi zabrane ulaska vozila u ovaj prostor.

Konstrukcija uljne jame i crpne stanice se izvodi od vodonepropusnog armiranog betona C25/30 (MB30), marke vodonepropustljivosti V6, a tampon sloj od nearmiranog betona C12/15 (MB15), debljine 6cm, radi se ispod uljne jame i crpne stanice.

Armiranje se vrši  armaturom B500B, i mrežastom armaturom MAG500/560.

Sečenje i savijanje armature raditi prema datim detaljima iz projekta. Vezivanje obavljati paljenom žicom Ø1,4mm. Radna snaga mora da je stručna i kvalifikovana za ovaj posao, pod stručnim nadzorom.

Izolaterski radovi

Izolaterske radove izvoditi u svemu prema Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za ugljovodinične hidroizolacije i prema Tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u graćevinarstvu.

Da se ne bi oštetila, izolaciju zidova zaštititi zidom od opeke, kao što je to prikazano u projektu.

Uljna kanalizacija se radi od centrifugiranih betonskih cevi sa glatkom unutrašnjom površinom prečnika Ø 300mm i PVC cevi prečnika Ø 200mm.

Kanalizacija se izvodi betonskim cevima Ø 300mm  koje se polažu u betonu sa padom 1% od kada transformatora do uljne jame i od uljne jame do crpne stanice , a zatim  PVC cevima Ø 200mm. Od crpne stanice do odvodnog jarka sa postavljanjem u rovu širine 60cm u sloju peska d=10cm. Sa donje strane i iznad cevi. Zbog agresivnosti ulja spojevi cevi se obrađuju cementnim malterom.

Na svim mestima priključenja i skretanja cevi izrađuju se šahtovi.

Šahtovi se rade od vodonepropusnog armiranog betona marke C25/30 (MB 30), vodonepropustljivosti V6 sa izradom kinete u unutrašnjosti šahta.

| Poz. | Radovi na izgradnji uljne jame,crpne stanice i uljne kanalizacije | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.4.1 | Iskop zemlje III kategorije za uljnu jamu, crpnu stanicu i uljnu kanalizaciju sa šahtovima. | m3 | 152.00 |
| K.1.4.2 | Nasipanje sa nabijanjem zemlje. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa u slojevima od 30cm uz potrebno nabijanje. | m3 | 58.00 |
| K.1.4.3 | Odvoz viška zemlje na deponiju do 30km koju odredi investitor. | m3 | 115.00 |
| K.1.4.4 | Nasipanje i zbijanje tampon sloja od tucanika frakcije 31.5-63mm ispod uljne jame i crpne stanice u debljini do 20cm. | m3 | 10.00 |
| K.1.4.5 | Nabavka i ugrađivanje peska u kanalizacioni rov u toku i nakon postavljanja betonskih cevi. Pesak ugraditi u debljini od 10cm. oko cevi u svemu prema detalju iz projekta. | m3 | 10.00 |
| K.1.4.6 | Betoniranje kompletne armiranobetonske konstrukcije betonom MB30 marke vodonepropustljivosti V6, uljne jame, crpne stanice i šahtova uljne kanalizacije. | m3 | 40.00 |
| K.1.4.7 | Izrada betonske podloge cevi uljne kanalizacije na koju se polažu betonske cevi,betonom MB20 | m3 | 7.00 |
| K.1.4.8 | Nabavka materijala, spravljanje i ugrađivanje sloja mršavog betona d=6cm od MB10 ispod donje ploče jame za ulje i crpne stanice, kao i d=5cm ispod šahtova uljne kanalizacije. | m3 | 3.00 |
| K.1.4.9 | Armiranje jame za ulje, crpne stanice i šahtova uljne kanalizacije vrši se mrežastom armaturom MAG 500/560, rebrastom armaturom B500B. U cenu ulazi, nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature. | kg | 4500.00 |
| K.1.4.10 | Izrada horizontalne i vetikalne hidroizolacije uljne jame i crpne stanice sa spoljne strane. Hidroizolacija se izvodi od jednog premaza bitulitom i dva sloja traka tipa kondorfleks. Zaštita hidroizolacije sa donje strane je cementna košuljica, a sa bočnih strana prvih 50cm je opeka a ostali deo zidova bradavičasta polietilenska folija. | m2 | 185.00 |
| K.1.4.11 | Izrada horizontalne i vetikalne hidroizolacije uljne jame i crpne stanice sa unutrašnje strane. Hidroizolacija se izvodi sa dva epoksidna premaza. | m2 | 145.00 |
| K.1.4.12 | Izrada horizontalne i vetikalne hidroizolacije šahtova uljne kanalizacije sa unutrašnje strane. Hidroizolacija se izvodi sa dva epoksidna premaza. | m2 | 20.00 |
| K.1.4.13 | Nabavka i ugrađivanje livenogvozdenih tipskih penjalica 30mm za jamu za ulje, crpnu stanicu i šahtove uljne kanalizacije, prema detaljima iz projekta. | Kom | 50 |
| K.1.4.14 | Izrada i ugrađivanje livenogvozdenih tipskih šaht poklopaca 600mm za uljnu jamu, crpnu stanicu i šahtove uljne kanalizacije, prema detaljima iz projekta. | Kom | 7 |
| K.1.4.15 | Nabavka, transport i ugrađivanje betonskih cevi 300 mm na način opisan u tehničkom opisu, za izradu uljne kanalizacije. Sva mesta priključenja cevi na kadu transformatora, šahtove, jamu za ulje i crpnu stanicu zabetonirati sitnozrnim betonom i obraditi deo oko cevi. | m1 | 30 |
| K.1.4.16 | Nabavka, transport i ugrađivanje plastičnih cevi 200 mm od crpne stanice do odvodnog kanala. Priključenja cevi na crpnu stanicu i odvodni kanal, zabetonirati sitnozrnim betonom i obraditi deo oko cevi. | m1 | 6 |
| K.1.4.17 | Izrada niske drvene ograde po obimu uljne jame I crpne stanice. Ogradu izvoditi u svemu prema detaljima u projektu. | m1 | 32 |
| K.1.4.18 | Nabavka i ugrađivanje plastičnih cevi 150 mm za ventilaciju uljnje jame u sve tri komore, iz Komore pa do 0.8 m iznad nivoa terene. | m1 | 4 |
| K.1.4.19 | Nabavka i ugradnja kompletnog pumpnog postrojenja i to: 2 kom. potopljenih pumpi za odpadnu vodu zajedno sa potrebnim cevovodom unutar crpne stanice (do 1,0m izvan zidova) kao i sa predviđenim zatvaračima, povratnim ventilima i ostalom neophodnom elektro opremom . Primeniće se dve potapajuće pumpe slične tipu FUP 1.80-160/2 proizvođača «Jastrebac» - Niš ili drugog proizvođača. Karakteristike pumpi su : kapacitet: 8, 11 ili 16 l/sec; napor: 22, 19 ili 16m; N = 2900 obrtaja/minut; snaga 5,5 kW. Isporuka i ugradnja pumpi zajedno sa senzorima nivoa tečnosti, povezanim i ožičenim ormanom automatike za spoljnu montažu IP66 (Komplet ožičenim sa kontaktorima, bimetalima, osiguračima, prekidačima i ostalom opremom), napojnim vodom PP41 4x10 mm2 orijentacione dužine 110 m, povezivanjem, ispitivanjem i puštanjem u rad. Automatika uključenja i isključenja pumpi je tako podešena da se pri određenom nivou vode uključuje jedna pumpa, dok je nivo kada se uključuje i druga pumpa za 10cm viši od nivoa pri Kome se uključila prva pumpa. | Kompl. | 1 |

K.1.5.  OGRADA OKO  POSTROJENJA 110kV I KAPIJA

Projektom je predviđena nova ograda oko trafostanice (prema dispoziciji), a izvodi se  od kutijastih profila, stobovi vel. 80x80x3mm, visine 2,42m, zajedno sa ubetoniranim delom koji se ugrađuje u betonski temelj. Razmak stubova je oko 2,5m zavisno od uslova na terenu odnosno širine platna.

Platna ograde su od istegnutg metala IM 140/56/3/5 koji se postavlja u ramove od ugaonika L 40x40x5mm, visine platna 1,8m.

Temelji ograde se izvode u zemlji u nivou terena od armiranog betona MB30 (C25/30).

Kapije koje se ugrađuju u okviru nove ograde su dvokrilne  širine 6,5m i služi za ulaz vozila i širine 1,0m (opremljene interfonom) za ulazak pešaka.

Kapije se rade od čeličnih kutijastih profila. Čelik za izradu kapije je profil S235 JR i varovi kvaliteta C.

Potrebno je izvršiti demontažu postojeće ograde i kapija.

| Poz. | Radovi na izgradnji ograde i kapije | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.5.1 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje stubova spoljne ograde. | m3 | 47.00 |
| K.1.5.2 | Izrada temelja ograde u zemlji betonom MB 30 (C25/30). | m3 | 43.00 |
| K.1.5.3 | Izrada stubova ograde od kutijastih profila 80x80x3mm ,visine 2,42m. Cenom ove pozicije treba obuhvatiti i antikorozivnu zaštitu koja podrazumeva bojenje osnovnom bojom i dva puta završnom bojom za metal. | kg | 5571.00 |
| K.1.5.4 | Izrada i ugrađivanje metalne ograde oko postrojenja. Platna ograde su od istegnutg metala IM 140/56/3/5 koji se postavlja u ramove od ugaonika L 40x40x5mm, visine platna 1,8m. | m1 | 696 |
| K.1.5.5 | Izrada i ugrađivanje dvokrilne kapije na ogradi postrojenja širine 6,5 m i visine 1,8m za ulazak vozila. Kapija je od čeličnih kutijastih profila sa ispunom od istegnutg metala IM 140/56/3/5 koji se postavlja u ramove od ugaonika L 40x40x5mm, visine 1,8m. Kapije su opremljena električnim bravama za zaključavanje i fiksiranje. | Kom | 2 |
| K.1.5.6 | Izrada i ugrađivanje dvokrilne kapije na ogradi postrojenja širine 6,5 m i visine 1,8m za ulazak vozila. U okviru jednog krila kapije ugraditi kapiju za pešački ulaz širine 1m, sa potrebnim okovom. Kapija je od čeličnih kutijastih profila sa ispunom od istegnutg metala IM 140/56/3/5 koji se postavlja u ramove od ugaonika L 40x40x5mm, visine 1,8m. Kapije su opremljena električnim bravama za zaključavanje i fiksiranje. | Kom | 1 |
| K.1.5.7 | Izrada i ugrađivanje kapije na ogradi postrojenja širine 1,0m i visine 1,8m za ulazak pešaka. Kapija je od čeličnih kutijastih profila sa ispunom od istegnutg metala IM 140/56/3/5 koji se postavlja u ramove od ugaonika L 40x40x5mm, visine 1,8m. Kapije su opremljena električnim bravama za zaključavanje i fiksiranje. | Kom | 1 |
| K.1.5.8 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne grede temelja ograde. | m3 | 99.76 |
| K.1.5.9 | Izrada temeljnih greda temelja ograde u zemlji betonom MB 30 (C25/30) | m3 | 101.89 |
| K.1.5.10 | Izrada tampon sloja šljunka ispod temelja stubova spoljne ograde. | m3 | 6.47 |
| K.1.5.11 | Izrada sloja mršavog betona MB15 (C10/15) ispod temelja stubova spoljne ograde. | m3 | 4.31 |
| K.1.5.12 | Izrada tampon sloja šljunka ispod temeljnih greda temelja ograde. | m3 | 36.59 |
| K.1.5.13 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature B500B za temelje ograde | kg | 2477.20 |
| K.1.5.14 | Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature B500B za temeljne grede temelja ograde | kg | 5841.00 |
| K.1.5.15 | Nabavka i postavljanje čelične gazišne rešetke ispred kolske kapije na ulazu u trafostanicu. Rešetka je dimenzija 3000x9000mm | Kom | 1 |
| K.1.5.16 | Nabavka i postavljanje bodljikave žice po obodu spoljašnje ograde trafostanice u tri reda. | m1 | 1650 |
| K.1.5.17 | Nabavka i ugradnja platna ograde od izolacionog materijala širine 2m, i visine 1.8m. Ovo platno se ugrađuje u poslednje polje unutrašnje ograde, na mestima veze spoljašnje i unutrašnje ograde. | Kom | 3 |

K.1.6.  PLATO TRAFOSTANICE, TRANSPORTNE STAZE I KABLOVSKA KANALIZACIJA U POSTROJENJU 110kV

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg  platoa TS kojom bi se ispunio zahtev rekonstrukcije  platoa  koja ima za svrhu sprečavanje plavljenja trafo stanice. Sa površine budućih saobraćajnica uklanja se Kompletan sloj humusa i ukoliko se utvrdi da je ta debljina veća od debljine nosećih slojeva saobraćajnica vrši se dodatno nasipanje terena.

U cilju odbrane od poplava, kota platoa trafostanice se podiže za 40cm u odnosu na sadašnju kotu. Podizanje od 40cm je predviđeno u centralnom delu kompleksa (RP 110kV), odakle je predviđen svestrani nagib platoa ka drenažnom kanalu koji se prostire po obodu kompleksa TS.

Nasipanje terena se vrši zemljanim materijalom koji mora imati odgovarajuće geomehaničke kvalitete prema standardima SRPS-a.

Zadržava se postojeći jednostrani nagib platoa od 1,0% koji odvodi površinsku vodu od saobraćajnica ka postojećem odvodnom kanalu. Odvodni kanal se čisti ,profiliše i mestimično produbljuje.

Po završetku svih građevinskih radova radi se ozelenjavanje slobodnih površina.

Unutar postrojenja TS izgrađuje se mreža transportnih staza tako da se omogući kretanje svih vozila za koja postoji potreba za ulasKom u postrojenje.

Projektovane su transportne staze  širine 6,0m; 3,5 i  3,0m.

Transportna staza širine 6,0m projektovana je za transport transformatora i ista je obuhvaćena od ulazne kapije i kroz postrojenje.

Nivelacioni plan saobraćajnih površina napravljen je tako da one leže u ravni gotovog platoa (dobijenog ugradnjom sloja humusa d=20cm na nivelisanom platou), sa koje je moguće slobodno oticanje atmosverske vode bez prepreka.

Saobraćajno opterećenje i uslovi njegovog odvijanja su u ovom slučaju podređeni pre svega tehnološkim potrebama normalnog rada TS a potom i ostalim faktorima koji su relevantni za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije. Na transportnim stazama unutar postrojenja očekuje se kretanje putničkih, lakih i teških teretnih vozila.

Pre izrade posteljice radi se dodatni iskop samoniklog tla i nabijanje posteljice.

Iznad posteljice se izvode noseći slojevi saobraćajnica i transportnih staza.

Donji noseći sloj je od drobljenog kamena d=25cm, frakcije 31,5-63mm, a gornji sloj d=15cm, frakcije 0-31,5mm.

Na svim slojevima kako posteljice tako i nasutog drobljenog kamena mora se nabijanjem postići traženi modul stišljivosti.

Staze su sa obe strane oivičene montažnim utopljenim ivičnjacima 18/24cm koji se postavljaju u sloju betona.

Završni slojevi kolovozne konstrukcije su kod staze za teška vozila od bitumiziranog šljunka BNS-22, debljine 7cm,  i asfalt betona AB -11, d=5cm, a kod ostalih staza od bitumiziranog šljunka BNS-22, debljine 6cm,  i asfalt betona AB -11, d=4cm i izvode se prema projektovanom poprečnom nagibu.

Deo postojećih transportnih staza se koristi tako što se sa njih uklanja postojeći kolovozni zastor pa preko postojeće podloge radi gornji noseći sloj od drobljenog kamena, d=15cm, frakcijom 0-31,5mm čime se izravnava nivo postojećih transportnih staza sa nivelisanim platoom.

Ove staze se sa obe strane oivičavaju  montažnim utopljenim ivičnjacima 18/24cm koji se postavljaju u sloju betona.

Završni slojevi kolovozne konstrukcije  kod ovih staza su od bitumiziranog šljunka BNS-22, debljine 6cm,  i asfalt betona AB -11, d=4 i izvode se prema projektovanom poprečnom nagibu.

Kablovska kanalizacija se radi u okviru postrojenja za potrebe vođenja energetskih i signalnih kablova.

Postavljaju se cevi za prolaz kablova po prečniku i broju definisanom u projektnoj dokumentaciji.

Sve cevi su PVC debelozidne za energetske kablove.

Trasa polaganja cevi kablovske kanalizacije  usklađena sa projektom elektro dela. Na mestima ukrštanja kablovskih kanala sa transportnim stazama rade se propusti pravougaonog poprečnog preseka od armiranog betona takođe marke MB30. Kanali su debljine zidova d=20cm, dok su propusti ploče debljine d=70cm, a armiraju se  armaturom B500B. Ispod konstrukcije kanala radi se tampon sloj od mršavog betona MB10 d=10cm.

| Poz. | Radovi na izgradnji platoa,transportnih staza i kablovske kanalizacije | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.6.1 | Skidanje humusa sa dela lokacije TS mašinskim putem debljine 30cm sa cele površine budućeg platoa (uključujući i odvodni jarak). | m3 | 4500.00 |
| K.1.6.2 | Deponovanje dela humusa koji će se koristiti za ugradnju u završni deo platoa i njegova ugradnja. | m3 | 2700.00 |
| K.1.6.3 | Odvoz viška humusa na gradsku deponiju. | m3 | 1800.00 |
| K.1.6.4 | Ručni iskop zemlje u zemljištu III kategorije za odvodni jarak kojim se dodatno produbljuje i profiliše postojeći odvodni jarak . Odvodni jarak se izvodi trapezastog oblika u svemu prema detaljima iz projekta. | m3 | 240.00 |
| K.1.6.5 | Mašinski iskop zemlje III kategorije iz pozajmišta za izradu nasipa. Pozajmište za iskop odrediće Investitor vodeći računa o svim elementima koji utiču na cenu, a korišćenje pozajmišta treba da bude u svemu treba da bude kako je opisano u tehničkom opisu. | m3 | 6000.00 |
| K.1.6.6 | Ugrađivanje zemljano-kamenog materjala kvaliteta za nasipanje u nasipe platoa. Nasipanje izvršiti u slojevima debljine do 25cm i sa poprečnim padom od 4.0%, sa mašinskim nabijanjem odgovarajućom mehanizacijom u svemu prema grafičkom delu projekta i tehničkom opisu, sa tačnošću  2cm. Modul stišljivosti prvih slojeva mora biti Ms=200dan/cm2, a završnog sloja Ms=250dan/cm2 | m3 | 6000.00 |
| K.1.6.7 | Dodatni mašinski i ručni iskop zemlje III i IV kategorije za izradu podtla i zamenu i nasip tla ispod posteljice, a sve prema detaljima u projektu. Iskop vršiti sa tačnošću ± 2cm. | m3 | 120.00 |
| K.1.6.8 | Mašinski i delimično ručni iskop za polaganje cevi kablovske kanalizacije i izradu šahti. Iskop je dubine do 1,0m a u cenu uračunati i zatrpavanju rova po postavljanju cevi i odbacivanje viška zemlje na stanu | m3 | 495.00 |
| K.1.6.9 | Nabavka i ubacivanje peska u koji se polažu PVC cevi kablovske kanalizacije. | m3 | 90.00 |
| K.1.6.10 | Fino planiranje podtla transportne staze, valjanje i nabijanje odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=200dan/cm2 | m2 | 2700.00 |
| K.1.6.11 | Izrada podloge od mršavog betona MB20 za polaganje montažnih ivičnjaka. | m3 | 52.50 |
| K.1.6.12 | Nabavka i ugradnja tipskih ivičnjaka 18/24cm. | m1 | 980 |
| K.1.6.13 | Nabavka i ugradjivanje peskovito šljunkovitog materijala debljine 25cm kao zamena i nasip tla ispod staze. Sloj se nanosi i nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=300dan/cm2 i zbijenosti 100% prema “Proctor”u. Posteljica je u padu 4.0%. | m3 | 650.00 |
| K.1.6.14 | Nabavka i ugrađivanje donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata, frakcije 31,5-63mm, debljine 25cm, u svemu kako je to navedeno u tehničkom opisu. Noseći sloj se nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=800dan/cm2. | m3 | 740.00 |
| K.1.6.15 | Nabavka i ugrađivanje gornjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata, frakcije 0-31.5mm, debljine 15cm, u svemu kako je to navedeno u tehničkom opisu. Nosivi sloj se nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=1000dan/cm2 | m3 | 450.00 |
| K.1.6.16 | Izrada nosećeg bituminiziranog sloja BNS-22 Proizvodnja mešavine vrši se mašinski. Sloj je potrebno uraditi u svema prema važećem standardu za BNS. Debljine 6cm. | m2 | 1825.00 |
| K.1.6.17 | Izrada nosećeg bituminiziranog sloja BNS-22 Proizvodnja mešavine vrši se mašinski. Sloj je potrebno uraditi u svema prema važećem standardu za BNS. Debljine 7cm. | m2 | 450.00 |
| K.1.6.18 | Izrada kolovoznog zastora od asvalt-betona, AB-11 Način ugrađivanja, kvalitet, i količine veziva, kao i sve potrebne postupke sprovesti prema standardu SRPS.U.E4.014. Debljine 4cm. | m2 | 1825.00 |
| K.1.6.19 | Izrada kolovoznog zastora od asvalt-betona, AB-11 Način ugrađivanja, kvalitet, i količine veziva, kao i sve potrebne postupke sprovesti prema standardu SRPS.U.E4.014. Debljine 5cm. | m2 | 450.00 |
| K.1.6.20 | Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije za kanale i za propuste, sa odbacivanjem zemlje van rova. | m3 | 100.00 |
| K.1.6.21 | Nabavka materijala i ugradjivanje tampona od betona MB15, d=10cm. Ispod kablovskih kanala, kao i šahta i propusta kablovske kanalizacije. | m3 | 20.00 |
| K.1.6.22 | Izrada armirano betonskih, šahta i propusta kablovske kanalizacije i kablovskih kanala u glatkoj oplati betonom MB 30, a sve prema detaljima u projektu. | m3 | 100.00 |
| K.1.6.23 | Ugradnja sloja betona MB30 d=20cm iznad svih propusta na mestu prelaza preko transportnih staza. | m3 | 4.00 |
| K.1.6.24 | Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenog poklopaca za zatvaranje šahti kablovske kanalizacije, šahtova za uzemljenje neutralne tačke, kao i međušahtova. Dimenije poklopaca variraju u zavisnosti od širine šahta. | Kom | 28 |
| K.1.6.25 | Nabavka i postavljanje debelozidnih PVC cevi kablovske kanalizacije prečnika Ø110mm | m1 | 220 |
| K.1.6.26 | Nabavka i postavljanje debelozidnih PVC cevi kablovske kanalizacije prečnika Ø110mm | m1 | 1465 |
| K.1.6.27 | Betoniranje obloge odvodnog jarka (pod i stranice) trapezastog oblika betonom MB20 d=10cm | m3 | 90.00 |
| K.1.6.28 | Betoniranje platoa betonom MB30 debljine 20cm armiranog dvostruKom armaturnom mrežom koja se plaća posebnom pozicijom | m3 | 120.00 |
| K.1.6.29 | Nabavka, obrada i ugrađivanje mrežaste armature MAG500/560 u plato. | kg | 5300.00 |
| K.1.6.30 | Izrada tampon sloja šljunka ispod kablovskih kanala, kao i šahta i propusta kablovske kanalizacije. | m3 | 50.00 |
| K.1.6.31 | Nabavljanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature B500B za izradu šahtova kablovske kanalizacije, međušahtova, šahtova za uzemljenje neutralne tačke i kablovskih kanala. | kg | 10500.00 |
| K.1.6.32 | Nabavljanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature B500B za izradu odvodnog kanala. | kg | 7300.00 |
| K.1.6.33 | Betoniranje propusta za vođenje instalacija (35kV kablova i optike) ispod transportnih staza i drenažnog kanala betonom MB 30 (C25/30), u svemu prema detaljima iz projekta. | m3 | 30.00 |
| K.1.6.34 | Nabavljanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature B500B za izradu betonskih propusta za vođenje instalacija. | kg | 1500.00 |
| K.1.6.35 | Podizanje travnjaka na površini setvom mešavine semena trava.Teren na Kom se travnjak zasniva mora se prethodno očistiti od svih primesa organskog i neorganskog porekla. Nakon toga površinu usitniti mašinski freziranjem.Nakon toga izvršiti grubo nivelisanje terena uz otklanjanje evontualnih otpadaka. Pre finog planiranje terena potrebno je izvršiti djubrenje NPK djubrivom, pa na tako pripremljenom zemljištu izvršiti setvu pripremljene smeše trava u zavisnosti od ekspozicije.Nakon ove operacije potrebno je izvršiti valjanje površine ručnim valjKom ne težim od 25kg, a odmah zatim izvršiti zalivanje.Prvo zalivanje Prvo košenje trave obaviti kada dostigne visinu 12 do 15 cm koristeći što manju i lakšu kosačicu kako bi se izbegla eventualna oštećenja travnjaka i sabijanje zemljišta. Setvu semena obaviti prema standardu i to 3 do 5 kg semena trave po aru površine za setvu. Kompletni radovi i materijal | m2 | 8385.00 |
| K.1.6.36 | Nabavka, transport i sadnja mladih listopadnih i četinarskih sadnica. Sadnice se nabavljaju balirane, uvezanog busena, bez oštećenja, koji je navlažen kako bi se sprečilo isušivanje korenovog sistema nakon vađenja iz rasadnika. Sadnice treba da budu preko 4m visoke, stablo bez oštećenja, čisto i pravo, bez grana do visine od 2.20m, prsnog prečnika minimum 3cm, starosti preko 8 godina. Za sadnju četinara koristiti sadnice starosti 8-10 godina i visine 2.50m. Radove na sadnji započeti kopanjem sadne jame proporcionalne veličini busena sadnice, iz iste izbaciti šut, otpad i sterilnu zemlju a sadnju sadnica obaviti uz dodavanje mešavine humusa, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6/3/1. Sadržaj peska u mešavini zavisi od zemljišne strukture supstrata na terenu. Zemlju oko sadnica dobro sabiti gaženjem, a lišćarske sadnice učvrstiti uz drvenu motku odgovarajuće visine koja se postavlja pre zatrpavanja busena i za sadnicu vezuje trakama od gume ili drugog materijala koji ne može izazvati oštećenja na kori mlade sadnice. Nakon obavljene sadnje izvršiti čankovanje zemlje i obilno zaliti sadnice vodom. Sadnju obaviti prema važećim normativima za tu vrstu posla sadnicama po sledećoj specifikaciji: Acer platanoides „Crimson King“ ( visina sadnice 6m; prsni prečnik Ø3cm); Komada 11 Liquidambar styraciflua(visina sadnice 5m; prsni prečnik Ø3-5cm); Komada 5 Acer negundo“Flamingo“ (visina sadnice 4m; prsni prečnik Ø3cm); Komada 9 Picea pungens(visina 2-2.5m); Komada 6 | Kompl. | 1 |
| K.1.6.37 | Nabavka, transport i sadnja lišćarskog listopadnog i zimzelenog šiblja starosti 2 do 4 godine. Sadne jame treba da imaju cilindričan oblik dimenzija 0.5 x 0.5m ili prilagođen obliku posude/kontejnera u Kome se nalazi biljni materijal. Sadnju sadnica obaviti u prethodno iskopanim jamama uz mešavinu zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6/3/1 do 2/3 visine sadne jame. Preostalu zapreminu do ispune sadne jame a nakon postavljanja i sabijanja zemlje gaženjem oko busena sa biljKom, ispuniti tresetnim đubrivom. Sadržaj peska u mešavini zemlje ta sadnju može varirati u zavisnosti od zemljišnog supstrata na terenu. Po izvršenoj sadnji zemlju oko sadnica obilno zaliti vodom. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Sadnju obaviti prema važećim normativima za tu vrstu posla sadnicama po sledećoj specifikaciji: Berberis thunbergii ,,Atropurpurea“ (visina 0.30cm-27m²/81Kom); Komada 27 Prunus laurocerasus (visina 0.30cm - 60m²/120Kom); Komada 60 Lonicera nitida (visina 0.30cm- 28m²/84Kom); Komada 28 | Kompl. | 1 |
| K.1.6.38 | Održavanje zelenila u toku prve godine podizanja. | Kompl. | 1 |
| K.1.6.39 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka I-23 (trougao stranice 600 mm) (klasa 1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.40 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka II-3 (okrugli prečnika 600 mm) (klasa 2) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.41 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka II-4 (okrugli prečnika 400 mm) (klasa 1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.42 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka II-21(3m) (okrugli prečnika 400 mm)(kl.1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.43 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka II-34 (okrugli prečnika 400 mm) (klasa 1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 3 |
| K.1.6.44 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka II-43 (okrugli prečnika 400 mm) (klasa 1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.45 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka III-2 (kvadrat stranice 400 mm) (klasa 1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 2 |
| K.1.6.46 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka III–30 (kvadrat stranice 400 mm) (klasa 1) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.47 | Isporuka i ugradnja dopunske table IV-5.1 (na beloj osnovi crnim slovima, ćirilicom: "Osim za vozila EPS") (pravoug. str. 600x250 mm) (klasa 2) U cenu dopunske table uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja dopunske table, odgovarajućeg stubnog nosača , građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |
| K.1.6.48 | Isporuka i ugradnja dopunske table IV-5.2 (na plavoj osnovi belim slovima, ćirilicom "Protivpožarni put") (pravoug. str. 400x120 mm) (klasa 1) U cenu dopunske table uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja dopunske table, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 3 |
| K.1.6.49 | Oznaka 2 parking mesta belom linijom, širina linije 0.1 m U cenu oznake na kolovozu uključena je nabavka bele putarske boje, isporuka i dovoz na mesto ugradnje, priprema podloge i obeležavanje po detaljnom crtežu. | m2 | 2.20 |
| K.1.6.50 | Obeležavanje trase sa održavanjem tačaka u toku izvođenja radova. Obeležavanje mora da bude vidno sa jasnim oznakama i mora biti sačuvano do primopredaje objekta. Izvođač je u obavezi da pre početka izvođenja radova izvrši detaljno snimanje terena i da ukoliko ima odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju izvrši usklađivanje sa Investitorom jer u suprotnom Investitor nije u obavezi da nadoknadi troškove proistekle usled eventualnih neslaganja projektovanog i stanja na licu mesta. | m2 | 2275.00 |

K.1.7.  PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA

K.1.7.1  PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA – I FAZA

| Poz. | Radovi na izgradnji platoa,transportnih staza i kablovske kanalizacije | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektromontažni radovi sa isporukom i ugradnjom opreme na izradi rasvete pristupne saobraćajnice |
| K.1.7.1.1 | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla PP41 2x4 mm2 (za 3 strujna kruga (2c,2c’,2c”)) – kabl se polaže delom u met.kanalici unutar Pogonske zgrade (od RO.SOS), zatim delom u kablovsKom rovu na dubini 0,8m, i na kraju u kablovskoj kanalizaciji do odgovarajućih priključnih ploča stuba. | m1 | 420 |
| K.1.7.1.2 | Isporuka i montaža svetiljke na liru metalnog stuba Ø60mm, slične tipu URBINO 36 LED 757 O8, 80W (LUG LIGHT FACTORY), IP66, svetle boje, Komplet sa: - izmenjivom LED sijalicom 80W -predspojnim priborom -nosačem za montažu na liru čeličnog stuba Ø60/48mm. | Kom | 3 |
| K.1.7.1.3 | Isporuka i ugradnja cevastog gvazdenog stuba (sa ankerima), visine H=4m, sličan tipu VRS(8)-A-4, (Amiga-Kraljevo), sa nosačem svetiljki L-I Komplet sa: - prikijučnom pločom - završetkom Ø60mm, L=1,2m, h= 0,5m za ugradnju svetiljke. - RPO V/III sa FRA-16/4A, - poklopcem za otvor priključne ploče od čeličnog lima sa dva "imbus" vijka,. - okapnicom, - vijKom MIO za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, - kablom PPOO 2x2,5mm2 od priključne aralditne ploče do svetiljke, - ankerima, maticama za montažu stuba i plastične kape za zaštitu ankera kao i aralditnom pločom sa fra osiguračima od 4A (koja će služiti za prolaz kablova po principu ulaz-izlaz i priključenje svetiljke na stubu). Stub se ugrađuje na prethodno izrađen betonski temelj. Stub zaštiti antikorozivnom bojom i na kraju 2 puta obojiti pokrivnom bojom. Sve stubove (njihovu metalnu stopu) uzemljiti Cu užetom 70mm2 na prstenasti uzemljivač (Cu uže 70mm2) koji se postavlja na odgovarajućoj udaljenosti od temelja stuba sa isporukom Cu užeta (zemljovod) i ukrsnih Komada za spoj uže-uzemljivač (US U-U) | Kom | 3 |
| K.1.7.1.4 | Isporuka i polaganje Cu užeta 70mm2 (0.597 kg/m) za izradu prstenastog uzemljivača ukopanog na dubini 0,8m okolo temelja stuba. | kg | 50.00 |
| K.1.7.1.5 | Isporuka i polaganje upozoravajuće trake iznad prstenastog uzemljivača na 0,3m iznad uzemljivača (zbog II faze projekta). | m1 | 75 |
| K.1.7.1.6 | Isporuka i montaža: - Ostalog sitnog nespecificiranog montažnog materijala po potrebi | Kompl. | 1 |
| Građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom opreme na izradi rasvete pristupne saobraćajnice |
| K.1.7.1.7 | Demontaža postojećeg metalnog stuba spoljašnje rasvete, procenjene visine 4m, sa transportom do deponije po izboru i uz saglasnost Investitora. | Kom | 3 |
| K.1.7.1.8 | Demontaža betonskog temelja metalnog stuba spoljne rasvete, podrazumeva iskope i uklanjanje betonskog temelja okvirnih dimenzija 50cm x 50cm x 100cm, odgovarajućeg uzemljivača i napojnih kablova. Pozicija obuhvata i transport materijala do deponije po izboru i uz saglasnost Investitora. | Kom | 3 |
| K.1.7.1.9 | Trasiranje i iskop rova dubine 0.8m i prosečne širine 0.5m, isporuka peska i formiranje posteljice peska debljine 20cm (10 cm iznad i 10cm ispod kabla), isporuka i polaganje POZOR trake iznad kabla, sa ponovnim zatrpavanjem po polaganju kablova i nabijanjem zemlje u slojevima. | m1 | 150 |
| K.1.7.1.10 | Iskop i izrada temelja cevastog gvozdenog stuba sa ankerima. Obaveza izvođača je obeležavanje mesta za temelj, iskop u zemljištu III kategorije, isporuka potrebnog materijala i izrada temelja od betona MB20 dimenzija 0,6x0,6x0,65 m, ugradnja kaveza sa 4 anker zavrtnja M16 i izradom otvora za prolaz kablova postavIjanjem dve PVC cevi Φ 36mm, zatrpavanje temelja sa nabijanjem i odvoz viška materijala. | Kom | 3 |
| Građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom opreme na izgradnji pristupne saobraćajnice |
| K.1.7.1.11 | Obeležavanje trase sa održavanjem tačaka u toku izvođenja radova. Obeležavanje mora da bude vidno sa jasnim oznakama i mora biti sačuvano do primopredaje objekta. Izvođač je u obavezi da pre početka izvođenja radova izvrši detaljno snimanje terena i da ukoliko ima odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju izvrši usklađivanje sa Investitorom jer u suprotnom Investitor nije u obavezi da nadoknadi troškove proistekle usled eventualnih neslaganja projektovanog i stanja na licu mesta. | m2 | 173.25 |
| K.1.7.1.12 | Čišćenje terena na mestu gradilišta. Pozicija obuhvata uklanjanje šuta i odpadaka kao i sečenje drveća, granja i rastinja a na području obuhvata projekta. | Kompl. | 1 |
| K.1.7.1.13 | Opsecanje ivice postojećeg kolovoza na mestu uklapanja sa novim kolovozom i eventualno struganje postojećeg kolovoza radi boljeg uklapanja starog i novog kolovoza. | m2 | 7.00 |
| K.1.7.1.14 | Skidanje humusa sa dela lokacije mašinskim putem debljine 30cm sa cele površine buduće saobraćajnice. | m3 | 225.23 |
| K.1.7.1.15 | Odvoz viška humusa i zemlje iz iskopa na deponiju udaljenosti do 30 km. | m3 | 308.39 |
| K.1.7.1.16 | Mašinski iskop zemlje III kategorije iz pozajmišta za izradu nasipa. Pozajmište za iskop odrediće Investitor vodeći računa o svim elementima koji utiču na cenu, a korišćenje pozajmišta treba da bude u svemu treba da bude kako je opisano u tehničkom opisu. | m3 | 83.16 |
| K.1.7.1.17 | Izrada zemljane bankine sa zemljom iz pozajmista sa humuziranjem iste i kosine. | m3 | 11.14 |
| K.1.7.1.18 | Izrada podloge od mršavog betona MB20 za polaganje montažnih ivičnjaka. | m3 | 2.06 |
| K.1.7.1.19 | Isporuka i ugradnja tipskih ivičnjaka 18/24cm. | m1 | 50 |
| K.1.7.1.20 | Isporuka i ugradnja peskovito-šljunkovitog materijala debljine 20cm kao zamena i nasip tla ispod staze. Sloj se nanosi i nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=300dan/cm2 i zbijenosta 100% prema “Proctor”u. Posteljica je u padu 4.0%. | m3 | 46.78 |
| K.1.7.1.21 | Nabavka i ugrađivanje donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata, frakcije 0/63mm, debljine 25cm, u svemu kako je to navedeno u tehničkom opisu. Noseći sloj se nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=800dan/cm2. | m3 | 54.14 |
| K.1.7.1.22 | Nabavka i ugrađivanje gornjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata, frakcije 0-31.5mm, debljine 15cm, u svemu kako je to navedeno u tehničkom opisu. Nosivi sloj se nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=1000dan/cm2. | m3 | 31.19 |
| K.1.7.1.23 | Izrada nosećeg bituminiziranog sloja BNS-22 Proizvodnja mešavine vrši se mašinski. Sloj je potrebno uraditi u svema prema važećem standardu za BNS. Debljine d=7 cm BNS22sA | m2 | 175.00 |
| K.1.7.1.24 | Izrada kolovoznog zastora od asvalt-betona, AB-11 Način ugrađivanja, kvalitet, i količine veziva, kao i sve potrebne postupke sprovesti prema standardu SRPS.U.E4.014. Debljine d=5 cm AB11s | m2 | 175.00 |
| Saobraćajna signalizacija - saobraćajni znakovi na pristupnoj saobraćajnici |
| K.1.7.1.25 | Isporuka i ugradnja standardnog saobraćajnog znaka II-34 (okrugli prečnika 600 mm) (klasa 2) U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 1 |

K.1.7.2  PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA – II FAZA

| Poz. | Radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice – ii faza | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.7.2.1 | Obeležavanje trase sa održavanjem tačaka u toku izvođenja radova. Obeležavanje mora da bude vidno sa jasnim oznakama i mora biti sačuvano do primopredaje objekta. Izvođač je u obavezi da pre početka izvođenja radova izvrši detaljno snimanje terena i da ukoliko ima odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju izvrši usklađivanje sa Investitorom jer u suprotnom Investitor nije u obavezi da nadoknadi troškove proistekle usled eventualnih neslaganja projektovanog i stanja na licu mesta. | m2 | 110.00 |
| K.1.7.2.2 | Čišćenje terena na mestu gradilišta. Pozicija obuhvata uklanjanje šuta i odpadaka kao i sečenje drveća, granja i rastinja a na području obuhvata projekta . | Kompl. | 1 |
| K.1.7.2.3 | Opsecanje ivice postojećeg kolovoza na mestu uklapanja sa novim kolovozom i eventualno struganje postojećeg kolovoza radi boljeg uklapanja starog i novog kolovoza. | m2 | 70.00 |
| K.1.7.2.4 | Rušenje postojeće betonske ograde i betonskog kanala pored pristupne saobraćajnice sa transportom materijala na najbližu deponiju. Prilikom rušenja voditi računa i osigurati stabilnost i bezbednost susednog objekta | m1 | 55 |
| K.1.7.2.5 | Skidanje humusa sa dela lokacije mašinskim putem debljine 30cm sa cele površine buduće saobraćajnice. | m3 | 155.00 |
| K.1.7.2.6 | Odvoz viška humusa i zemlje iz iskopa na gradsku deponiju. | m3 | 215.00 |
| K.1.7.2.7 | Mašinski iskop zemlje III kategorije iz pozajmišta za izradu nasipa. Pozajmište za iskop odrediće Investitor vodeći računa o svim elementima koji utiču na cenu, a korišćenje pozajmišta treba da bude u svemu treba da bude kako je opisano u tehničkom opisu. | m3 | 60.00 |
| K.1.7.2.8 | Izrada zemljane bankine sa zemljom iz pozajmista sa humuziranjem iste i kosine. | m3 | 7.00 |
| K.1.7.2.9 | Iskop zemljišta III kategorije za šahte za 35kV kablove. Iskop se vrši u zemljištu III kategorije prema detaljnim planovima, u skladu sa visinskim kotama i nagibima iz projekta uzimajući u obzir geotehnički sastav tla. Pri iskopu strogo voditi računa o dubini iskopa. Ukoliko se desi da se iskopa jama dublja od predviđene, višak popuniti mršavim betonom ili dodatnim slojem tampona o trošku izvođača. Fundiranje vršiti na neporemećenoj kontaktnoj površini i pre betoniranja izvršiti nabijanje dna temeljnih jama do modula stišljivosti od 25MPa. Betoniranje započeti po pregledu iskopa od strane nadzornog organa i pismenog prijema. Višak zemlje je potrebno prebaciti na deponiju u blizini gradilišta. Neiskorišćeni iskopani materijal transportovati na trajnu deponiju. U cenu 1 m3 iskopa je uračunat iskop sa odbacivanjem na 2,0 mʹ, obezbeđenje iskopa od obruvavanja, eventualno crpljenje vode, nabijanje dna temeljne jame i transport viška zemlje na najbližu deponiju. Svi zemljani radovi se obračunavaju prema dimenzijama baze temelja iz projekta, a povećane količine zbog obezbeđenja od obruvavanja ili drugih uslova u toku izvođenja neće se obračunavati već taj rad treba da bude sadržan u jediničnim cenama pozicije iz ovoga predmera. Planiranje i nasipanje tla sa nabijanjem iz iskopa oko temelja uračunati u jediničnu cenu iz predmera. | m3 | 25.00 |
| K.1.7.2.10 | Izrada podloge od mršavog betona MB20 za polaganje montažnih ivičnjaka. | m3 | 2.5 |
| K.1.7.2.11 | Isporuka i ugradnja tipskih ivičnjaka 18/24cm, sa rušenjem postojećih ivičnjaka. | m1 | 60 |
| K.1.7.2.12 | Isporuka i ugradnja peskovito-šljunkovitog materijala debljine 20cm kao zamena i nasip tla ispod staze. Sloj se nanosi i nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=300dan/cm2 i zbijenosta 100% prema “Proctor”u. Posteljica je u padu 4.0%. | m3 | 33.00 |
| K.1.7.2.13 | Nabavka i ugrađivanje donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata, frakcije 0/63mm, debljine 25cm, u svemu kako je to navedeno u tehničkom opisu. Noseći sloj se nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=800dan/cm2. | m3 | 37.00 |
| K.1.7.2.14 | Nabavka i ugrađivanje gornjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata, frakcije 0-31.5mm, debljine 15cm, u svemu kako je to navedeno u tehničkom opisu.Nosivi sloj se nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti Ms=1000dan/cm2. | m3 | 22.00 |
| K.1.7.2.15 | Izrada nosećeg bituminiziranog sloja BNS-22 Proizvodnja mešavine vrši se mašinski. Sloj je potrebno uraditi u svema prema važećem standardu za BNS. Debljine d=7 cm BNS22sA | m2 | 120.00 |
| K.1.7.2.16 | Izrada kolovoznog zastora od asvalt-betona, AB-11 Način ugrađivanja, kvalitet, i količine veziva, kao i sve potrebne postupke sprovesti prema standardu SRPS.U.E4.014. Debljine d=5 cm AB11s | m2 | 120.00 |
| K.1.7.2.17 | Nabavka, transport i ugradnja nearmiranog betona MB15 (C12/15) za betoniranje ravnajućeg sloja debljine 10cm ispod novih temelja ograde i ispod šahtova kablovske kanalizacije, u svemu prema detaljima iz projekta. U cenu je uračunato dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje, transport do mesta ugrađivanja, ugrađivanje, izrada potrebne oplate, kao i njeno čišćenje u svim fazama betoniranja, uz crpljenje podzemnih voda, ukoliko se pojave. | m3 | 1.20 |
| K.1.7.2.18 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C25/30) za betoniranje novih temelja ograde i betonskih šahtova kablovske kanalizacije. U cenu je uračunato dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje, transport do mesta ugrađivanja, ugrađivanje i negovanje betona, obrada svih vidljivih površina sa potrebnim nagibom, izrada potrebne oplate, kao i njeno čišćenje u svim fazama betoniranja, uz crpljenje podzemnih voda, ukoliko se pojave. | m3 | 33.00 |
| K.1.7.2.19 | Nabavka, izrada, savijanje i ugrađivanje armature B500B za nove temelje ograde i šahotve kablovske kanalizacije, u svemu prema projektu, odnosno planovima armature. | kg | 3300.00 |
| K.1.7.2.20 | Nabavka, transport i montaža nove ograde od čeličnih stubova i sa platnima sa grif ispunom. Obračunava se po kilogramu gotove konstrukcije, a u cenu je uračunato: nabavka materijala, izrada konstrukcije, transport, montaža, spojna sredstva kao i kompletna zaštita od korozije - cinkovanjem. | kg | 2200.00 |
| K.1.7.2.21 | Nabavka, transport i montaža profila (L ili U) za oslanjanje kablova u šahotvima. U cenu je uračunato: nabavka materijala, izrada konstrukcije, transport, montaža, spojna sredstva kao i kompletna zaštita od korozije - cinkovanjem | kg | 120.00 |
| K.1.7.2.22 | Postavljanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije betonskih šahtova kablovske kanalizacije sa spoljne strane. Hidroizolacija se izvodi od jednog premaza bitulitom i dva sloja trake tipa kondorfleks. | m2 | 75.00 |
| K.1.7.2.23 | Postavljanje opeke na kant kao zaštita hidroizolacije kod šahtova kablovske kanalizacije zidanjem na suvo. | m2 | 50.00 |
| K.1.7.2.24 | Nabavka materijala i izrada bravarskih merdevina za pristup šahtovima kablovske kanalizacije od kutija 30x30x3mm - nosači i 22x22x2 - prečke. Merdevine su dužine 180cm i ukupne širine 40cm. Obračunava se po kilogramu gotove konstrukcije, a u cenu je uračunato: nabavka materijala, izrada konstrukcije, transport, montaža, spojna sredstva kao i kompletna zaštita od korozije - cinkovanjem. | kg | 60.00 |
| K.1.7.2.25 | Nabavka, transport i postavljanje cevi kablovske kanalizacije HDPE Ø160mm (za 35kV kablove) (4x62.5m) | m1 | 300 |
| K.1.7.2.26 | Nabavka, transport i postavljanje cevi kablovske kanalizacije HDPE Ø 50mm (za kablove javne rasvete) (1x75m) | m1 | 90 |
| K.1.7.2.27 | Nabavka, transport i postavljanje cevi kablovske kanalizacije HDPE Ø 40mm (za optičke kablove) (6x60m) | m1 | 430 |
| K.1.7.2.28 | Isporuka i ugradnja metalnih poklopaca šahtova za otvor dimenzija 600x600mm. | Kom | 2 |

K.1.7.3  SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK NA DRŽAVNI PUT

| Poz. | Radovi na izgradnji saobraćajnog priključka na državni put | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.7.3.1 | Kolčenje i obeležavanje trase i objekta | m2 | 72.00 |
| K.1.7.3.2 | Rušenje pešačkih staza d=35 cm | m2 | 30.00 |
| K.1.7.3.3 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | m1 | 30 |
| K.1.7.3.4 | Zaštita i izmeštanje postojećih instalacija prema uslovima imaoca javnih ovlašćenja | Kompl. | 1 |
| K.1.7.3.5 | Izmeštanje postojećeg stuba telekoma prema uslovima imaoca javnih ovlašćenja | Kompl. | 1 |
| K.1.7.3.6 | Iskop rova za identifikaciju postojećih instalacija (šlicovanje) | Kom | 3 |
| K.1.7.3.7 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem u zemlje I i II kategorije sa šutom | m3 | 65.00 |
| K.1.7.3.8 | Nabijanje podtla saobraćajnog priključka | m2 | 100.00 |
| K.1.7.3.9 | Izrada nasipa od peska saobraćajnog priključka | m3 | 28.00 |
| K.1.7.3.10 | Humuziranje ravnih i kosih površina i bankina saobraćajnog priključka | m2 | 20.00 |
| K.1.7.3.11 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala od drobljenog kamenog materijala 0/31,5mm; | m3 | 16.00 |
| K.1.7.3.12 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala od drobljenog kamenog materijala 0/63mm; | m3 | 28.00 |
| K.1.7.3.13 | Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNS 22B) od drobljenog kamenog agregata sa više frakcija d=9cm | m2 | 73.00 |
| K.1.7.3.14 | Izrada habajućeg sloja - asfaltbetona (AB11) d=5 cm | m2 | 73.00 |
| K.1.7.3.15 | Isporuka i ugradnja BETONSKIH IVIČNJAKA dimenzija 18/24cm, sive boje | m1 | 24 |
| K.1.7.3.16 | Isporuka i ugradnja standardnog stalnog saobraćajnog znaka ,, Izričitih naredbi '' U cenu stalnog standardnog saobraćajnog znaka uključena je nabavka, doprema do mesta postavljanja i ugradnja saobraćajnog znaka, odgovarajućeg stubnog nosača, građevinski radovi sa isporukom i ugradnjom betona MB15, svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola kvaliteta prema SRPS Z.S2.300. | Kom | 6 |
| K.1.7.3.17 | Izrada horizontalne signalizacije na kolovozu belom linijom, širina linije 0.1 m (uzdužne, poprečne linije i ostale oznake) U cenu oznake na kolovozu uključena je nabavka bele putarske boje, isporuka i dovoz na mesto ugradnje, priprema podloge i obeležavanje po Detaljnom crtežu. | m2 | 15.00 |

K.1.7.4 NEPREDVIĐENI RADOVI U TOKU IZVODJENJA PRISTUPNE SAOBRACAJNICE II FAZE

(a koji nisu specificirani u prethodnim pozicijama)

| Poz. | Radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.7.4.1 | Nepredvidjeni dodatni iskop zemlje | m3 | 50.00 |
| K.1.7.4.2 | Nepredvidjeno dodatno nasipanje kao vid osiguranja | m3 | 50.00 |
| K.1.7.4.3 | Betoniranje betonom MB30 | m3 | 5.00 |
| K.1.7.4.4 | Rad radnika na nepredviđenim radovima | NČ | 50 |
| K.1.7.4.5 | Dodatni neplaniran rad radnih mašina (rovokopač, pikamer ...) | MČ | 50 |
| K.1.7.4.6 | Dodatni neplaniran prevoz opreme i otpada kamionom do 10 tona | km | 100 |
| K.1.7.4.7 | Dodatna neplanirana izrada toplo cinkovanih čeličnih elemenata (nosača, potpora,...) | kg | 1000.00 |

K.1.8. GRAĐEVINSKI RADOVI NA DEMONTAŽI RUŠENJU I ANTIKOROZIVNOJ ZAŠTITI U POSTROJENJU 110kV

| Poz. | Radovi na demontaži,rušenju i antikorozivnoj zaštiti | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1.8.1 | Vađenje – demontaža odnosno rušenje armirano betonskih podova, zidova i poklopnih ploča betonskih kablovskih kanala prosečne debljine zidova d= 20cm upotrebom potrebne mehanizacije, utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju do 30km. | m3 | 400.00 |
| K.1.8.2 | Vađenje – demontaža odnosno rušenje armirano betonskih podova, zidova i poklopnih ploča uljne jame prosečne debljine zidova d= 20cm upotrebom potrebne mehanizacije, utovar na transportno sredstvo i odvoz / predaja nadležnoj instituciji za skladištenje opasnog otpada | m3 | 25.00 |
| K.1.8.3 | Demontaža odnosno rušenje armirano betonskih zidova - parapet kada transformatora prosečne debljine zidova d= 20cm upotrebom potrebne mehanizacije, utovar na transportno sredstvo I odvoz na deponiju do 30km. | m3 | 3.00 |
| K.1.8.4 | Otkop, demontaža cevi uljne i kablovske kanalizacije upotrebom potrebne mehanizacije, utovar na transportno sredstvo i odvoz odvoz / predaja nadležnoj instituciji za skladištenje opasnog otpada Betonske ili keramičke cevi uljne kanalizacije prečnika Ø300mm PVC cevi kablovske kanalizacije prečnika Ø100mm | m1 | 50 |
| K.1.8.5 | Demontaža postojeće ograde izgrađene od armirano betonskih stubova na rastojanju od 2,5m I ispunom od pletene žice, utovar materijala na transportno sredstvo i odvoz u magacin Naručioca | m1 | 600 |
| K.1.8.6 | Demontaža postojećih metalnih kapija širine oko 6,0m i visine oko 2,0 m, utovar materijala na transportno sredstvo i odvoz u magacin Naručioca | Kom | 3 |
| K.1.8.7 | Vađenje iscurelog trafo ulja iz uljnih jama ,utovar u specijalno transportno sredstvo i odvoz odvoz / predaja nadležnoj instituciji za skladištenje opasnog otpada | m3 | 1.00 |
| K.1.8.8 | Uklanjanje postojeće kolovozne konstrukcije postojećih saobraćajnica prosečne debljine 0,5m utovar materijala na transportno sredstvo i odvoz na deponiju do 30km. | m3 | 20.00 |
| K.1.8.9 | Mašinsko prosecanje asfaltnih i betonskih površina prosečne debljine 15cm. U cenu pozicije ulazi i uklanjanje asfaltnog i betonskog demontiranog materjala prisečne debljine 15cm, u cilju iskopa rova širine 60-80cm, utovar, transport i istovar na deponiju do 30km. Obračun po metru dužnom sa dva reza. | m1 | 50 |
| K.1.8.10 | Antikorozivna zaštita postojeće čelične konstrukcije portala. Ova pozicija obuhvata čišćenje portal od korozije upotrebom odgovarajućih mehaničkih i hemiskih sredstava, popravku – tufovanje očišćenih mesta, Kompletnu zaštitu konstrukcije premazom odgovarajućom Akril – Vinil bojama za metal, u minimalno dva premaza, u matu u sivom – srebnastom tonu. Obračun po kg konstrukcije. | kg | 20000.00 |

K.2. POGONSKA ZGRADA POSTROJENJA 35kV

K.2.1. ZEMLJANI RADOVI

| Poz. | Zemljani radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.1.1 | Iskop zemlje III kategorije za sve trakaste temelje različite širine, u svemu prema projektnoj dokumentaciji sa odbacivanjem na stranu. Bokove iskopa odseći pravilno, a dno poravnati. Iskop obezbediti od obrušavanja. | m3 | 180.00 |
| K.2.1.2 | Iskop zemlje III kategorije za temeljne stope dimenzija 140x410cm i temelje samce sa odbacivanjem na stranu. Bokove iskopa odseći pravilno a dno poravnati, a iskop obezbediti od obrušavanja. | m3 | 9.70 |
| K.2.1.3 | Iskop zemlje III kategorije za polaganje kablovske kanalizacije od PVC cevi, sa odbacivanjem na stranu. Rov za polaganje cevi je širine 70cm. Bokove iskopa odseći pravilno, dno poravnati a iskop obezbediti od obrušavanja i eventualnog crpljenja vode. | m3 | 12.00 |
| K.2.1.4 | Nasipanje zemlje pored temeljnih zidova, stepeništa i temelja samaca. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa. U cenu ulazi i nabijanje zemlje u slojevima do potpune zbijenosti. | m3 | 35.00 |
| K.2.1.5 | Nasipanje zemlje preko postavljenih PVC cevi. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa. U cenu ulazi i nabijanje zemlje u slojevima do potpune zbijenosti. | m3 | 9.00 |
| K.2.1.6 | Utovar i odvoz viška zemlje na privremenu gradilišnu deponiju za potrebe nasipanja. | m3 | 190.00 |
| K.2.1.7 | Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja šljunka ispod temelja u sloju debljine 15 cm. ispod podnih ploča u sloju debljine 15 cm. i ispod dna kablovskih kanala i trotoara u sloju debljine 10 cm. | m3 | 21.00 |

K.2.2. ZIDARSKI RADOVI

| Poz. | Zidarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.2.1 | Zidanje fasadanih sendvič zidova giter blokom debljine 19cm, termoizolacije i fasadne silikatne opeke debljine 12cm. Ukupna debljina zida je 42cm. Zidove raditi u produžnom malteru 1:2:6 međusobno ih povezati ankerima, po 4 komada na m2 zida. Ugraditi termoizolaciju tipa Knaufinsulation ili slično debljine 10cm i parne brane od PE folije. Obračun po m2 gotovog zida, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gardilište, istovar i ugradnja sa svim predradnjama i pratećim materijalom, kao i upotreba skele. Otvori se odbijaju. | m2 | 184.00 |
| K.2.2.2 | Malterisanje zidova sa unutrašnje strane produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja. Obračun po m2 omalterisanog zida, a cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal, upotreba lake skele kao i negovanje maltera. | m2 | 210.00 |
| K.2.2.3 | Malterisanje plafona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja. Obračun po m2 omalterisanog plafona, a cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal, upotreba lake skele kao i negovanje maltera. | m2 | 123.00 |

K.2.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

| Poz. | Betonski i armirano betonski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.3.1 | Betoniranje trakastih temelja širina prema projektnoj dokumentaciji markom betona MB 30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona. | m3 | 25.00 |
| K.2.3.2 | Betoniranje podloge od mršavog betona markom betona MB15 ispod trakastih temelja i temelja samaca debljine 5cm. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona. | m3 | 6.50 |
| K.2.3.3 | Betoniranje temeljnog zida širine prema projektnoj dokumentaciji u dvostranoj oplati nabijenim betonom markom betona MB20. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona kao i sva potrebna oplata. | m3 | 23.00 |
| K.2.3.4 | Betoniranje armirano betonskog zida stepeništa širine 15cm u dvostranoj oplati markom betona MB 30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona kao i sva potrebna oplata. | m3 | 5.50 |
| K.2.3.5 | Betoniranaje armirano betonskih serklaža dimenzija 40/20cm i 20/20cm iznad temeljnog zida u daščanoj oplati markom betona MB 30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m3 | 6.80 |
| K.2.3.6 | Betoniranje armirano betonskih nadprozornika i nadvratnika dimenzija prema projektnoj dokumentaciji u fasadnim i unutrašnjim zidovima markom betona MB 30. Beton negovati prema važećim propisima.Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m3 | 1.50 |
| K.2.3.7 | Betoniranje armirano-betonskih stubova dimenzija 20/20cm, 20/25cm i 20/40cm markom betona MB 30. Beton negovati prema važećim propisima.Obračun po m3 ugrađenog betona a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m3 | 5.30 |
| K.2.3.8 | Betoniranaje horizontalnih i kosih armirano betonskih serklaža dimenzija 20/25cm u daščanoj oplati markom betona MB30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m3 | 5.40 |
| K.2.3.9 | Betoniranje armirano-betonske krovne ploče LMT sa podupiranjem markom betona MB 30. Beton negovati prema važećim propisima.Obračun po m2 ugrađene tavanice, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m2 | 125.00 |
| K.2.3.10 | Betoniranje armirano-betonskih stubova rama dimenzija 25/50cm markom betona MB30 u glatkoj oplati. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađene tavanice, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m3 | 3.20 |
| K.2.3.11 | Betoniranje armirano-betonskih greda rama dimenzija 25/60cm markom betona MB30 u glatkoj oplati. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađene tavanice, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m3 | 3.00 |
| K.2.3.12 | Betoniranje podnih armirano-betonskih ploča debljine d=10cm markom betona MB30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m2 | 123.00 |
| K.2.3.13 | Betoniranje međuspratne armirano-betonske ploče debljine d=16cm markom betona MB30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata, podupirači i pomoćna skela. | m2 | 123.00 |
| K.2.3.14 | Betoniranje armirano-betonskog podesta stepeništa debljine d=12cm markom betona MB30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata | m3 | 1.50 |
| K.2.3.15 | Betoniranje kosih ploča i stepenika stepeništa armiranim-betonom marke MB30. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m2 | 1.80 |
| K.2.3.16 | Izrada cementne košuljice na betonskoj ploči debljine 5cm. Beton negovati prema važećim propisima. Obračun po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona. | m2 | 123.00 |
| K.2.3.17 | Betoniranje trotoara debljine d=10cm od armiranog betona markom betona MB20, sa istovremenom izradom cementne košuljice, i dilatacionim fugama zalivenih asfaltom na razmaku od 1,5 m. Beton je na sloju šljunka 10 cm. Trotoar je u nagibu 2% prema terenu. Obračun po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m2 | 72.50 |
| K.2.3.18 | Betoniranje zaštite hidroizolacije debljine 5cm ispod podne ploče, dna i pored zidova kablovskih kanala od mršavog betona MB15. Beton negovati prema važećim propisima. Obračunava se po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m2 | 220.00 |

K.2.4. ARMIRAČKI RADOVI

| Poz. | Armirački radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.4.1 | Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature u sve armirano-betonske elemente pogonske zgrade prema projektnoj dokumentaciji. | kg | 11500.00 |

K.2.5. IZOLATERSKI RADOVI

| Poz. | Izolaterski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.5.1 | Izrada hidroizolacije podne ploče, dna i zidova kablovskog kanala ״kondorom 3'' sa dva sloja bitumena. ״Kondor״ postaviti u svemu prema uputstvu proizvodjača. Obračun po m2 postavljene hidroizolacije, a cenom je obuhvaćen sav rad i potreban materijal. | m2 | 225.00 |
| K.2.5.2 | Postavljanje hidroizolacije krova 'Kondor' ili slično, preko daščane pologe a koji se postavlja prema uputstvu proizvođača. Obračunava se po m2 postavljene hidroizolacije, a cenom je obuhvaćen nabavka, dopremanje, ugradnja kao i spojna sredstva. | m2 | 150.00 |
| K.2.5.3 | Nabavka i postavljanje termoizolacije poda Knaufinsulation KR P ili slično d=5cm. Termoizolaciju postaviti na dobro očišćenu ploču u svemu prema uputstvima proizvođača. Obračun po m2 ukupne površine poda, a cenom je obihvaćena nabavka, dopremanje na gradilište i ugradnja. | m2 | 106.00 |
| K.2.5.4 | Nabavka i postavljanje termoizolacije Knaufinsulation KR P ili slično d=15cm na betonskoj ploči tavanskog prostora. Termoizolaciju postaviti na dobro očišćenu ploču između krovnih vezača u svemu prema uputstvima proizvođača. Tačne mere uzeti tek nakon postavljanja drvenih krovnih vezača. Obračun po m2 ukupne površine tavanskog prostora, a cenom je obihvaćena nabavka, dopremanje na gradilište i ugradnja. | m2 | 106.00 |

K.2.6. TESARSKI RADOVI

| Poz. | Tesarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.6.1 | Izrada i postavljanje Kompletne drvene konstrukcije sačinjene od rešetkastih krovnih vezača. Vezači se sastoje od gornjeg i donjeg pojasa od dasaka 2x2.5/15cm, stubova i dijagonala 5/12cm. Veze između elemenata ostvaruju se se ekserima E31/65. Između dve daske donjeg i gornjeg pojasa predviđena su ukrućenja 15x15cm, d=5cm, na polovini raspona između stubova, u svemu prema detalju i na mestima kako je prikazano u projektu. Krovni vezači koji su upravni na rebra LMT konstrukcije povezati sa LMT konstrukcijom pomoću anker obujmicama od čeličnog pocinkovanog lima debljine 4mm postavljenih na međusobnom rastojanju od oko 1m. Krovne vezače koji su paralelni sa LMT konstrukcijom, postaviti preko podložnih greda dimenzija 12/10cm. Podložne grede povezati sa LMT konstrukcijom pomoću anker obujmicama od čeličnog pocinkovanog lima debljine 4mm postavljenih na međusobnom rastojanju od oko 1m. Na isti način povezati i drvene vezače za podložne grede. Preko krovnih vezača se postavljaju daske d=2.4cm, a preko njih hidroizolacija od terpapira ”Krebid”-a sa preklopom. Ovom pozicijom obuhvaćeno je i poprečno ukućenje krova daskama 2.5/12 koji se pričvršćuju za stubove vezača na mestima kako je prikazano u projektu. Napominje se da izvođač pre izrade krova izvrši krojenje i montiranje jednog vezača kao probnog, radi utvrđivanja konačnih mera za krojenje drvene građe. Obračunava se po m2 horizontalne projekcije krovne površine sa svim pratećim elementima. Daščana oplata i terpapir se posebno obračunavaju. Obračun po m2 horizontalne projekcije krovne površine, a cenom je obuhvaćen nabavka, dopremanje, ugradnja i spojna sredstva. | m2 | 134.00 |
| K.2.6.2 | Postavljanje daščane oplate preko krovnih rogova debljine d=2.4cm. Oplata se vezuje sa rogovima zakivanjem. Ovom pozicijom obuhvaćene su i letve dimenzija 6/6cm i 5/3cm koje se postavljaju u dva pravca i nose pokrivač od čeličnog trapezastog pocinkovanog lima. Daščana oplata mora se izvesti od suve jelovine, dok su letve tekođe od suve jelovine, pravilnog oblika i kvaliteta I klase. Obračun po m2 kose površine krova, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, ugradnja i spojna sredstva. | m2 | 160.00 |
| K.2.6.3 | Postavljanje lamperije od vodootpornog špera debljine 2cm na krovnoj strehi. Lamperija je za krovne vezače vezana zakivanjem. Obračun po m2, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 18.00 |

K.2.7. POKRIVAČKI RADOVI

| Poz. | Pokrivački radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.7.1 | Pokrivanje krova trapezastim čeličnim pocinkovanim plastificiranim limom TP 237/35 debljine 0.7 mm preko nosećih drvenih gredica dimenzija 6/6 cm. Ovom pozicijom obuhvaćene su sve opšivke kao i snegobrani Obračun po m2 kose površine krova. U cenu su uračunate i sve potrebne opšivke, nabavka, dopremanje na gradilište ugradnja i spojna sredstva. | m2 | 150.00 |

K.2.8. KERAMIČARSKI RADOVI

| Poz. | Keramičarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.8.1 | Postavljanje podnih protiv kliznih keramičkih pločica na stepeništima domaće proizvodnje I klase u tonu po izboru investitora. Ovom pozicijom obuhvaćena je i priprema podloge. Pločice postaviti u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračunava se po m2 Komplet postavljenih pločica, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 23.00 |
| K.2.8.2 | Postavljanje sokle na stepeništu i podestu visine 12cm od protiv kliznih keramičkih pločica domaće proizvodnje I klase u tonu po izboru investitora. Pločice postaviti u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračunava se po m′ Komplet postavljene sokle, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m1 | 15 |

K.2.9. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

| Poz. | Molersko farbarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.9.1 | Bojenje unutrašnjih zidova disperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru investitora. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i gletovanje zidova. Obračun po m2 Komplet završenog zida, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 210.00 |
| K.2.9.2 | Bojenje plafona disperzivnom bojom u dva sloja u tonu po izboru investitora. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i gletovanje. Obračun po m2 Komplet završenog plafona, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i material. | m2 | 125.00 |
| K.2.9.3 | Obrada dela fasadnog zida iznad trotoara do fasadne opeke plastičnim malterom u boji po izboru investitora. Obračun po m2 obrađene fasade. | m2 | 50.00 |

K.2.10. PODOPOLAGAČKI RADOVI

| Poz. | Podopolagački radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.10.1 | Izlivanje samorazlivajućeg epoksidnog poda u Pogonskoj zgradi 35 kV. Pod izliti prema detaljima i upustvu proizvođača, a u tonu po izboru investitora. Obračun po m2 izlivenog poda , a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 120.00 |
| K.2.10.2 | Nabavka i postavljanje lajsni visine 8cm u tonu sa postavljenim podom. Na svakih 80cm lajsne pričvstiti na zid. Sučeljavanja gerovati. Obračunava se po m′ postavljenih lajsni, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m1 | 45 |

K.2.11. BRAVARSKI RADOVI

| Poz. | Bravarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.11.1 | Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od eloksiranog aluminijuma i tonu po izboru investitora, a u svemu prema šemi bravarije. Vel. 200x300cm spoljna Vrata snabdeti odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje. Obračunava se po Komadu ugrađenih vrata, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gardilište i ugradnja. | Kom | 1 |
| K.2.11.2 | Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od eloksiranog aluminijuma i tonu po izboru investitora, a u svemu prema šemi bravarije. Vel. 130x220cm spoljna Vrata snabdeti odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje. Obračunava se po Komadu ugrađenih vrata, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gardilište i ugradnja. | Kom | 1 |
| K.2.11.3 | Izrada i ugradnja prozora od eloksiranog aluminijuma u tonu po izboru investitora, a u svemu prema šemi bravarije. Prozori su sa poboljšanim termoprekidom i zastakljeni su niskoemisionim dvostrukim staklom 4+12+4 punjenim kriptonom. Ovom pozicijom obuhvaćena je i izrada okapnice od eloksiranog lima sa spoljne i unutrašnje strane, u tonu po izboru investitora. Snabdeti odgovarajućim okovom za otvaranje. Obračun po Komadu ugrađenih prozora, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gardilište i ugradnja. Dimenzije prozora su 320x60cm | Kom | 6 |
| K.2.11.4 | Nabavka, izrada, transport i ugradnja bravarskih elemenata za kanale u podu, ivični ugaonici i UNP nosači ćelija ugrađeni u podu svemu prema projektu. Svi delovi se farbaju dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru investitora. Obračun po kg ugradjenog profila, a cenom je obuhvaćen sav rad i materijal. Ivični ugaonik, 50x50x5, i profil UNP 65 mm | kg | 850.00 |
| K.2.11.5 | Nabavka, izrada, transport i ugradnja bravarskih elemenata za kanale u podu, poklopne ploče od rebrastog lima u svemu prema projektu. Svi delovi se farbaju dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru investitora. Obračun po kg ugradjenog lima, a cenom je obuhvaćen sav rad i materijal. Rebrasti lim za pokrivanje kanala d = 5mm | kg | 70.00 |
| K.2.11.6 | Izrada ograde na tremu i pomoćnim stepeništima od prohroma. Ograda je izrađena od profila Ø60 i Ø20. Ogradu uraditi prema crtežu i detaljima proizvođača. Visina ograde je 1.00m. | m1 | 12 |

K.2.12. LIMARSKI RADOVI

| Poz. | Limarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.12.1 | Nabavka, izrada, transport i montaža visećeg oluka polukružnog preseka od pocinkovanog lima d = 0,55mm širine 15cm, razvijene širine do 33cm, sa svim potrebnim spojnim sredstvima u kukama nosačima oluka. Obračun po m( Kompletno ugrađenog oluka, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad material. | m1 | 27 |
| K.2.12.2 | Nabavka, izrada, transport i montaža odvodnih olučnih vertikala kružnog preseka, prečnika 14 cm od pocinkovanog lima 0.55 mm razvijene širine do 50cm sa potrebnim obujmicama na rastojanju od 1.0 m. Obračun po m( Kompletno postavljenog oluka, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje nagardilište i ugradnja | m1 | 25 |
| K.2.12.3 | Opšivanje strehe i venca ispod oluka pocinkovanim limom debljine d=0.55mm, razvijene širine do 60cm. Obračunava se po m′ ugrađene opšivke, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gradilište ugradnja i spojna sredstva. | m1 | 75 |

K.2.13. RAZNI RADOVI

| Poz. | Razni radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.2.13.1 | Izrada demit fasade (Knaufinsulation ili slično, d=10cm + plastični malter) na kalkansKom zidu pogonskog dela zgrade. Fasadu izvesti u svemu prema uputstvu i detaljima proizvođača. Obračunava se po m2 Komplet postavljene fasade, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na gradilište, izrada, spojna sredstva, upotreba skele i negovanje maltera. | m2 | 18.00 |
| K.2.13.2 | Nabavka i postavljanje venecijanera u tonu po izboru investitora. Venecijanere postaviti prema upustvima proizvođača. Obračun po m2 postavljenih venecijanera, a cenom je obuhvaćen sav potreban matrijal i rad. | m2 | 10.00 |
| K.2.13.3 | Postavljanje plastičnih juvidur cevi Ø150 Obračun po m1, a cenom ove pozicije obuhvaćeni su i PVC fazonski Komadi za zatvaranje cevi u kablovsKom kanalu na mestima gde se kroz cev ne postavljaju energetski kablovi. | m1 | 100 |
| K.2.13.4 | Postavljanje plastičnih juvidur cevi Ø100 Obračun po m1, a cenom ove pozicije obuhvaćeni su i PVC fazonski Komadi za zatvaranje cevi u kablovsKom kanalu na mestima gde se kroz cev ne postavljaju energetski kablovi. | m1 | 30 |
| K.2.13.5 | Postavljanje plastičnih juvidur cevi Ø50 Obračun po m1, a cenom ove pozicije obuhvaćeni su i PVC fazonski Komadi za zatvaranje cevi u kablovsKom kanalu na mestima gde se kroz cev ne postavljaju energetski kablovi. | m1 | 6 |
| K.2.13.6. | Nabavka i postavljanje tipskih liveno-gvozdenih penjalica Ø20, širine 40cm na razmaku od 25cm. Obračun po Komadu postavljenih penjalica, a cenom je obuhvaćen sav potreban matrijal i rad. | Kom | 15 |

K.3. POSTOJEĆA POGONSKA ZGRADA

K.3.1.  RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU

| Poz. | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.1.1 | Uklanjanje prozora i vrata. Uklanjanje uraditi pažljivo da se ne oštete okolni zidovi zbog ugradnje novih. Obračun po Komadu demontiranih prozora I vrata, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Vrata vel.80x220cm Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | Kom | 2 |
| K.3.1.2 | Uklanjanje prozora i vrata. Uklanjanje uraditi pažljivo da se ne oštete okolni zidovi zbog ugradnje novih. Obračun po Komadu demontiranih prozora I vrata, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Vrata vel.100x220cm Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | Kom | 7 |
| K.3.1.3 | Uklanjanje prozora i vrata. Uklanjanje uraditi pažljivo da se ne oštete okolni zidovi zbog ugradnje novih. Obračun po Komadu demontiranih prozora I vrata, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Vrata vel.170x280cm Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | Kom | 1 |
| K.3.1.4 | Uklanjanje prozora i vrata. Uklanjanje uraditi pažljivo da se ne oštete okolni zidovi zbog ugradnje novih. Obračun po Komadu demontiranih prozora I vrata, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Vrata vel.180x220cm Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | Kom | 1 |
| K.3.1.5 | Demontaža postojeće stolarije i bravarije radi ugradnje nove. Prozor-svetlarnik visine 70cm duž cele fasade objekta, dužine 18,1m, sa ukupno 14 polja. Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | m2 | 24.00 |
| K.3.1.6 | Demontaža postojeće stolarije i bravarije radi ugradnje nove. Prozor-svetlarnik visine 70cm duž cele fasade objekta, dužine 8m, sa ukupno 5 polja. Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | m2 | 6.00 |
| K.3.1.7 | Demontaža postojeće stolarije i bravarije radi ugradnje nove. Prozor-svetlarnik visine 70cm duž cele fasade objekta, dužine 8m, sa ukupno 6 polja. Iznošenuje iz objekta i odvoz u magacin investitora na daljinu do 50km. | m2 | 6.00 |
| K.3.1.8 | Uklanjanje parketa iz TK prostorije u prizemlju objekta. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne ošteti cementna košuljica zbog postavljanja novog poda. Obračunava se po m2 uklonjenog parketa, a cenom je obuhvaćeno uklanjanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 36.00 |
| K.3.1.9 | Uklanjanje podnih keramičkih pločica u postojećim sanitarnim blokovima sprata Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne ošteti podna ploča zbog ponovne ugradnje novih. Obračunava se po m2 Komplet ukonjenih pločica, a cenom je obuhvaćeno razbijanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 9.00 |
| K.3.1.10 | Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u postojećim sanitarnim blokovima sprata Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne ošteti zid zbog ponovne ugradnje novih. Obračunava se po m2 Komplet ukonjenih pločica, a cenom je obuhvaćeno razbijanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 26.00 |
| K.3.1.11 | Uklanjanje postojećeg PVC poda u postojećim prostorijama kancelarije, garderobe i kontrolne sale. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne ošteti podna ploča zbog ponovne ugradnje novog poda. Obračunava se po m2 Komplet ukonjenog PVC poda, a cenom je obuhvaćeno razbijanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 105.00 |
| K.3.1.12 | Uklanjanje postojećeg zida debljine 15cm u prostoriji spostvene potrotošnje u prizemlju. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne oštete okolni zidovi. Obračunava se po m2 ukonjenog zida, a cenom je obuhvaćeno razbijanje, utovar I odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 12.00 |
| K.3.1.13 | Uklanjanje postojećeg zida debljine 12cm između prostorija kancelarije i garderobe na spratu. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne oštete okolni zidovi. Obračunava se po m2 ukonjenog zida, a cenom je obuhvaćeno razbijanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 18.00 |
| K.3.1.14 | Demontaža i uklanjanje postojećih trotoara oko objekta. Uklanjanje izvesti pažljivo da se ne oštete fasadni zidovi zbog ugradnje novih trotoara. Obračunava se po m2 ukonjenih trotoara a cenom je obuhvaćen Kompletan rad, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. | m2 | 61.00 |
| K.3.1.15 | Pažljivo uklanjanje postojećeg ravnog pocinkovanog lima sa opšivkama. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne oštete rešetkasti krovni vežači. Obračunava se po m2 kose krovne ploče, a u cenu je uračunat utovar i odvoz razbijenih krovnih slojeva (šuta) i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 161.00 |
| K.3.1.16 | Uklanjanje postojeće hirdoizolacije zajedno sa daščanom oplatom. Uklanjanjem voditi računa da se ne oštete krovni vezači radi postavljanja nove daščane oplate. Obračunava se po m2 kose krovne površine, a u cenu je uračunat utovar i odvoz razbijenih krovnih slojeva (šuta) i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 161.00 |
| K.3.1.17 | Uklanjanje i demonrtaža postojećih horizontalnih oluka. Obračunava se po m1 olučne cevi, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju | m1 | 35 |
| K.3.1.18 | Uklanjanje i demonrtaža postojećih vertikalnih oluka. Obračunava se po m1 olučne cevi, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju | m1 | 45 |
| K.3.1.19 | Uklanjanje postojeće termoizolacije od tvrdopresovanog tervola između krovnih vezača. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne oštete krovni vezači zbog ugradnje nove termoizolacije prema EEE. Obračunava se po m2 uklonjene termoizolacije, a cenom je obuhvaćeno uklanjanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 158.00 |
| K.3.1.20 | Uklanjanje krovnih vezača koji su oštećeni nakon otvaranja krova 20% od površine krova. Uklanjanje izvršiti pažljivo da se ne ošteti krovna ploča. Obračunava se po m2 uklonjenih krovnih vezača, a cenom je obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 35.00 |
| K.3.1.21 | Obijanje maltera sa različitih mesta i različitih površina s dela fasade objekta koji je ukupne visine do 8,0m. i dela sa unutrašnjih zidova. U cenu ove pozicije pored radova iz opšteg opisa treba uračunati i upotrebu potrebne skele i ostalih sredstava i opreme potrebne za obavljanje ovog posla.Po ovoj poziciji treba sa fasade obiti sve površine "podluburenog" maltera sve dok se ne dođe do zdravog maltera. | m2 | 185.00 |
| K.3.1.22 | Špaklovanje Kompletnih zidnih i podnih površina u objektu radi potrebne pripreme zida za gletovanje i završno bojenje. | m2 | 460.00 |

K.3.2.  RADOVI NA IZRADI NOVOG KROVNOG POKRIVAČA

| Poz. | RADOVI NA IZRADI NOVOG KROVNOG POKRIVAČA | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.2.1 | Nabavka potrebne građe po dimenzijama kao i ostalog potrebnog materijala i zamena dotrajalih t. j. oštećenih delova drvene krovne konstrukcije krova višeg i nižeg dela. Evidentiranje drvene konstrukcije koja treba da se zameni biće tačno utvrđena i specificirana po demontaži krovnog pokrivača. Obračunava se po m2 horizontalne projekcije krovne površine sa svim pratećim elementima. U cenu ove pozicije uračunati sav potreban materijal (grede, letve, daske, spojni materijal) , rad na demontaži oštećenih delova krovne konstrukcije, utovar u transportno sredstvo i odvoz na deponiju do 30km. | m2 | 33.00 |
| K.3.2.2 | Postavljanje daščane oplate preko krovnih rogova debljine d=2.4cm. Oplata se vezuje sa rogovima zakivanjem. Ovom pozicijom obuhvaćene su i letve dimenzija 6/6cm i 5/3cm koje se postavljaju u dva pravca i nose pokrivač od čeličnog trapezastog pocinkovanog lima. Daščana oplata mora se izvesti od suve jelovine, dok su letve tekođe od suve jelovine, pravilnog oblika i kvaliteta I klase. Obračun po m2 kose površine krova, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, ugradnja i spojna sredstva. | m2 | 180.00 |
| K.3.2.3 | Postavljanje hidroizolacije krova 'Kondor' ili slično, preko daščane pologe, a koji se postavlja prema uputstvu proizvođača. Obračunava se po m2 postavljene hidroizolacije, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, ugradnja kao i spojna sredstva. | m2 | 180.00 |
| K.3.2.4 | Nabavka i postavljanje termoizolacije Knaufinsulation KR P ili slično d=15cm na betonskoj ploči tavanskog prostora. Termoizolaciju postaviti na dobro očišćenu ploču između krovnih vezača u svemu prema uputstvima proizvođača. Tačne mere uzeti tek nakon postavljanja drvenih krovnih vezača. Obračun po m2 ukupne površine tavanskog prostora, a cenom je obihvaćena nabavka, dopremanje na gradilište i ugradnja. | m2 | 160.00 |
| K.3.2.5 | Pokrivanje krova trapezastim čeličnim pocinkovanim plastificiranim limom TP237/35 debljine 0.7 mm preko nosećih drvenih gredica dimenzija 6/6 cm. Ovom pozicijom obuhvaćene su sve opšivke kao i snegobrani Obračun po m2 kose površine krova. U cenu su uračunate i sve potrebne opšivke, nabavka, dopremanje na gradilište ugradnja i spojna sredstva. | m2 | 185.00 |
| K.3.2.6 | Nabavka, izrada, transport i montaža visećeg oluka polukružnog preseka od pocinkovanog plastificiranog lima d = 0,55mm širine 15cm, razvijene širine do 50cm, sa svim potrebnim spojnim sredstvima u kukama nosačima oluka. Obračun po m( Kompletno ugrađenog oluka, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad material. | m1 | 43 |
| K.3.2.7 | Nabavka, izrada, transport i montaža odvodnih olučnih vertikala kružnog preseka, prečnika 14 cm od pocinkovanog plastificiranog lima 0.55 mm razvijene širine do 50cm sa potrebnim obujmicama na razmaku od 3m. Obračun po m1 Kompletno postavljenog oluka, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje nagardilište i ugradnja | m1 | 45 |
| K.3.2.8 | Opšivanje strehe i venca ispod oluka pocinkovanim plastificiranim limom debljine d=0.55mm, razvijene širine do 60cm. Obračunava se po m1 ugrađene opšivke, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gradilište ugradnja i spojna sredstva. | m1 | 43 |
| K.3.2.9 | Opšivka sol banaka R.Š. 25cm pocinkovanim plastificiranim limom debljine d=0.55mm, razvijene širine do 60cm. Obračunava se po m1 ugrađene opšivke, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gradilište ugradnja i spojna sredstva. | m1 | 65 |
| K.3.2.10 | Opšivka betonske nadstrešnice pocinkovanim plastificiranim limom debljine d=0.55mm, Obračunava se po m1 ugrađene opšivke, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gradilište ugradnja i spojna sredstva. | m2 | 3.00 |

K.3.3.  KERAMIČARSKI RADOVI

| Poz. | Keramičarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.3.1 | Postavljanje podnih kiselo-otpornih keramičkih pločica u akubateriji i predprostoru akubaterije. Pločice su domaće proizvodnje, I klase u tonu po izboru investitora. Pločice postaviti na lepak u svemu prema uputstvu proizvođača. Ovom pozicijom obuhvaćena je i priprema podloge i izrada nove košuljice ako se ustanovi da je postojeća dosta oštećena. Obračunava se po m2 Komplet postavljenih pločica, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 17.00 |
| K.3.3.2 | Postavljanje zidnih kiselo-otpornih keramičkih pločica u akubateriji i predprostoru akubaterije. Pločice postaviti u visini od 3m. Pločice su domaće proizvodnje, I klase u tonu po izboru investitora. Pločice postaviti u svemu prema uputstvu proizvođača. Ovom pozicijom obuhvaćena je i priprema podloge. Obračunava se po m2 Komplet postavljenih pločica, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 55.00 |
| K.3.3.3 | Postavljanje podnih keramičkih pločica u sanitarnom bloku sprata, domaće proizvodnje, I klase u tonu po izboru investitora. Pločice postaviti na lepak. Pločice postaviti u svemu prema uputstvu proizvođača. Ovom pozicijom obuhvaćena je i priprema podloge kao i izrada nove košuljice ako se ustanovi da je postojeća dosta oštećena. Takođe ovom pozicijom su obuhvaćene i sve ugaone i prelazne lajsne. Obračunava se po m2 Komplet postavljenih pločica, a cenom je obuhvaćen sav rad i dodatni materijal. | m2 | 9.00 |
| K.3.3.4 | Postavljanje zidnih keramičkih pločica u sanitarnom bloku sprata. Ovom pozicijom je obuhvaćena i obrada kanalizacionih vertikala prvo vlagootpornim gips katron pločama pa keramičkim pločicama Pločice su domaće proizvodnje, I klase u tonu po izboru investitora. Pločice postaviti na lepku u svemu prema uputstvu proizvođača. Ovom pozicijom obuhvaćena je i priprema podloge. Takođe ovom pozicijom su obuhvaćene i sve ugaone i prelazne lajsne. Obračunava se po m2 Komplet postavljenih pločica, a cenom je obuhvaćen sav rad i dodatni materijal. | m2 | 42.00 |

K.3.4.  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

| Poz. | Molersko farbarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.4.1 | Bojenje unutrašnjih zidova disperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru investitora (fabrički napravljena boja), a u svemu prema uputstvu proizvođača boje. Ovom pozicijom je obuhvaćeno struganje postojeće boje u pojedinim prostorijama, krpljenje rupa i pukotina na oštećenim delovima zida, kao i gletovanje. PriliKom bojenja i gletovanja zidova postupiti u svemu prema uputstvu proizvođača boje. Obračun po m2 Komplet obojenog zida, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 651.00 |
| K.3.4.2 | Bojenje plafona disperzivnom bojom u dva sloja u tonu po izboru investitora (fabrički napravljena boja), a u svemu prema uputstvu proizvođača boje. Ovom pozicijom je obuhvaćeno struganje postojeće boje u pojedinim prostorijama, krpljenje rupa i pukotina na oštećenim delovima zida, kao i gletovanje. PriliKom bojenja i gletovanja zidova postupiti u svemu prema uputstvu proizvođača boje. Obračun po m2 Komplet obojenog plafona, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 261.00 |
| K.3.4.3 | Bojenje plafona akubaterije kiselo-otpornom bojom u dva sloja u tonu po izboru investitora. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i gletovanje. Obračun po m2 Komplet završenog plafona, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 30.00 |
| K.3.4.4 | Obrada dela fasadnog zida iznad trotoara do fasadne obloge plastičnim malterom u boji po izboru investitora. Obračun po m2 obrađene fasade. | m2 | 25.00 |
| K.3.4.5 | Krpljenje rupa i pukotina obračunava se kao 30% ukupne površine zidova i plafona. Ovom pozicijom je je obuhvaćeno kitovanje pukotina. Impregnirati i presvući disperzivni kit 3 puta Obračunava sa po m2 Komplet iskpljenih rupa i pukotina a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m2 | 275.00 |

K.3.5.  PODOPOLAGAČKI RADOVI

| Poz. | Podopolagački radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.5.1 | Isporuka i ugradnja laminatnog poda prve klase kvaliteta AC33 preko odgovarajuće, plivajuće podloge. U cenu ulaze i odgovarajuće obodne zidne lajsne i prelazne na spoju sa drugim vrstama poda. | m2 | 75.00 |
| K.3.5.2 | Isporuka i ugradnja antistatik Vinflex-poda, upotrebom odgovarajućeg lepka na postojećoj podlozi. U cenu ove pozicije uračunati čišćenje podloge i propremu za lepljenje novo predviđenog poda. | m2 | 73.00 |
| K.3.5.3 | Izrada samorazlivajućeg epoksidnog poda. Pod izliti prema detaljima i upustvu proizvođača, a u tonu po izboru investitora. Obračun po m2 izlivenog poda , a cenom je obuhvaćena priprema podloge, Kompletan rad i materijal. | m2 | 98.00 |
| K.3.5.4 | Sansacija postojećeg ,,Teraco’’ poda. Ova sanacija podrazumeva brušenje poda kalibrisanim brusevima, poliranje i završno voskiranje poda. | m2 | 75.00 |

K.3.6.  BRAVARSKI RADOVI

| Poz. | Bravarski radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.6.1 | Nabavka, transport i ugrađivanje vrata od Al eloksiranih, višeKomornih profila sa termo prekidom-sistem zaptivanja ’’EPDM’’ gumom, zastakljenih termo hermetičkim niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm ispunjenim kriptonom. Prozore izvesti u svemu prema šemi bravarije i Elaboratom energetske efikasnosti. Cenom obuhvaćeno ankerisanje vrata, dihtovanje spojeva sa zidom poliuretansKom penom, postavljanje pokrivnih lajsni, kvalitetan Kompletan okov i mehanizam za otvaranje i zatvaranje koji je predhodno odobren od strane projektanta, sav zaptivni i spojni materijal kao i upotreba skele. Obračunava se po Komadu Komplet ugrađenog prozora a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. Dvokrilna vrata vel. 250x200 cm po širini podeljena na četiri vertikalne podele od čega su dva bočna fiksna dela širine po 40cm a srednji deo predstavljaju dvokrilna vrata od kojih se jedan deo koristi za ulazak u objekat, a drugi deo se koristi po potrebi.Sama dvokrilna vrata su po visini podeljena na dva zastakljena dela visine po 80cm i punim parapetom visine 40cm sa ispunom termoizolacijom i oblogom od eloksiranog Aluminijuma | Kom | 1 |
| K.3.6.2 | Nabavka, transport i ugrađivanje vrata od Al eloksiranih, višeKomornih profila sa termo prekidom-sistem zaptivanja ’’EPDM’’ gumom, zastakljenih termo hermetičkim niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm ispunjenim kriptonom. Prozore izvesti u svemu prema šemi bravarije i Elaboratom energetske efikasnosti. Cenom obuhvaćeno ankerisanje vrata, dihtovanje spojeva sa zidom poliuretansKom penom, postavljanje pokrivnih lajsni, kvalitetan Kompletan okov i mehanizam za otvaranje i zatvaranje koji je predhodno odobren od strane projektanta, sav zaptivni i spojni materijal kao i upotreba skele. Obračunava se po Komadu Komplet ugrađenog prozora a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. Dvokrilna vrata vel. 205x200 cm sa ispunom termoizolacijom i oblogom od eloksiranog Aluminijuma | Kom | 1 |
| K.3.6.3 | Nabavka, transport i ugrađivanje vrata od Al eloksiranih, višeKomornih profila sa termo prekidom-sistem zaptivanja ’’EPDM’’ gumom, zastakljenih termo hermetičkim niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm ispunjenim kriptonom. Prozore izvesti u svemu prema šemi bravarije i Elaboratom energetske efikasnosti. Cenom obuhvaćeno ankerisanje vrata, dihtovanje spojeva sa zidom poliuretansKom penom, postavljanje pokrivnih lajsni, kvalitetan Kompletan okov i mehanizam za otvaranje i zatvaranje koji je predhodno odobren od strane projektanta, sav zaptivni i spojni materijal kao i upotreba skele. Obračunava se po Komadu Komplet ugrađenog prozora a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. Dvokrilna vrata vel. 205x90 cm sa ispunom termoizolacijom i oblogom od eloksiranog Aluminijuma | Kom | 5 |
| K.3.6.4 | Izrada i ugradnja prozora od PVC profila za građevinsku bravariju , a u svemu prema šemi bravarije i po uzoru na već deo zamenjenih prozora Prozori su sa poboljšanim termoprekidom i zastakljeni su niskoemisionim dvostrukim staklom 4+12+4 . Ovom pozicijom obuhvaćena je i izrada okapnice od eloksiranog lima sa spoljne strane, a sa unutrašnje dvrenom dasKom u tonu po izboru investitora. Snabdeti odgovarajućim okovom za otvaranje. Obračun po Komadu ugrađenih prozora, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gardilište i ugradnja. Prozor –svetlarnik (duž celog dela fasade) dužine 18,1m visine 70cm sa ukupno 14 polja (13 vertikalnih podela) od kojih su dva sa sa ispunom žaluzinama i snabdevena aluminijumskom mrežicom sa zadnje strane , a ostala su zastakljena (12) i polovina je fiksno (6) a polovina se(6) se otvara na ventus. Obračun po m2 Kompletno urađenog i namontiranog prozora-svetlarnika. | m2 | 13.00 |
| K.3.6.5 | Izrada i ugradnja prozora od PVC profila za građevinsku bravariju , a u svemu prema šemi bravarije i po uzoru na već deo zamenjenih prozora Prozori su sa poboljšanim termoprekidom i zastakljeni su niskoemisionim dvostrukim staklom 4+12+4 . Ovom pozicijom obuhvaćena je i izrada okapnice od eloksiranog lima sa spoljne strane, a sa unutrašnje dvrenom dasKom u tonu po izboru investitora. Snabdeti odgovarajućim okovom za otvaranje. Obračun po Komadu ugrađenih prozora, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gardilište i ugradnja. Prozor –svetlarnik (duž celog dela fasade) dužine 8m visine 70cm sa ukupno 6 polja (5 vertikalnih podele) od kojih su tri fiksna a tri se otvaraju na ventus. Obračun po m2 Kompletno urađenog i namontiranog prozora-svetlarnika. | m2 | 12.00 |
| K.3.6.6 | Nabavka, izrada, transport i ugradnja bravarskih elemenata za kanale u podu, ivični ugaonici u svemu prema projektu. Svi delovi se farbaju dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru investitora. Obračun po kg ugradjenog profila, a cenom je obuhvacen sav rad i materijal. Ivični ugaonik, 50x50x5 i 30x30x3 | kg | 50.00 |
| K.3.6.7 | Nabavka, izrada, transport i ugradnja bravarskih elemenata za kanale u podu, poklopne ploče od rebrastog lima, rešetke u AKU bateriji i dr, u svemu prema projektu. Svi delovi se farbaju dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru investitora. Obračun po kg ugradjenog profila, a cenom je obuhvacen sav rad i materijal. Rebrasti lim za pokrivanje kanala d = 5mm | kg | 75.00 |

K.3.7.  FASADERSKI RADOVI

| Poz. | FASADERSKI RADOVI | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.7.1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada termo fasade demit ili slične u debljini od 15cm upotrebom fasadne kamene vune, građevinskog lepka i mrežice. Ova pozicija obuhvata i završnu obradu fasade upotrebom dekorativnog fasadnog maltera (slično tipu Bekament ful 1,5) i završno bojenje fasade (sa odvajanjem pojedinih površina) fasadnom bojom na vodenoj bazi. | m2 | 1300.00 |
| K.3.7.2 | Obrada špaletni po izvršenoj ugradni bravarije prozora i vrata. Obrada se vrši upotrebom produžnog maltera, građevinskog lepka, tvrdo presovanog stiropora i mrežice staklenog voala. Širina špaletne od 10 - 50cm | m1 | 185 |
| K.3.7.3 | Nabavka, postavljanje i izrada sokle od stirodura debljine 2cm , mrežice i plastičnog maltera (kulijea) u tonu po izboru investitora. Soklu izvesti u svemu prema detaljima proizvođača kontakt fasade. Obračun po m2 Komplet postavljene sokle, a cenom je obuhvaćen, Kompletan rad, materijal i spojna sredstva. | m2 | 70.00 |

K.3.8.  RAZNI RADOVI

| Poz. | Razni radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.8.1 | Popravka dela podova sa kojih je skinuta podna obloga upotrebom građevinskog lepka . | m2 | 35.00 |
| K.3.8.2 | Nabavka i postavljanje venecijanera na prozorima u prostoriji kontrolne sale u tonu po izboru investitora. Venecijanere postaviti prema upustvima proizvođača. Obračun po m2 postavljenih venecijanera, a cenom je obuhvaćen sav potreban matrijal i rad. | m2 | 10.00 |
| K.3.8.3 | Nabavka i ugradnja kofice prečnika 40-40cm izrađene od plastike otporne na kiselinu radi postavljljanja u AKU bateriju. | Kom | 1 |
| K.3.8.4 | Betoniranje trotoara (preko postojećih) debljine d=10cm od armiranog betona markom betona MB20, sa istovremenom izradom cementne košuljice, i dilatacionim fugama zalivenih asfaltom na razmaku od 1,5 m. Beton je na sloju šljunka 10 cm. Trotoar je u nagibu 2% prema terenu. Obračun po m2 ugrađenog betona, a cenom je obuhvaćena nabavka i dopremanje svog materijala na objekat, spravljanje i transport do mesta ugrađivanja betona, kao i sva potrebna oplata. | m2 | 65.00 |
| K.3.8.5 | Zatvaranje zidanjem postojećih vrata u zidu debljine 30cm u prostoriji sopstvene potrošnje na spratu “Ytongom“. Otvor zazidati u svemu prema tehni;Kom uputstvu proizvođača Ytong-a. Ovom pozicijom obuhvaćeno je i malterianje otvora tako da sa postojećim zidom predsatvlja jedinstvenu celinu. Obračun po m3 gotovog zida, a cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje na gradilište, istovar i ugradnja sa svim predradnjama i pratećim materijalom, kao i upotreba skele | m3 | 1.00 |
| K.3.8.6 | Demontaža i ponovna motaža metalnih penjalica koje vode na krov. Demontažu izvesti pažljivo radi ponovne montaže. Postojeće penjalice očistiti od korozije peskarenjem i bojiti dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu metalik. Obračunava se Komadu ugrađenih penjalica a cenom je obuhvaćen Komnpletan rad materijal i spojna sredstva. | Kom | 1 |
| K.3.8.7 | Čišćenje i skidanje korozije na stepenišnoj ogradi. Nakon čišćenja i uklanjanja korozije postojeću bravarsku ogradu bojiti dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom ton metalik. Obracunava se po m’ Kompletno obojene ograde, a cenom je obuhvaćen Kompletan rad i materijal. | m1 | 10 |

K.3.9.  VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARIJA, SANITARNA ARMATURA I OPREMA

| Poz. | Vodovod, kanalizacija, sanitarija, sanitarna armatura i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.3.9.1 | Nabavka i ugradnja dozatora za sapun tip „UNIONCLIN“ INOX šifra 26, zapremine 0.8l ili slično. Dozatori se montiraju na zid. | Kom | 1 |
| K.3.9.2 | Nabavka i ugradnja nosača rolni za papir „UNIONCLIP“ INOX šifra 20 ili slično za WC. Nosači se montiraju na zid. | Kom | 3 |
| K.3.9.3 | Nabavka četke za WC „UNIONCLIP“ INOX šifra 67 ili slično. | Kom | 2 |
| K.3.9.4 | Nabavka i montaža – zamena postojećeg Komplet umivaonika od keramike, dimenzija 60x40cm, domaće proizvodnje I klase sa sa hromiranom jednoručnom dubećom (za montažu na lavabou) baterijom za toplu i hladnu vodu, hromiranim sifonom, sušačem ruku, ogledalom i etažerom. Umivaonik za zid pričvrstitio dgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima, a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati odvodom hromiranim sifonom prečnika Ø32mm sa rozetom, čepom i lancem. Umivaonik naručiti po izboru projektanta. | Kom | 1 |
| K.3.9.5 | Nabavka i postavljanje – zamena postojeće hromirane jednoručne zidne tuš baterije za toplu i hladnu vodu u tuš kabini. | Kom | 1 |
| K.3.9.6 | Nabavka i montaža- zamena postojeće WC šolje, tipa Simplon, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa „GENZLOM“ i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača učvrstiti mesinganim šrafovima i priključiti na postojeći vodokotlić, sa šoljom odgovarajućom cevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Boju šolje i opreme naručiti po izboru Naručioca. Obračun po Komadu šolje, Komplet ugrađene šolje. | Kom | 1 |
| K.3.9.7 | Demontaža tuš kade. Pažljiva demontaža emajlirane uzidane tuš kade 70/70cm da bi se ponovo montirala. Obračun po demontiranoj kadi. | Kom | 1 |
| K.3.9.8 | Rušenje zida od opeke. Rušenje zida od opeke d=7 cm u produžnom malteru kojim je uzidana kada i odvoženje šuta na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 0.30 |
| K.3.9.9 | Kanalizacione cevi Ø75mm Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a i fasonskih Komada. Cevi i fasonski Komadi spajaju se utisnim naglavKom sa gumenim dihtungom i zalepe tankim slojem PVC lepka. U cenu je uračunato povezivanje horizontalnog razvoda na postojeći odvod od umivaonika preko klizne spojke. Obračun po m1 Komplet izvedene pozicije. | m1 | 2 |
| K.3.9.10 | Kanalizacione cevi Ø50mm Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a i fasonskih Komada. Cevi i fasonski Komadi spajaju se utisnim naglavKom sa gumenim dihtungom i zalepe tankim slojem PVC lepka. U cenu je uračunato povezivanje horizontalnog razvoda na postojeći odvod od umivaonika preko klizne spojke. Obračun po m1 Komplet izvedene pozicije. | m1 | 1 |
| K.3.9.11 | Demontaža kanalizacionog odvoda Demontaža postojećeg kanalizacionog odvoda Ø50mm od tuš kade i blindiranje na mestu njegovog uliva u kanalizacionu vertikalu. Obračun po m1. | m1 | 1 |
| K.3.9.12 | Ugradnja slivnika Nabavka, transport i montaža PVC slivnika Ø50mm sa livenim hromiranim rostom i sifonom. Rešetka se mora odmah fiksirati cementnim malterom i zatvoriti da se ne zapuni. | Kom | 1 |
| K.3.9.13 | Izrada otvora u betonskoj ploči Kernovanje otvora u betonskoj ploči prečnika 100mm za ugradnju slivnika, debljina ploče 20cm. Obračun po Kom. | Kom | 1 |
| K.3.9.14 | Povezivanje novog kanalizacionog razvoda-cevi Ø75 na postojeći razvod U cenu je uračunato: izrada otvora u LG cevi Ø70, postavljanje kose račve Ø75/75-sedla, na izvedeni otvor, premazivanje kontakta PVC račve i LG cevi silikonom, utezanje montirane račve inox šelnama. Obračun po Kom. | Kom | 1 |

K.4  SPOLJNE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

K.4.1.  PRIKLJUČAK NA JAVNI VODOVODNI SISTEM ZA POTREBE NOVE HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA TS I RAZDVAJANJA SANITARNE I HIDRANTSKE POTROŠNJE

| Poz. | Mreža vodovoda: deonica od mesta priključka na magistralni distributivni vod do vodomernog okna | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.4.1.1 | Zaštita i obeležavanje trase postojeće mreže Pre početka radova na iskopu za vodovodnu mrežu, potrebno je obeležiti trase postojeće mreže, u prisustvu predstavnika stručne službe KJP "IZVOR" iz Petrovca na Mlavi. Obračun po m1 obeležene trase. | m1 | 45 |
| K.4.1.2 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu za vodovodnu mrežu, potrebno je obeležiti novoprojektovanu trasu sa svim njenim elementima (horizontalni i vertikalni prelomi trase, vodovodne šahte). Obračun po m1 obeležene trase. | m1 | 93 |
| K.4.1.3 | Ispitivanje cevovoda Izvršiti ispitivanje montiranog vodovoda na probni pritisak prema priloženom uputstvu u projektu. Sve neispravne delove cevovoda zameniti novim. Nije dozvoljena nikakva popravka (lepljenje, zaptivanje). Ovaj rad se ne obračunava posebno i pada na teret Izvođača. | Kompl. | 1 |
| K.4.1.4 | Geodetsko snimanje Izvršiti geodetsko snimanje izvedene vodovodne mreže. Obračun po m1 snimljene mreže. | m1 | 93 |
| K.4.1.5 | Povezivanje sanitarne i hidrantske mreže sa isporukom neophodnog materijala | Kompl. | 1 |

K.4.2. SPOLJNA VODOVODNA, KANALIZACIONA I HIDRANTSKA MREŽA U KOMPLEKSU TS

| Poz. | Spoljna mreža vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže u kompleksu TS | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.4.2.1 | Iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže, širine rova 0.6m i šahti dubine do 1.5m. U jediničnu cenu iskopa uračunato je i potrebno razupiranje rova sa odbacivanjem zemlje na daljinu 1m od ivice rova. | m3 | 84.50 |
| K.4.2.2 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz projekta. | m2 | 17.00 |
| K.4.2.3 | Nabijanje i nasipanje peska u rov za vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak debljine 10cm. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti u vlažnom stanju i pažljivo nabiti u slojevima. | m3 | 5.00 |
| K.4.2.4 | Zatrpavanje preostalog dela rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 20cm. Zemlju kvasiti vodom i nabijati do potpune zbijenosti. | m3 | 2.00 |
| K.4.2.5 | Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju do 30km. | m3 | 82.50 |
| K.4.2.6 | Mašinski iskop zemlje za dva šahta, do dubine 2.80m, odnosno 2.50m, sa odvozom viška tla na deponiju koju je odredio investitor, uz obezbeđivanje iskopa od obrušavanja. Obračun se vrši po m3 iskopanog tla | m3 | 49.65 |
| K.4.2.7 | Nasipanje i nabijanje sloja šljunka, u svojstvu izravnavajućeg sloja, debljine 20cm. Obračun se vrši po m3 nasutog šljunka. | m3 | 3.72 |
| K.4.2.8 | Nasipanje i nabijanje dela prethodno iskopanog tla, nakon betoniranja šahte, u prostoru između betona i tla koje nije bilo zahvaćeno iskopom. Obračun se vrši po m3 nasutog tla. | m3 | 5.57 |
| K.4.2.9 | Izlivanje sloja podložnog betona, marke MB15 (C10/15), ispod šahtova, debljine d=10cm Obračun se vrši po m³ izlivenog betona. | m3 | 1.86 |
| K.4.2.10 | Postavljanje oplate za izlivanje betona u projektovani položaj za šahtove. Pozicija obuhvata dopremanje na gradilište, čišćenje, premazivanje, postavljanje, i uklanjanje oplate nakon dostizanja potrebne čvrstoće betona. Obračun se vrši po m² postavljene oplate. | m3 | 105.64 |
| K.4.2.11 | Betoniranje vodomernog šahta i šahta za buster stanicu od betona MB30 (C25/30) sa armirano betonskom pločom i penjalicama. U cenu uračunati i penjalice.Debljina zidova i podne ploče je d = 20 cm, gornje ploče d = 15cm. | m3 | 15.50 |
| K.4.2.12 | Dopremanje armature za izradu vodomerne šahte i šahte za buster stanciu na gradilište, čišćenje, skladištenje, ispravljanje, sečenje, savijanje armature prema specifikaciji iz projekta, i postavljanje u projektovani položaj, prema crtežu plana armature iz projekta. Obračun se vrši po kg ugrađene armature. | kg | 2010.74 |
| K.4.2.13 | Nabavka, transport i montaža tipskih liveno-gvozdenih poklopaca sa ramom za vodomerni šaht i šaht za buster stanicu, dimenzija Ø60, težine 60kg. | Kom | 2 |
| K.4.2.14 | Nabavka i postavljanje PEVG cevi Ø25mm zajedno sa fitingom i materijalom za spajanje ( dve polu spojke) - za sanitarnu mrežu. | m1 | 30 |
| K.4.2.15 | Nabavka i montaža propusnog ventila sa ispusnom slavinom Ø20mm za priključak PEVG cevi Ø25mm (3/4''). Ventil mora imati atest. | Kom | 2 |
| K.4.2.16 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi Ø150mm od tvrdog polivinilhlorida zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcem i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na protok i padove i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. | m1 | 70 |
| K.4.2.17 | Izrada šahta fekalne kanalizacije betonom MB30, sa podlogom od nabijenog betona MB10. Revizioni silazi su kržnog poprečnog preseka, unutrašnjeg prečnika 1.0m. Završni deo je konusni sa svetlim otvorom 0.6m. U zidove ugraditi penjalice. U cenu je ušla i obrada otvora za prodor cevi. Obračun po m1 komplet završenih silaza a cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i armaturu. | m1 | 5 |
| K.4.2.18 | Nabavka, transport i montaža tipskih liveno-gvozdenih poklopaca sa ramom za šaht, dimenzija Ø60cm, težine 60kg, sa ramom za ugradnju. | Kom | 1 |
| K.4.2.19 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu za vodovodnu mrežu, potrebno je obeležiti trasu sa svim njenim elementima (horizontalni i vertikalni prelomi trase, vod. šaht, podzemni hidranti). Obračun po m obeležene trase. | m1 | 28 |
| K.4.2.20 | Razbijanje postojećeg kolovoza i trotoara Sečenje i razbijanje postojećeg betonskog platoa zbog iskopa rova za polaganje vodovodnih cevi duž projektovane trase i za izradu vodomernog šahta i buster stanice, i njegova popravka - izrada nakon završene ugradnje cevi. Obračun po m2 | m2 | 40.00 |
| K.4.2.21 | Zatrpavanje rova šljunkom Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u delu rova u zelenoj površini, u slojevima od po 20 cm do planirane visine uz potrebno zbijanje. Do na 1,0m od temena cevi zbijanje vršiti samo ručno. Preko 1,0m od temena cevi zbijanje je moguće i mašinski. Obracun po m3. | m3 | 30.00 |
| K.4.2.22 | Anker blokovi Nabavka materijala, transport, spravljanje i ugrađivanje betona MB20 za izradu anker blokova na horizontalnim prelomima cevovoda i za oslonce cevnog razvoda u šahtovima. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.20 |
| K.4.2.23 | PEHD vodovodne cevi (10bara) Nabavka, transport i montaža vodovodnih polietilenskih cevi visoke gustine prečnika prema projektu i za pritisak 10 bara. Cevi se ugradjuju u unapred pripremljen rov. Cevi moraju biti prvoklasne izrade i ugrađene po preporukama proizvođača za hidrantsku mrežu Ø100mm (d110 x 6.6mm). Obračun po m1 ugrađenih cevi zajedno sa radom i materijalom. | m1 | 28 |
| K.4.2.24 | LG fazonski komadi Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada od duktil liva u šahtovima i na hidrantskoj mreži. Montažu vršiti prema crtežu i uz odobrenje nadzornog organa. Obračun po kg. | kg | 450.00 |
| K.4.2.25 | Tuljak sa prirubnicom Nabavka, transport i montaža tuljka i slobodne prirubnice Ø100/d110. Obračunava se po komadu. | Kom | 8 |
| K.4.2.26 | MDK komad, (10bara) Nabavka, transport i montaža liv. gv. MDK komada Ø100mm za ugradnju u šahtu za buster stanicu. Obračunava se po komadu. | Kom | 2 |
| K.4.2.27 | Zatvarač, (10bara) Nabavka, transport i montaža zatvarača sa točkom Ø100mm za ugradnju u šahtu za buster stanicu. Obračunava se i plaća po komadu. | Kom | 2 |
| K.4.2.28 | Nepovratni ventil (10bara) Nabavka, transport i montaža nepovratnog ventila Ø100mm za ugradnju u šahtu za buster stanicu. Obračunava se po komadu. | Kom | 2 |
| K.4.2.29 | Vodomer Nabavka, transport i ugradnja vodomera u vodomernom šahtu. Plaća se po kompletu: Hidrantska mreža - vodomerna garnitura Ø80: vodomer, zatvarači EURO kratki - 2 kom, hvatač nečistoće, sve prirubnički spoj, liveni fiting obračunat kroz poz. K4.2.24. | Kompl. | 1 |
| K.4.2.30 | Vodomer Nabavka, transport i ugradnja vodomera u vodomernom šahtu. Plaća se po kompletu: Sanitarna mreža - vodomerna garnitura Ø15: vodomer, ventili - 2 kom, hvatač nečistoće, spoj na navoj, pocinkovani fiting obračunat kroz poziciju K.4.2.31, K.4.2.32, K.4.2.33 i K.4.2.34 | Kompl. | 1 |
| K.4.2.31 | Pocinkovane cevi Nabavka, transport i ugradnja pocinkovanih cevi Ø2" i fitinga u vodomernom oknu i buster stanici. Obračun po kg. | kg | 15.00 |
| K.4.2.32 | Pocinkovane cevi Nabavka, transport i ugradnja pocinkovanih cevi Ø5/4" i fitinga u vodomernom oknu i buster stanici. Obračun po kg. | kg | 10.00 |
| K.4.2.33 | Pocinkovane cevi Nabavka, transport i ugradnja pocinkovanih cevi Ø1" i fitinga u vodomernom oknu i buster stanici. Obračun po kg. | kg | 10.00 |
| K.4.2.34 | Pocinkovane cevi Nabavka, transport i ugradnja pocinkovanih cevi Ø1/2" i fitinga u vodomernom oknu i buster stanici. Obračun po kg. | kg | 4.00 |
| K.4.2.35 | Veza novoprojektovanog sanitarnog dovoda PEd25 i postojećeg sanitarnog razvoda u zemlji Nabavka, transport i ugradnja potrebnog fitinga za izradu spoja novoprojektovanog sanitarnog dovoda PEd25 i postojećeg sanitarnog cevovoda u zemlji ispred postojeće pogonske zgrade. Obračun po kompletu veze. | Kompl. | 2 |
| K.4.2.36 | Postrojenje za povišenje pritiska-buster stanica Nabavka, isporuka i ugradnja hidrostanice protivpožarne vode tip CALPEDA BS2F 2MXV65-3202/C NA+REZERVNA pumpa.Q=10lit/s na H=24.5metara. Snaga postrojenja N=1X4kW(+ 4kW rezervna pumpa), u=400vac. Sve smešteno na zajedničkom pocinkovanom antivibracionom postolju, pumpe spojenje u paralelnoj vezi usisnim INOX AISI 304 kolektorom DN 100 sa leptir ventilima za svaku pumpu, potisnim INOX AISI 304 kolektorom DN 100 sa leptir i nepovratnim ventilima za svaku pumpu. Postrojenje je pogonjeno ormanom automatike sa 24h proverom rada pumpi, automatika koncipirana za protivpožarni režim. Postrojenje prema svemu prema Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara. Obračun po opisanom kompletu. | Kompl. | 1 |
| K.4.2.37 | Hidroforska posuda Nabavka, transport i ugradnja hidroforske posude kapaciteta tip CALEPDA SM 300/10 V=300lit PN 10, priključak 1 1/4". Obračun po kom. | Kom | 1 |
| K.4.2.38 | Podzemni hidrant DN80 Nabavka, transport i ugradnja podzemnog hidranta DN80 u skladu sa grafičkim delom projekta. Visina hidranta je 750mm. Cevasto kućište i podnožno koleno učvrstiti betonom. Pozicija podrazumeva i nabavku kape za podzemni hidrant. | Kom | 2 |
| K.4.2.39 | Orman za smeštaj opreme za podzemni hidrant Nabavka, transport i montaža ormana za smeštaj opreme podzemnog hidranta. Orman je antikoroziono zaštićen i obojena crvenom bojom. U orman je smeštena i u cenu uračunata sledeća oprema: četiri komada creva ø52mm dužine 15m, dve mlaznice ø52 mm sa spojkama tipa štorc, jedan ključ za podzemni hidrant, hidrantski nastavak B/2C. Orman se postavlja na čelične nosače ankerovane u betonske blokove u skladu sa pp propisima, рrојеktom i uputstvima nadzornog organa. Obračun po komadu potpuno izvedenog komplet ormana. | Kom | 2 |
| K.4.2.40 | Ispitivanje cevovoda Izvršiti ispitivanje montiranog vodovoda na probni pritisak prema priloženom uputstvu u projektu i sačiniti Izveštajo ispitivanju. Sve neispravne delove cevovoda zameniti novim. Nije dozvoljena nikakva popravka (lepljenje, zaptivanje). Ovaj rad se ne obračunava posebno i pada na teret Izvođača. | Kompl. | 1 |
| K.4.2.41 | Geodetsko snimanje Izvršiti geodetsko snimanje izvedene vodovodne mreže. Obračun po m1 snimljene mreže. | m1 | 70 |

K.5. UKLAPANJE 35kV VODOVA

K.5.1.  PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

| Poz. | Pripremno završni radovi na uklapanju postojećih distributivnih 35kV vodova | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.5.1.1 | Geodetsko obeležavanje i iskolcavanje stubnih mesta | Kompl. | 1 |
| K.5.1.2 | Geodetsko snimanje izgrađenih i podignutih stubova | Kompl. | 1 |

K.5.2.  ZEMLJANI RADOVI

| Poz. | Zemljani radovi na uklapanju postojećih distributivnih 35kV vodova | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.5.2.1 | Iskop zemlje druge kategorije za temelje stuba sa zatrpavanjem i nabijanjem oko temelja i planiranjem. Obračunava se po m3 | m3 | 65.00 |

K.5.3.  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI SA ARMATUROM

| Poz. | Betonski i armiranobetonski radovi na uklapanju postojećih distributivnih 35kV vodova | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.5.3.1 | Betoniranje temelja za stubove prema projektu temelja. Uračunata i potrebna oplata, kao i centriranje ankera. Obračunava se po m3 betona. | m3 | 30.00 |
| K.5.3.2 | Armiranje temelja stubova armaturom B500B. U cenu ulazi, nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature i povezivanje sa uzemljenjem. | m3 | 30.00 |

K.5.4.  ČELIČNA KONSTRUKCIJA

| Poz. | Čelična konstrukcija za uklapanje postojećih distributivnih 35kV vodova | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| K.5.4.1 | Isporuka, ugradnja i kompletna montaža čelično – rešetkastih stubova, izrađenih od pocinkovane čelične konstrukcije, od čelika Č.0361 po SRPS EN 10025 sa svim potrebnim spojnim sredstvima. U cenu je uračunat transport stubova, sortiranje i transport konstrukcije do stubnog mesta, probna montaža stuba, centriranje ankera stubova pre zalivanja istih betonom, montaža i podizanje stubova, premazivanje cinkolitom svih preklopa u vezama i farbanje stubova ("duplex") i povezivanje sa uzemljenjem. Obračunava se po komadu stuba. | Kom | 3 |

L. MAŠINSKE INSTALACIJE

| Poz. | Mašinske instalacije | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| L.1 | Nabavka, isporuka i montaža norveškog električnog radijatora, sa ugrađenim digitalnim programabilnim termostatom i nosačem za montažu na pod, sličano tipu: proizvod ''BOSCH TRONIC'’,1000 EC 2500-1 W1 toplotni kapacitet 2500W dimenzije 997x402x105mm masa 6,6kg | Kom | 3 |
| L.2 | Nabavka, isporuka i montaža norveškog električnog radijatora, sa ugrađenim digitalnim programabilnim termostatom i nosačem za montažu na pod, sličano tipu: proizvod ''BOSCH TRONIC'’, 1000 EC 2000-1 W1 toplotni kapacitet 2000W dimenzije 882x401x105mm masa 5,5kg | Kom | 3 |
| L.3 | Nabavka, isporuka i montaža norveškog električnog radijatora, sa ugrađenim digitalnim programabilnim termostatom i nosačem za montažu na pod, sličano tipu: proizvod ''BOSCH TRONIC'’, 1000 EC 1500-1 W1 toplotni kapacitet 1500W dimenzije 620x401x105mm masa 4,2kg | Kom | 1 |
| L.4 | Nabavka, isporuka i montaža norveškog električnog radijatora, sa ugrađenim digitalnim programabilnim termostatom i nosačem za montažu na pod, sličano tipu: proizvod ''BOSCH TRONIC'’, 1000 EC 1100-1 W1 toplotni kapacitet 1000W dimenzije 500x400x105mm masa 3,8kg | Kom | 1 |
| L.5 | Nabavka, isporuka i montaža električnih kalorifera sličnih tipu: proizvod ''S&P'',tip: EC-9N toplotni kapacitet 9.050W napajanje 3f/400V/50Hz jačina struje: 13A dimenzije 450x355x565mm masa 15,0kg | Kom | 2 |
| L.6 | Isporuka i montaža mono split sistema - inverter. Sistem se sastoji od unutrašnje i spoljne jedinice. Split sistem se isporučuje komplet sa daljinskim upravljačem i signalin kablom koji funkcionalno povezuje spoljnu i unutrašnju jedinicu, slično tipu: proizvođač "DAIKIN",tip:S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 unutrašnja jedinica zidna kapacitet hlađenja 3,5W, kapacitet grejanja 4,0 kW električna snaga hl./gr: 1,08/1,05 kW dimenzije sp. jedinice 717x403x230 mm dimenzija un. jedinice 837x308x189 mm jačina struje: 6,0/7,0 A napon: 1x220V, 50 Hz U cenu split sistema uračunata je isporuka i montaža čeličnog postolja za montažu spoljne jedinice, koje je spolja ofazbano zaštitnom bojom i završnom bojom u boji prema zahtevu Investitora. U cenu uračunati isporuku i montažu bakarnih cevi za razvod tečne i gasne faze i PVC za izradu odvoda kondenzata, max. rastojanje spoljne i unutrašnje jedinice 15m. | Kom | 2 |
| L.7 | Isporuka i montaža mono split sistema - inverter. Sistem se sastoji od unutrašnje i spoljne jedinice. Split sistem se isporučuje komplet sa daljinskim upravljačem i signalin kablom koji funkcionalno povezuje spoljnu i unutrašnju jedinicu, slično tipu: proizvođač "DAIKIN",tip:CT18.NQ4/UU18WR.U20 unutrašnja jedinica kaseta kapacitet hlađenja 5,0W, kapacitet grejanja 5,8 kW električna snaga hl./gr UJ: 40W dimenzije sp. jedinice 950x834x330 mm dimenzija un. jedinice 750x278x750 mm masa UJ/SJ: 18.3/44.8 kg napon: 1x220V, 50 Hz U cenu split sistema uračunata je isporuka i montaža čeličnog postolja za montažu spoljne jedinice, koje je spolja ofazbano zaštitnom bojom i završnom bojom u boji prema zahtevu Investitora. U cenu uračunati isporuku i montažu bakarnih cevi za razvod tečne i gasne faze i PVC za izradu odvoda kondenzata, max. rastojanje spoljne i unutrašnje jedinice 15m. | Kom | 1 |
| L.8 | Isporuka i montaža mono split sistema - inverter. Sistem se sastoji od unutrašnje i spoljne jedinice. Split sistem se isporučuje komplet sa daljinskim upravljačem i signalin kablom koji funkcionalno povezuje spoljnu i unutrašnju jedinicu, slično tipu: proizvođač "DAIKIN",tip:UT36H.NM1/UU42W.U32 unutrašnja jedinica kaseta kapacitet hlađenja 10,0W, kapacitet grejanja 11,2 kW električna snaga hl./gr UJ: 100W dimenzije sp. jedinice 330x1380x450 mm dimenzija un. jedinice 950x300x950 mm masa UJ/SJ: 23/92,0 kg napon: 1x220V, 50 Hz U cenu split sistema uračunata je isporuka i montaža čeličnog postolja za montažu spoljne jedinice, koje je spolja ofazbano zaštitnom bojom i završnom bojom u boji prema zahtevu Investitora. U cenu uračunati isporuku i montažu bakarnih cevi za razvod tečne i gasne faze i PVC za izradu odvoda kondenzata, max. rastojanje spoljne i unutrašnje jedinice 15m. | Kom | 1 |
| L.9 | Isporuka i montaža mono split sistema - inverter. Sistem se sastoji od unutrašnje i spoljne jedinice. Split sistem se isporučuje komplet sa daljinskim upravljačem i signalin kablom koji funkcionalno povezuje spoljnu i unutrašnju jedinicu, slično tipu: proizvođač "DAIKIN",tip:UT36H.NM1/UU42W.U32 unutrašnja jedinica kaseta kapacitet hlađenja 10,0W, kapacitet grejanja 11,2 kW električna snaga hl./gr UJ: 100W dimenzije sp. jedinice 330x1380x450 mm dimenzija un. jedinice 950x300x950 mm masa UJ/SJ: 23/92,0 kg napon: 1x220V, 50 Hz U cenu split sistema uračunata je isporuka i montaža čeličnog postolja za montažu spoljne jedinice, koje je spolja ofazbano zaštitnom bojom i završnom bojom u boji prema zahtevu Investitora. U cenu uračunati isporuku i montažu bakarnih cevi za razvod tečne i gasne faze i PVC za izradu odvoda kondenzata, max. rastojanje spoljne i unutrašnje jedinice 15m. | Kom | 1 |
| L.10 | Isporuka i montaža ventilatora za prinudno provetravanje prostorija, sličan tipu: proizvođač "S&P" ; tip: TD 500/150 SILENT protok 200m3/h napor 150Pa snaga 40W struja 0,26A napajanje 230V/1/50Hz broj obrtaja 1950 o/min dimenzija 220/147x295mm, masa 2.7kg U cenu ventilatora uračunati fleksibilne veze za povezivanje sa kanalskom mežom. Fleksibilna veza je izrađena od jedrenog platna. U cenu uračunati odgovarajuće oslonce i opremu za montažu ventilatora kao i antivibracione oslonce za ventilatore koji se montiraju na pod. | Kom | 1 |
| L.11 | Isporuka i montaža aluminijumske rešetke sa pokretnim lamela i regulatorom protoka, slična tipu: proizvod ''TROX'' odsis vazduha VAT-AG 275X275/A1, 200m3/h | Kom | 1 |
| L.12 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': odsis vazduha WG 200X330 | Kom | 1 |
| L.13 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': odsis vazduha WG 400X330 | Kom | 1 |
| L.14 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': odsis vazduha WG 700X500 | Kom | 2 |
| L.15 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': odsis vazduha WG 1000X495 | Kom | 1 |
| L.16 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': dovod vazduha WG 1000X165 | Kom | 4 |
| L.17 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': dovod vazduha WG 700X500 | Kom | 1 |
| L.18 | Isporuka i montaža spoljne, aluminijumske protivkišne žaluzine u boji po zahtevu Investitora, slične tipu : proizvod ''TROX'': dovod vazduha WG 250X500 | Kom | 1 |

M. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Izrada i isporuka tehničke dokumentacije, pribavljanje potrebnih saglasnosti i uslova, prijava radova i ishodovanje upotrebne dozvole

- Izrada Glavnog projekta zaštite od požara (GP ZOP) za objekat TS 110/35 kV Petrovac

- Pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju za objekat TS 110/35 kV Petrovac u pogledu mere zaštite od požara (MUP) uključujući aktivnosti na usaglašavanju sa GP ZOP-a i aktivnosti u projektu PZI na otklanjanju eventualnih nedostataka

- Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za II fazu

- Izrada projekta za izvođenje (PZI) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za I i II fazu izgradnje

- Izrada projekta za izvođenje (PZI) priključak na javni vodovodni sistem za potrebe nove hidrantske mreže objekta TS 110/35kV Petrovac i razdvajanja sanitarne i hidrantske potrošnje

- Prijava radova za izvođenje radova za sledeće celine  (projekte) :

    - Objekat TS 110/35 kV

    - Pristupnu saobraćajnicu

    - Priključak pristupne saobraćajnice na državni put II reda

    - Priključak objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

- Izrada Projekata izvedenog objekta:

    - Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac

    - Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II)

    - Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda

    - Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

- Ishodovanje upotrebnih dozvola (sa tehničkim pregledom):

    - Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac

    - Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II)

    - Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda

    - Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

- Izrada elaborata geodetskih radova za izvedene objekte i posebne delove objekata

- Izrada elaborata geodetskih radova za podzemne instalacije

- Izrada elaborata parcelacije i geodetskog obeležavanja prema izrađenom Urbanističkom projektu

Obim i sadržaj projekata treba da bude u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o zaštiti od požara, ostalim važećim zakonima i podzakonskim aktima .

Svi troškovi za izradu tehničke dokumentacije treba da budu uključeni u cenu (geometri, takse, razne uplate institucijama, troškovi tehničkog pregleda objekta (za upotrebnu dozvolu), nadzor za PPZ, tehnički pregled i prvo puštanje PP sistema, kontrole, ostali troškovi, itd)

Svi projekti se isporučuju u po 6 (šest) primeraka u papirnoj formi i po jedan primerak u elektronskoj formi (grafički deo u DWG formatu, tj. u editabilnoj formi, komplet u PDF-u, tekstualni deo i predmer se isporučuju i u Word-u) kao i elektronski overene za prijavu prema integrisanoj proceduri.

Naručilac dostavlja podatke o opremi koju poseduje, koji, pored  ostalog, obavezno sadrže:

- tip, ime proizvođača, naznačene električne veličine,  šeme vezivanja,  kao  i  merne  skice  energetskog transformatora 110/35 kV, 31.5 MVA sa masom, dimenzijama ...

- tip,  ime proizvođača, naznačene električne  veličine,  kao  i  merne  skice  sa   masom, dimenzijama i dispozicijom svih rupa i otvora potrebnih za izradu nosača aparata, za svu opremu koju poseduje Naručilac

- tip i ime proizvođača zaštitno-upravljačke opreme.

Naručilac se obavezuje da će obezbediti upravna akta za potrebe izvođenja radova u formi Građevinske dozvole ili Rešenja o odobrenju za izvođenje radova po članu 145. za sve objekte (projekte):

    - Objekat TS 110/35 kV Petrovac

    - Pristupnu saobraćajnicu

    - Priključak pristupne saobraćajnice na državni put IIa reda

    - Priključak objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu

Naručilac se obavezuje da će obezbediti sve Projektne zadatke za izradu projektne dokumentacije koja se odnosi na sve projekte (objekat TS 110/35kV Petrovac, pristupnu saobraćajnicu, priključak pristupne saobraćajnice na državni put IIA reda, priključak objekta TS na vodovodnu mrežu).

Prilikom izrade tehničke dokumentacije projektant je dužan da se pridržava važećih zakona, propisa, standarda, Tehničkih preporuka i Internih standarda EPS-a.

Za Projekat za izvođenje radova na izgradnji dogradnji i rekonstrukciji TS 110/35 kV Petrovac, koji poseduje Naručilac, Izvođač je dužan da pripremi dokumentaciju projekta za izvođenje u potrebnoj formi za predaju zahteva kroz CEOP i eventualno koriguje u cilju ishodovanja saglasnosti od strane MUPa.

Izvođač je dužan da obezbedi nadzor nad radovima na izvođenju sistema za zaštitu od požara, kao i prijem, tj.prvo puštanje sistema za zaštitu od požara.

Obaveza izvođača radova je da u ime i za račun Naručioca pribavi potrebne saglasnosti i uslove i ishoduje upotrebnu dozvolu.

Naručilac će dostaviti neophodnu dokumentaciju iz svoje nadležnosti.

Uređenje pravno-imovinskih odnosa i pratećih aktivnosti do upotrebne dozvole je obaveza Naručioca.

Obaveza izvođača jeste realizacija svih aktivnosti u vezi sprovođenja Objedinjene procedure elektronskim putem preko CEOP portala. Obaveza Naručioca jeste da obezbedi potrebno punomoćje i ovlašćenja za izvođača za zastupanje za sprovođenje Objedinjene procedure.

Prilog:

- Izvod iz Projekta za izvođenje (PZI) za Izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju TS 110/35 kV ,,Petovac’’ u Petrovcu na Mlavi (u PDF formatu)

- Elaborat izrade krute veze i prevezivanja za potrebe izvodjenja radova na TS 110/35 kV ,,Petovac’’

- Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za I fazu

- Idejni projekat (IDP) priključka na javni vodovodni sistem za potrebe nove hidrantske mreže objekta TS 110/35kV Petrovac i razdvajanja sanitarne i hidrantske potrošnje

- Idejno rešenje (IDR) projekta priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda

- Projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekat TS 110/35 kV Petrovac na Mlavi

- Urbanistički projekat

- Lokacijski uslovi za Izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju TS 110/35 kV ,,Petrovac’’

- Lokacijski uslovi za izgradnju pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac

- Lokacijski uslovi za izgradnju priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda

- Rešenje ministarstva zaštite životne sredine republike Srbije o obustavljanju postupka procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV ,,Petrovac’’

Svu navedenu projektnu dokumentaciju koju poseduje, Naručilac će obezbediti Izvođaču u otvorenoj formi (word,excel, Autocad).

| Poz. | Radovi | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Glavni projekat zaštite od požara za izgradnji dogradnji i rekonstrukciji TS 110/35 kV Petrovac | Kompl. | 1 |
|  | Dopuna i usaglašavanje projekta za izvođenje (PZI) usled promene Zakonske regulative i prema potrebama za izvođenje radova i usaglašavanje projekta prema nabavljenoj opremi, a po zahtevu Izvođača radova i prethodnoj saglasnosti Naručioca (po pregledu Tehničke dokumentacije projekta PZI koji poseduje Naručilac od strane Izvođača radova, a pre početka izvođenja radova) | Kompl. | 1 |
|  | Pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju za objekat TS 110/35 kV Petrovac u pogledu mere zaštite od požara (MUP) uključujući aktivnosti na usaglašavanju (noveliranju) projekta PZI sa GP ZOP-a i aktivnosti u projektu PZI na otklanjanju eventualnih nedostataka konstatovanim od strane MUP-a | Kompl. | 1 |
|  | Pribavljanje vodne saglasnosti na tehničku dokumentaciju za objekat TS 110/35 kV Petrovac u pogledu mera definisanih vodnim uslovima i aktivnosti na ishodovanju vodne dozvole za objekat TS 110/35 kV Petrovac, a prema odredbama Zakona o vodama. Pozicija obuhvata i sve eventualne modifikacije projekte dokumentacije projekta PZI za potrebe ishodovanja vodnih akata. | Kompl. | 1 |
|  | Izrada projekta za građevinsku dozvolu sa tehničkom kontrolom (PGD) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za II fazu. | Kompl. | 1 |
|  | Izrada projekta za izvođenje (PZI) pristupne saobraćajnice za pristup TS 110/35 kV Petrovac za I i II fazu izgradnje | Kompl. | 1 |
|  | Izrada projekta za izvođenje (PZI) priključak na javni vodovodni sistem za potrebe nove hidrantske mreže objekta TS 110/35kV Petrovac i razdvajanja sanitarne i hidrantske potrošnje | Kompl. | 1 |
|  | Izrada Plana preventivnih mera u skladu sa čl.8 Uredbe o BZNR na privremenim i pokretnim gradilištima, kao i obezbeđenje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova u skladu sa čl.4 Uredbe o BZNR na privremenim i pokretnim gradilištima. Plan preventivnih mera se izrađuje za celokupni obuhvat investicije koji obuhvata predmet sva 4 projekta. | Kompl. | 1 |
|  | Obezbeđivanje nadzora nad radovima na izvođenju sistema za zaštitu od požara i prvo puštanje u rad prema Zakonu o zaštiti od požara | Kompl. | 1 |
|  | Projektna dokumentacija izvedenog stanja (Projekti izvedenog objekta (PIO)): Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II) Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu | Kompl. | 1 |
|  | Izrada elaborata geodetskih radova za izvedene objekte i posebne delove objekata za potrebe upisa u katastar prema pripadajućim projektima: Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II) Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu | Kompl. | 1 |
|  | Izrada elaborata geodetskih radova za podzemne instalacije za potrebe upisa u katastar prema pripadajućim projektima: Dogradnje, izgradnje i rekonstrukcije TS 110/35 kV Petrovac Izgradnje pristupne saobraćajnice (faza I i faza II) Izgradnje priključka pristupne saobraćajnice na državni put II reda Izgradnje priključka objekta TS 110/35 kV na vodovodnu mrežu | Kompl. | 1 |
|  | Ishodovanje upotrebne dozvole (komplet sa tehničkim pregledom i svim ostalim neophodnim troškovima za ishodovanje upotrebne dozvole, prijava temelja, prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu, saglasnost MUP-a, komisija MUP-a za tehnički pregled, troškovi obezbeđivanja nadzora tokom izvođenja imaoca javnih ovlašćenja i ostalo) | Kompl. | 1 |
|  | Izrada elaborata izmeštanja postojećih instalacija u zoni radova priključka pristupne saobraćajnice na državni put i vodovodne instalacije | Kompl. | 1 |
|  | Izrada elaborata rušenja betonske ograde i kanala pored postojećeg pristupnog puta i obezbeđivanja stambenog objekta u zoni | Kompl. | 1 |
|  | Izrada elaborata parcelacije i geodetskog obeležavanja prema izrađenom Urbanističkom projektu | Kompl. | 1 |

N. NAMEŠTAJ I OSTALI MOBILIJAR

Isporuka i montaža nameštaja i ostalog mobilijara

| Poz. | Radovi i oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| N.1 | Kancelarijski sto sa fiokama dim. 160 x 80 cm. Gornja ploča i bočne strane stola su izrađene od univer ploče debljine 25mm sa ABS traKom 2mm. U sto je ugrađen jedan red sa 3 fioke sa zaključavanjem prve fioke. | Kom | 1 |
| N.2 | Kontrolni sto trodelni polukružni: deo dimenzija 200 x 80 cm sa fiokama deo polukružni vezni deo sa uklapanjem spojnih stranica od 80 cm deo dimenzija 120 x 80 cm sa fikama Gornja ploča i bočne strane stola su izrađene od univer ploče debljine 25mm sa ABS trakom 2mm. U 1. i 2. delu Kontrolnog stola je ugrađen jedan red sa 3 fioke sa zaključavanjem prve fioke. | Kom | 1 |
| N.3 | Konferencijski sto dim. 220 x 120 cm. Gornja ploča i bočne strane stola su izrađene od univer ploče debljine 25mm sa ABS trakom 2mm. | Kom | 1 |
| N.4 | Stolica kancelarijska sa rukohvatom. Sedište i naslon stolice su od šperploče obložene sunđerom i presvučene tkaninom. | Kom | 8 |
| N.5 | Konferencijska stolica – fotelja na točkićima, sa mehanizmom za podizanje i rukohvatom. Postolje stolice je metalno – hromirana zvezda na točkićima a sedište i naslon stolice su od šperploče obložene sunđerom i presvučene tkaninom. | Kom | 2 |
| N.6 | Ormar za garderobu sa dvoja vrata dim. 80x195 cm, dubine 35 cm. Ormar je izrađen od univer ploče debljine 25mm sa ABS trakom 2mm. Poleđina je izrađena od univer ploče debljine 10mm. Vrata su snabdevena bravicom za zaključavanje. | Kom | 1 |
| N.7 | Ormar za dokumetaciju sa dvoja vrata dim. 80x195 cm, dubine 35 cm. Ormar je izrađen od univer ploče debljine 25mm sa ABS trakom 2mm. Poleđina je izrađena od univer ploče debljine 10mm. Vrata su snabdevena bravicom za zaključavanje. U ormaru obezbediti 5 polica. | Kom | 2 |
| N.8 | Ormarić za ključeve (na zid, okvirno 30x40cm) dubine 15 cm. Ormar je izrađen od univer ploče debljine 25mm sa ABS traKom 2mm. Poleđina je izrađena od univer ploče debljine 10mm. Vrata su snabdevena bravicom za zaključavanje. | Kom | 1 |
| N.9 | Polica za odlaganje zaštitne opreme i materijala dužine 2 m, visine 1,8 m i dubine 0,5m (metalna sa 4 police) | Kom | 5 |
| N.10 | Fotelja na razvlačenje (razvučena je okvirnih dimenzija 190x90 cm) | Kom | 1 |
| N.11 | Fiksni telefon (sa više funkcija tj. sa displejom za indetifikaciju) | Kom | 1 |
| N.12 | Bežični telefon (većeg dometa) | Kom | 2 |
| N.13 | Isporuka i ugradnja klijent računara Kućište midi tower, Napajanje 220V/50Hz, LCD wide monitor 21.5", procesor slično tipu Intel Core i3 min 3.1Ghz, 8 GB RAM DDR4, HARD 500GB sata 3, grafička kartica PCI express 3.0, 128bita, HDMI, matična ploča Intel socket 1155, 4xDDR3 DIMM socket 1151, 1xPCI express 16x, 4xUSB 3.0, SATA kontroler, 1xLAN Gigabit, optički uređaj DVD-RW, tastatura, miš, softver Windows Professional 10 | Kom | 1 |
| N.14 | Štampač sa skenerom (crno-beli) | Kom | 1 |

O. IZOLACIONI ALAT,  ZAŠTITNA I OSTALA OPREMA

Isporuka i montaža izolacionog alata, zaštitne i ostale opreme

| Poz. | Izolacioni alat, zaštitna i ostala oprema | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| O.1 | Izolacione gumene čizme | par | 3 |
| O.2 | Izolacione gumene rukavice | par | 3 |
| O.3 | Komplet izolacionih motki za uzemljavanje i kratko spajanje za postrojenje 110 kV | Kompl. | 2 |
| O.4 | Komplet izolacionih motki za uzemljavanje i kratko spajanje za postrojenje 35 kV | Kompl. | 2 |
| O.5 | Izolacioni šlem | Kom | 6 |
| O.6 | Zaštitna pregrada | Kom | 3 |
| O.7 | Jednopolna šema postrojenja (uramljena, na zid) | Kom | 4 |
| O.8 | Uputstvo za prvu pomoć (uramljeno ili tablica, na zid) | Kom | 4 |
| O.9 | Blokadna tablica: “NE UKLJUČUJ IZVODE SE RADOVI” | Kom | 10 |
| O.10 | Tablica upozorenja: “VISOKI NAPON, OPASNO PO ŽIVOT” | Kom | 50 |
| O.11 | Tablice sa nazivom prostorija i objekata (aku baterija, TK prostorija, Komandna sala, kancelarija, Komandna zgrada, postrojenje 35 kV i drugo) | Kompl. | 1 |
| O.12 | Tablica upozorenja: “PAŽNJA – POSTROJENJE JE POD NAPONOM” | Kom | 4 |
| O.13 | Tablica zabrane: “ZABRANJENO UNOŠENJE OTVORENE VATRE” | Kom | 2 |
| O.14 | Pet zlatnih pravila (uramljeno ili tablica, na zid) | Kom | 5 |
| O.15 | Plan evakuacije (uramljeno ili tablica, na zid) | Kom | 5 |
| O.16 | Sanduče prve pomoći | Kom | 3 |
| O.17 | Drvene dvokrilne merdevine visine 4 m | Kom | 1 |
| O.18 | Kabal na motalici, 220V, 50Hz, 50 m | Kom | 2 |
| O.19 | Prenosna svetiljka 220V,50Hz, 200W | Kom | 4 |
| O.20 | Prenosna akumulatorska svetiljka | Kom | 4 |
| O.21 | Isporuka jednopolnog indikatora napona za naponski nivo 110 kV | Kom | 1 |
| O.22 | Isporuka jednopolnog indikatora napona za naponski nivo 35 kV | Kom | 1 |
| O.23 | Dvopolni indikator napona do 35 kV | Kom | 1 |

P. PODEŠAVANJE, FUNKCIONALNA ISPITIVANJA, ATESTI, UPUTSTVA, OBUKA I PUŠTANJE U RAD

Izvršiti kоnstruktivna i funkcionalna podešenja ugrađene еlektroenergеtskе оprеmе. Izvršiti konfiguraciju i parametiranje zaštitno upravljačkih uređaja, RTU-a lokalnog SCADA sistema. Uspostaviti Komunikaciju RTU-a i perifernih elemenata po protokolu IEC61850. Konfigurisati Komunikaciju između zaštitno upravljačkih uređaja po IEC61850 protokolu (GOOSE mehanizmi). Konfigurisati RTU za Komunikaciju sa nadležnim centrom upravljanja po IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104. Konfiguracija staničnog video nadzora za Komunikaciju sa nadležnim centrom upravljanja. Izvršiti sva Komandna, primarna i sekundarna ispitivanja ugrađene оpreme i uređaja.

Za svu оpremu dostaviti аteste, dokaze kvaliteta i uputstva proizvođača na srpsKom jeziku (korisnička i uputstva za održavanje). Sačiniti  jedinstveni Izveštaj i dostaviti ispitne protokole za sva merenja i ispitivanja (formu i obim za ispitne protokole dostaviti investitoru na saglasnost). Svi uređaji kojima se vrše merenja i ispitivanja treba da budu sertifikovani i baždareni (investitoru dostaviti dokaze).

| PoP. | Radovi | Ј.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| P.1 | Konstruktivno i funkcionalno podešavanje opreme | Kompl. | 1 |
| P.2 | Konfiguracija i parametiranje RTU-a i uspostavljanje Komunikacije sa perifernim elementima i nadležnim centrom upravljanja DC Požarevac (konfigurisanje IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104 „slave“ protokola), predvideti aktivno učešće na Kompletnom funkcionalnom testiranju SDU sa nadležnim centrom upravljanja DC Požarevac | Kompl. | 1 |
| P.3 | Konfiguracija, parametriranje i podešavanje invertora | Kompl. | 1 |
| P.4 | Parametriranje modularnih ispravljača | Kompl. | 1 |
| P.5 | Komandna i funkcionalna ispitivanja opreme i uređaja. Ispitivanje signalizacije, alarma, uslova i blokada. Kontrola primarnih i sekundarnih veza i strujnih krugova. Provera prenosnih odnosa i polariteta mernih transformatora. Radove izvesti za sve naponske nivoe (110, 35 kV, kao i za AC i DC razvode) | Kompl. | 1 |
| P.6 | Funkcionalno ispitivanje relejnog ormana sa mikroprocesorskom zaštitnom i upravljačkom opremom za transformatorsko polje 110kV | Kom | 2 |
| P.7 | Funkcionalno ispitivanje relejnog ormana sa mikroprocesorsKom zaštitnom i upravljačkom opremom za dalekovodno polje 110kV | Kom | 5 |
| P.8 | Funkcionalno ispitivanje relejnog ormana sa mikroprocesorskom zaštitnom i upravljačkom opremom za spojno polje 110kV | Kom | 1 |
| P.9 | Funkcionalno ispitivanje ormana sa opremom za daljinsko upravljanje. Funkcionalno ispitivanje lokalnog SCADA sistema | Kompl. | 1 |
| P.10 | Funkcionalno i Komandno ispitivanje srednjenaponskih terminala zaštite i upravljanja | Kompl. | 1 |
| P.11 | Funkcionalno i Komandno ispitivanje ormana jednosmernog napona sa opremom | Kom | 2 |
| P.12 | Funkcionalno i Komandno ispitivanje ormana naizmeničnog napona sa opremom | Kom | 1 |
| P.13 | Funkcionalno ispitivanje ormana invertorskog napona sa opremom | Kom | 1 |
| P.14 | Primarna i sekundarna ispitivanja svih aktiviranih zaštita na nivou ТS (110kV, 35kV) | Kompl. | 1 |
| P.15 | Merenje otpora izolovanosti, naponsko ispitivanje kablova i puštanje u pogon električne instalacije obe zgrade, kao i pribavljanje potrebnih atesta | Kompl. | 1 |
| P.16 | Za zaštitno i gromobransko uzemljenje izvršiti merenje i izradu izveštaja o izvršenom merenju koji će obuhvatiti: 1.otpor rasprostiranja uzemljivača postrojenja 2.maksimalni napon uzemljivača 3.napon dodira i koraka unutar i van postrojenja 4.iznošenje potencijala van ograde postrojenja. 5.galvanska povezanost Izvršiti i za postojeće i za nove objekte. | Kompl. | 1 |
| P.17 | Merenje otpora uzemljenja stubova sa izradom Izveštaja. Obračun po stubu. | Kom | 3 |
| P.18 | Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije i izdavanje atesta Izvršiti i za postojeće i za nove objekte. | Kompl. | 1 |
| P.19 | Fnkcionalno osposobljavanje sistema koje obuhvata: Proveru svih veza, programiranje sistema,funkcionalno ispitivanje sa izradom Izveštaja, obuka rukovaoca i isporuka tehničke dokumentacije sa uputstvom za rukovanje i održavanje i puštanje u rad. („nulto“) Ispitivanje sistemainstalacija dojave požara mora da izvrši izvođač radova koji poseduje licencu za tu vrstu radova. Pozicija uključuje i obezbeđivanje ispitivanja sistema instalacija od nezavisnog pravnog lica sa izdavanjem potvrde ispravnosti. | Kompl. | 1 |
| P.20 | Funkcionalno ispitivanje telekomunikacionih uređaja što obuhvata konfigurisanje, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, podešavanje i kontrolu rada ispravljača kao i izbor režima i punjenje AKU baterije 48 VDC Povezivanje protivprovalne i protivpožarne centrale na SCADA-u i povezivanje i prenošenje slike video nadzora u centar upravljanja DC Požarevac, kao i isporuka tehničke dokumentacije sa uputstvom za rukovanje i održavanje. | Kompl. | 1 |
| P.21 | Ispitivanje sistema spoljašnjeg osvetljenja, potrebna merenja, izdavanje atesta i puštanje u rad | Kompl. | 1 |
| P.22 | Naponsko ispitivanje sekundarnih 35 kV kablova Т01 i T02 i 35 kV izvodnih kablova | Kompl. | 1 |
| P.23 | Ispitivanje signalnih i Komandnih kablova | Kompl. | 1 |
| P.24 | Puštanje TS pod radni napon u probni rad po unapred definisanoj dinamici (parcijalno – fazno puštanje u rad), uz prethodno funkcionalno ispitivanje ugrađene opreme, delova TS i kompletne TS | Kompl. | 1 |
| P.25 | Obuka za tri predstavnika naručioca za svaki tip isporučenih uređaja za zaštitu i upravljanje. Obuka za predstavnike naručioca obuhvata: • instaliranje uređaja • podešavanje i funkcionalno testiranje uređaja • korišćenje odgovarajućeg softverskog paketa • puštanje uređaja u rad • održavanje uređaja • napomene bitne za instalaciju uređaja • konfiguracija, parametiranje i eksploatacija uređaja | Kompl. | 1 |
| P.26 | Obuka za rukovaoce u TS (za svu opremu) do 20 rukovaoca (u grupama ne većim od po 10). Isporučilac izrađuje program obuke i dostavlja Naručiocu na saglasnost. | Kompl. | 1 |

Svi troškovi koji obezbeđuju kvalitetnu, sigurnu i efikasnu realizaciju Ugovora, kao što su:

- Obezbezbeđivanje i opremiti kancelarije inženjera

- Fizičko obezbeđenje gradilišta

- Higijena kancelarija i gradilišta

- Uzeti u obzir održavanje Radova 12 meseci nakon završetka

- Čišćenje lokacije nakon završetka

- —itd.—

kao i:

- Izdavanje garancija

- Osiguranje Radova

- Osiguranje opreme Izvođača

- Osiguranje treće strane

- Održavanja prvih 12 meseci

- itd

su uključeni u ukupnu cenu za Rekonstrukciju i dogradnju TS 110/35 kV Petrovac u Petrovcu na Mlavi.

Crteži

Spisak crteža :

| 1 | Jednopolna šema TS Petrovac – postojeće stanje |
| --- | --- |
| 2 | Jednopolna šema TS Petrovac – novoprojektovano stanje |
| 3 | Situaciono rešenje na katastarsko topografskoj podlozi – postojeće stanje |
| 4 | Situaciono rešenje na katastarsko topografskoj podlozi – novoprojektovano stanje |
| 5 | Dispozicija TS Petrovac – postojeće stanje |
| 6 | Dispozicija TS Petrovac – novoprojektovano stanje |

  - ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Обзиром да ТС 110/35 kV Петровац мора бити у функцији за време извођења радова, односно није могуће обезбедити напајање целог конзума ове трафостанице у дужем периоду, изабрани Извођач радова је дужан да извођење радова прилагоди ситуацији и могућностима мреже преносног и дистрибутивног електроенергетског система, и да поједине радове изводи са више извршилаца и више механизације у што краћем времену када је искључен поједини део постројења.

Такође, у случају поремећаја у преносној или дистрибутивној мрежи, а због потребе напајања конзума, радове мора прекинути и наставити тек по отклањању истих.

Због компликованих манипулација за остваривање неопходног уклопног стања у време извођења радова, изабрани Извођач радова треба да своје планове рада, унапред достави Наручиоцу (месечне и седмичне), како би надлежни представници Оператора преносног и дистрибутивног система исте могла да сагледају са становишта оптерећења система, могућности и расположивости елемената мреже и да их благовремено могу одобрити. Свака манипулација захтева и краткотрајни прекид у напајању купаца те је пожељно да и број манипулација буде што мањи.

Препорука је да се у зимском периоду (време великог оптерећења у систему) изводе само они радови за које није потребно искључење битних елемената ТС.

Сви радови се изводе уз свакодневно издавање дозволе за рад Одговорном руководиоцу радова (лице изабраног Извођача радова), који води радове на трафостаници. Уколико постоји више независних екипа за извођење радова у исто време, изабрани Извођач радова именује координатора радова, који прима дозволу за рад, координира радове и одговоран је за рад свих екипа које раде у ТС.

3.3  МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Место извођења радова је ТС 110/35 kV ,,Петровац'', подручје Општине Петровац на Млави, улица Српских Владара бр. 2, Петровац на Млави, кп. бр. 5738/1, 5729/2, 5734/2, 5732/2, 5730/2, 5735/3, 5731/2, 5733, 5734/1, 7687 и 7682/5  КО Каменово.

3.4  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок извођења радова не може бити дужи од 36 (словима:тридесетшест) месеци од дана  увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се када Наручилац испуни своје обавезе у смислу:

- Писаним путем обавести Извођача радова о року увођења у посао,

- У року од 3 (словима: три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу именованом од стране Наручиоца, задуженом за праћење реализације овог Уговора,

- У року од 3 (словима: три) дана достави Решење о одређивању лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова,

- Именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду

- Отвори грађевински дневник

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

3.5 КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Радови на реконструкцији ТС 110/35 kV ,,Петровац'' ће се изводити у више етапа, уз услов да се  одмах након завршетка радова на једној функционалној целини, иста стави под напон, односно пусти у погон.

Изабрани Извођач је у обавези да писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на једној функционалној целини и спремности за примопредају уговорених изведених радова, најкасније 3 (словима: три) дана по завршетку свих предвиђених радова на предметној функционалној целини.

Изабрани извођач је у обавези да обезбеди и преда Наручиоцу све Извештаје са типских испитивања/атесте за уграђени материјал и  опрему коју је испоручио.

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених радова из Уговора извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и изабраног Извођача, која ће сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему радова – без примедби.

Изабрани Извођач је дужан да сарађује са комисијом за примопредају изведених радова, коју ће именовати Наручилац (са квантитативним и квалитативним прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим захтевима те комисије.

Уколико комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, изабрани Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија.

Уколико изабрани Извођач у остављeном року не поступи по примедбама комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате средства обезбеђења за добро извршење посла.

Сматраће се да је квантитативни и квалитативни пријем извршен потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова – без примедби од стране овлашћених лица обеју уговорних  страна.

3.6  ГАРАНТНИ РОК

Понуђач гарантује за квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 (словима: двадесетчетири) месеца, ако прописима није друкчије одређено.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова, без примедби а ако је коришћење објекта или дела објекта на коме су изведени радови почело пре примопредаје – од почетка коришћења.

У складу са условима гаранције, у гарантном периоду, Изабрани Извођач  мора о свом трошку и по позиву Наручиоца, одмах, отклонити све евентуалне недостатке на изведеним радовима и/или уграђеном материјалу, у противном Наручилац ће реализовати СФО за отклањање недостатака у гаратном року.

Изабрани Извођач је у обавези, да се на позив у гарантном року одазове у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата и започне поступак отклањања уочених недостатака.

За кварове настале на изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Изабрани Извођач  је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од од 24 (словима: двадесетчетири) сата од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

3.7  ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Изабрани Извођач је дужан да приликом извођења радова које су предмет набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017, (даљe: Закон о БЗР)).

3.8 ОПШТИ  УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Изабрани Извођач је дужан да радове изводи у свему према важећим прописима из области грађевинарства и према Техничким условима извођења, који су саставни део инвестиционо техничке документације. Пре почетка радова одговорно лице извођача (руководилац градилишта) обавезан је да детаљно прегледа техничку документацију и истражне елаборате и да се детаљно упозна  са геолошким и хидрогеолошким условима на локацији изградње објекта. Приликом прегледа документације, изабрани Извођач је дужан да скрене пажњу инвеститору на све евентуалне неправилности уочене у пројекту.

Обавеза изабраног Извођача је да направи детаљни динамички и мрежни план изградње објекта, и да га усклади са извођењем свих радова. Уз динамички план-мрежни план доставити писмени доказ да је обезбеђен сав специфициран материјал са роковима испоруке према динамици изградње, списак свих потребних машина као и списак одговорних лица на градилишту са искуством на извођењу сличних објеката.

Изабрани Извођач је дужан да организује управу градње на градилишту, обезбеди потребне просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за извођење предметне врсте радова. Руководилац радова мора бити стално присутан на градилишту у време извођења радова, мора да изврши пријављивање почетка радова. Пре отпочињања радова обавезан је и да постави градилишну таблу а у свему према правилнику о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“.

Пре почетка радова изабрани Извођач мора да геодетски сними и обележи: локацију изградње објекта, све трасе постојећих и будућих инфраструктурних инсталација, положај постојећих објеката, као и да постави мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње вршити сталну контролу кота и праваца. Такође је неопходно уградити сталне репере на постојећим околним објектима, изврши почетно, „нулто“ мерење и у току градње вршити сталну контролу ради праћења евентуалних слегања . Радови се морају изводити у свему према овим условима и дугим прописима за ову врсту радова. Уколико у току извођења неки од тих прописа претрпи измене, допуне или се усвоји нови, извођач је дужан да по њима поступи.

Сви ставови предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције радова у свему према плановома, техничком опису, статичком прорачуну, детаљима, као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упуству надзорног органа и пројектанта, безусловно стручно и прецизно.

Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција предрачуна морају бити обухваћени понуђеном ценом извођача. Цене уписане у предрачуну радова су понуђене цене извођача и оне обухватају све издатке за рад и материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт,  воду, осветљење, погонски материјал и енергију за машине, режију извођења, зараду извођача, и све издатке који потичу из посебних услова рада, који предвиђају важеће просечне норме у грађевинарству.

Општи опис дат за једну врсту рада и материјала, обавезује изабраног Извођача да све такве врсте радова изводи у појединим позицијама по том опису, без обзира да ли се у дотичној позицији позива на општи опис, осим уколико то није посебно предвиђено у тој позицији.

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба квалитетног материјала I класе Материјал за извођење уговорених радова мора да одговара СРПС-у или другим признатим прописима и стандардима за ту врсту материјала и опису одговарајућих позицији радова. Уз сваку испоруку материјала мора се достављати сертификат издат од стране произвођача.  Материјал који не одобри представник инвеститора, јер није специфициран квалитета и предвиђене врсте, осим уколико позицијом предрачуна није прецизиран његов квалитет мање вредности, не сме се уграђивати. Сав материјал који не одговара предрачуну и условима, изабрани Извођач је дужан да уклони са градилишта, а представник наручиоца ће обуставити радове уколико извођач покуша да га употреби. У спорним случајевима материјал се мора слати адекватној лабараторији, чији је налаз меродаван и за наручиоца и за извођача. Изабрани Извођач одговара за сав уграђени и неуграђени материјал и изведене радове до коначне предаје односно до добијања употребне дозволе.

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне и квалификоване радене снаге, према важећим просечним нормама у грађевинарству. Изабрани Извођач је дужан да на захтев наручиоца уклони са градилишта сваког несавесног и нестручног радника.

Радови се морају изводити у свему према пројекту, уговору и овим условима. Уколико постоји нека неусаглашеност изабрани Извођач је дужан да на време тражи решење од надзорног органа или одговорног пројектанта. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност  пројектанта, надзорног органа и наручиоца.

Током изградње објекта потребно је вршити осматрање објекта и тла према  ''Правилнику о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе''.

Поред ових општих услова за извођење радова обавезујући су општи услови за извођење грађевинских објеката и радова постојећег  Закона о планирању и изградњи објеката.

Руководилац градилишта, као представник изабраног Извођача, дужан је пре почетка сваког рада да благовремено затражи од представника наручиоца потребно објашњење планова и обавештење за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом.

Ако би изабрани Извођач, не консултујући надзорни орган и наручиоца, поједине радове погрешно извео, или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање, већ је изабрани Извођач дужан о оваквом случају да без обзира на количину завршеног посла све о свом трошку поруши и уклони, па поново на свој терет да изведе како је то предвиђено планом, описима и детаљима. Изузев ако овакве измене не буду биле одобрене преко грађевинског дневника од стране надзорног органа и представника наручиоца.

Ако изабрани Извођач неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, без преходно добијеног одобрења или наређења представника наручиоца преко грађевинског дневника.

Цело градилиште изабрани Извођач мора стално одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, рупе од скеле и ограда, изабрани Извођач је дужан да затрпа, набије, поравна, целу површину нивелише и то све добро и солидно, да се доцније не јављају слегања.

За технички преглед и примопредају, изабрани Извођач мора градилишну парцелу да очисти од шута, вишкова материјала и свих средстава рада и помоћних објеката.

Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, морају бити потпуно чисти.

Сви наведени завршни радови посебно се не плаћају, јер морају бити обухваћени ценама извођачких радова у погодбеном предрачуну.

Евентуалну штету, коју би изабрани Извођач у току извођења учинио у кругу градилишта дужан је да отклони и да доведе у првобитно стање о свом трошку.

Посебно се скреће пажња изабрани Извођач да је једино он одговоран за сву штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним радом.

У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у овом предрачуну, изабрани Извођач је дужан да за исте добије одобрење представника наручиоца, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, који је дужан да приложи уз понуду.

Изабрани Извођач је дужан да усклади рад појединих фирми које самостално изводе поједине врсте радова, како једне не би нанеле штету радовима других, а уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на терет кривца.

У противном, трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће изабрани Извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има права да захтева да изабрани Извођач за нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће (надзорни орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно.

Изабрани Извођач радова обавезан је да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према Правилнику о заштити на раду у грађевинарству и Закону о безбедности и здрављу на раду

Изабрани Извођач је дужан да код техничког прегледа преда наручиоцу све потврде које су Законом и прописима предвиђене .Сви издаци око добијања ове документације падају на терет изабраног Извођача.

Грађевинску књигу и грађевински дневник водиће изабрани Извођач на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које надзорни орган свакодневно прегледа и оверава својим потписом на свакој страни.

3.8.1 Посебни технички  услови за земљане радове

Пре почетка земљаних радова изабрани Извођач је дужан да земљиште на коме се поставља објекат, саобраћајнице, шахте, јама, темељи носача апарата и др у присуству надзорног органа на основу планова изврши обележавање објекта на терену, сталне тачке и висинске коте прописно обележене геодетским методама, исте заштити и убележи у грађевински дневник.

Сви ископи морају бити изведени са правилним одсецањем бочних ивица, давањем потребних падова, као и са грубим и финим планирањем ископа.

Пре почетка земљаних радова земљиште, на коме се поставља објекат, саобраћајнице, шахте, јама, темељи носача апарата и др.  у присуству надзорног органа извршити размеравање терена и потребно обележавање.

Све ове радове урачунати у цену, пошто се неће посебно плаћати.

Ископану земљу првенствено употребити за потребно насипање, а вишак однети са градилишта на место одређено од стране надлежног грађевинског органа, дотичне општине или надзорног органа Наручиоца.

По завршеном ископу изабрани Извођач је дужан да захтева од Наручиоца - надзорног органа - преглед и пријем извршеног ископа.

Одређивање категорије земљишта извршиће заједнички надзорни орган и изабрани Извођач и исту уписати у грађевински дневник. Обрачун земљаних радова извршиће се на лицу места по просечним нормама у грађевинарству, општим условима за извођење радова Плаћа се све готово по 1м3  ископане земље

При свим ископима ценом је предвиђен и транспорт земље до места уграђивања или до депоније за одлагање вишкова ископа. Овакву депонију одређује надзорни орган.

Депоније и позајмишта се обрађују по привременим техничким прописима.

Категоризација ископане земље врши се по следећим критеријумима:

а) У I и II категорију припадају сви ископи који се обављају ручно или

машински плодној земљи, здравици и пескуши, збијеном песку и

ситнијем невезаном шљунку.

б) У III и IV категорију припадају сви ископи који се обављају пијуком,

свим врстама булдожера с ножем и ријачем, свим врстама багера с

кашиком или ријачем, укључујући слојеве конгломерата максималне

дебљине до 50 cм.

Побројане врсте ископа под тачком “а” не могу се уврстити у III и IV   категорију и када се копају пијуком, булдожером или багером.

ц) У V и VI категорију припадају сви ископи који се обављају растресањем пнеуматским и електричним бушилицама или минирањем, а по критеријумима не спадају под тачке “а” и “б”.

3.8.2 Посебни технички  услови за  бетонске и армиранобетонске радове

Сви бетонски и армиранобетонски радови морају се извести према важећем ''Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон'' према техничким условима за извршење радова, и према плановима оплате и арматуре.

Пре извођења бетонских радова треба да су обезбеђени сви потребни услови, оплата и арматура прописно припремљени, а материјал за бетонирање у довољним количинама допремљен на градилиште.

Оплата мора бити стабилна и добро укрућена. Мора бити тако израђена да се може скинути без оштећења бетонске конструкције.

Унутрашње површине оплате морају имати тачан облик бетонске конструкције по плану оплате, а избетониране површине у њима, морају по скидању оплате да буду потпуно равне и неоштећене, са оштрим и правилним ивицама.

Унутрашње стране оплате морају бити чисте и премазане заштитним средством. Премаз не сме бити штетан за бетон, не сме деловати на промену боје површине видног бетона и на везу између арматуре и бетона.

Пре бетонирања извршити преглед оплате у погледу облика и стабилности, и вршити њену контролу у току бетонирања.

Бетон се мора трнспортовати на начин који спречава сегрегацију и промену у саставу и својству. Транспорт бетона не сме трајати дуже од половине времена потребног за почетак везивања цемента уколико се транспортује свежа маса. У току транспорта бетонској маси се не смеју додавати никакви додатци. Миксери који возе суву мешавину, за додавање воде морају бити снабдевени водомерима.

У бетонској бази неопходна је лабораторија која потврђује захтевани квалитет бетона, а на градилишту такође. Бетон за који се утврди да нема специфициране карактеристике и својства биће одложен на депонију која је предвиђена за то о трошку изабраног Извођача.

Бетонирање се не сме отпочети док надзорни орган не прегледа арматуру и писмено одобри бетонирање. Преглед арматуре подразумева благовремено достављање наручиоцу сертификата о квалитету. По потреби, наручиоц може да изврши проверу квалитета арматуре код акредитоване лабораторије.

Температура свежег бетона у фази уграђивања мора бити између +50 C и +300 C.

Ако је средња температура ваздуха нижа од +50Ц или виша од +300 C потребно је предузети посебне мере за нормално очвршћавање бетона предвиђене према ''Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон''.

Бетон који се уграђује у конструкцију мора бити такве конзистенције да се може квалитетно уградити предвиђеним механичким средствима. Конзистенција бетона се мери према важећим стандардима. Свежем бетону не сме се накнадно додавати вода.

Уграђивање бетона мора се обавезно вршити машинским путем. Ручно мешање и уграђивање бетона може се допустити само изузетно, када се ради о малим количинама слабије напрегнутих конструкцијских елемената, али уз изричиту дозволу надзорног органа.

Ручно уграђивање бетона вршити добрим набијањем и куцањем по оплати, а машинско уграђивање вршити первибратором и вибратором. Где је дубина сипања бетона већа од 1 m, спуштање бетона вршити обавезно левком или неким другим начином за континуално бетонирање.

При бетонирању строго водити рачуна да арматура остане у постављеном положају, и да буде обавијена бетоном са свих страна како је то пројектом предвиђено.

Изведену бетонску конструкцију треба штитити од пребрзог исушивања, брзе измене топлоте између бетона и ваздуха, падавина и текуће воде, високих и ниских температура, вибрација које могу променити унутрашњу структуру бетона и прионљивост бетона и арматуре. Неговање бетона мора трајати најмање седам дана или не мање од времена потребног да бетон постигне 60% од предвиђене марке.

Уклањање оплата дозвољава се према прописима и захтевима датим кроз напомене на плановима оплате, а по одобрењу надзорног органа.

После скидања оплате забрањује се ма каква поправка оштећених делова конструкције без предходног одобрења надзорног органа. Ово се нарочито односи на малтерисање сегрегираних места.

Марка бетона назначена је у плановима оплате и мора се постићи правилном мешавином цемента, воде и агрегата одговарајуће гранулације, квалитетом ових састојака, и правилним уграђивањем. Марка бетона и квалитет употребљеног материјала утврдиће се испитивањем пробних нормираних коцки. Резултати испитивања чврстоће бетона оцењују се према важећем стандарду.

Изабрани Извођач је дужан да поднесе доказе о квалитету материјала и то за агрегат, цемент и воду.

Агрегат:

За справљање бетона употребити агрегат који испуњава услове квалитета према важећим стандардима. Агрегат не сме садржати замљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може се употребити само за неармиране конструкције МБ10 и МБ15, а за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама. Фракције агрегата су од 0-4 мм, 4-8 мм, 8-16 мм, и 16-31.5 мм. Уколико фракција 0-4 мм у смислу хомогености не одговара треба захтевати сепарисање бар у још две фракције од 0-1 мм и 1-4 мм. За справљање натур бетона употребити агрегат који садржи највише 1% честица ситнијих од 0.02 мм. Изабрани Извођач је дужан да поднесе на увид атесте о квалитету агрегата старе не више од 6 месеци и да проверава површинску влажност агрегата.

Цемент:

За справљање бетона употебити цемент који испуњава услове квалитета утврђене према важећим стандардима. Надзорни орган има право да у бази где се справљa бетон контролише услове лагеровања цемента. У просторијама у којима се чува цемент треба видно обележити врсте цемента и датуме производње. Ако је цемент лежао дуже од три месеца обавезно је његово испитивање пре употребе. Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента.

Вода:

За справљање бетона употребити воду која испуњава услове према важећим стандардима.

3.8.3 Посебни технички  услови за  Армирачке радове

Арматура мора бити очишћена од слојева грубе рђе и масноћа, правилно савијена, постављена и међусобно повезана према детаљима из планова арматуре.

За армиранобетонске конструкције употребиће се арматура од глатког челика, ребрастог челика, или готова мрежа, а све према важећем ''Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон'' (Сл. Лист СРЈ бр. 11/87). Главна арматура везује се за сваку узенгију или подеоно гвожђе паљеном жицом d= 1.4 мм и на подметачима. Настављање појединих комада арматуре мора бити прописно и према детаљима из планова арматуре. Постављена и повезана арматура мора бити обавезно прегледана и примљена од стране надзорног органа што ће бити убележено у грађевински дневник.

Приликом прегледа обавезно контролисати и усагласити величину профила гвожђа, број и размак профила као и дебљину заштитног слоја и статичку висину конструктивних елемената, са детаљима из планова арматуре. При уграђивању бетона водити рачуна да се не поремети положај арматуре.

3.8.4 Посебни технички  услови за  изолатерске радове

Све  позиције  изолaтерских рaдовa морaју бити извршене стручно, квaлитетно и у свему премa опису и погодбеној документaцији. Изолaтерски рaдови могу се изводити сaмо сa стручном рaдном снaгом специјaлизовaном зa ту врсту пословa, сa одговaрaјућим aлaтом и сa мaтеријaлом који у свему одговaрa техничким  прописимa, нормaтивимa и стaндaрдимa. Ови рaдови се могу урaдити и премa детaљимa извођaчa уколико их инвеститор, глaвни пројектaнт и нaручилaц прихвaте кaо боље решење. Сходно дaтој aлтернaтиви условљaвa се посебнa обaвезa специјaлизовaног извођaчa свих изолaтерских рaдовa  дa:

* изолaтерски рaдови морaју бити изведени у свему премa испрaвним детaљимa, у склaду сa вaжећим прописимa, упуствимa и испрaвним нaчином рaдa,

* сви грaђевински или зaнaтски рaдови који  предходе изолaтерским рaдовимa или могу својим извођењем оштетити изолaцију морaју се извршити пре ових и то премa предвиђеном редоследу,

* пре почеткa  извођењa изолaтерских рaдовa морa се проверити и констaтовaти  испрaвност  већ  извршених грaђевинско - зaнaтских рaдовa који би могли утицaти нa квaлитет и трaјност изолaтерских рaдовa,

* допремљени  мaтеријaл  морa  бити  испрaвaн,  без оштећењa или  умaњеног  квaлитетa  инaче  се не сме угрaдити.

Извођење изолaтерских рaдовa  морa  бити  тaко  дa поједини делови и  слојеви  изолaције  у  потпуности одговaрaју својој нaмени, квaлитету и дуготрaјности. Нaкнaдним рaдовимa смaтрaће се они рaдови зa које нaручилaц буде издaо писмени нaлог.

Изолaционa зaштитa не сме се  полaгaти  нa  бетонске подлоге aко процес везивaњa није зaвршен. Припремa подлоге морa бити извршенa у потпуности, нaрочито дa чишћење буде   детaљно, све честице  прaшине уклоњене, евентуaлне мрље од мaсти, уљa  киселинa одстрaњене хемијским путем и испрaне водом. У  време почеткa извођењa изолaтерских рaдовa  подлогa  морa бити сувa.

3.8.5 Посебни технички  услови за  остале разне радове

Армирaно-бетонскa конструкцијa преко које ће се изводити изолaциони рaдови, морa бити сувa и добро очишћенa и прво се морa премaзaти хлaдном битуменском емулзијом.
Тaкође изабрани Извођач је дужaн дa достaви све узорке нa испитивaње, кaо и aтесте о квaлитету и пробaмa Зaводa зa испитивaње грaђевинског мaтеријaлa овлaшћеног нa територији Републике Србије.

Пре изрaде зaштитног слојa хидроизолaцијa се не сме оптерећивaти нити се смеју изводити остaли грaђевинско-зaнaтски рaдови.

Термоизолaциони мaтеријaли морaју дa имaју деклaрисaни коефицијент топлотне проводљивости, одговaрaјућу чврстоћу нa притисaк, постојaност нa високе темперaтуре и aтмосферске утицaје, одговaрaјућу количину влaге (сувоћу), водоодбојност, непроменљивост зaпремине и обликa, деклaрисaну зaпреминску мaсу, дa се лaко обрaђују и угрaђују, кaо и деклaрисaну финaлну зaштиту.

За извођење ових радова у свему важе Општи услови за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова. Извођење радова мора се вршити стручном радном снагом специјализованих предузећа у свему према опису појединих тачака предрачуна. Изабрани Извођач сноси пуну одговорност за квалитет примљеног материјала, чију подобност на захтев наручиоца или пројектанта, мора документовати сертификатима о квалитету издатим од стране произвођача или од стране акредитоване лабараторије, као и за квалитет извршених радова. У јединачну цену за сваку тачку ових радова урачунати сав материјал, рад, алат, спољни и унутрашњи транспорт, помоћне услуге и остале трошкове за потпуно готов посао.

## 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача. |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да Понуђача (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Услов: Понуђач располаже важећом дозволом надлежног органа за обављање делатности која је предмет дела јавне набавке односно испуњава услове за обављање следећих делатности које су предмет дела јавне набавке: Да има важећу лиценцу Министарства надлежног за послове грађевинарства и то: - лиценца П062Е1 Пројектовање електроенергетских инсталација високог и средњег напона трансформаторских станица напона 110 и више kV - лиценца И062Е1 Извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона трансформаторских станица напона 110 и више kV - лиценца И061Е1 Извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона за далководе 110 и више kV Доказ: Фотокопија Решења о испуњености услова за добијање лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајне, лиценца за предузеће / велика лиценца И062Е1- извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона трансформаторских станица напона 110 и више kV, које издаје надлежно Министарство Владе Републике Србије, а за објекте наведене у Закону о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 – одлуку УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуку УС, 50/2013 – одлуку УС, 98/2013 – одлуку УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19), члан 133, став 2, под тачком 6, а у вези са чланом 150, став 2 – грађење објеката, односно извођење радова за изградњу трафостаница напона 110 и више kV, и у вези са чланом 9, став 1, под тачком 6, Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци – „Сл.гл.РС“, бр.24/2015 Фотокопија Решења о испуњености услова за добијање лиценце за израду техничке документације за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајне, лиценца за предузеће / велика лиценца П062Е1- пројекати електроенергетских инсталација високог и средњег напона за трафостанице напона 110 и више kV, које издаје надлежно Министарство Владе Републике Србије, а за објекте наведене у Закону о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлуку УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуку УС, 50/2013 – одлуку УС, 98/2013 – одлуку УС, 132/2014, 145/2014 83/18, 31/19 и 37/19), члан 133, став 2, под тачком 6, а у вези са чланом 126, став 2 – израда техничке документације за изградњу трафостаница напона 110 и више kV, и у вези са чланом 9, став 1, под тачком 6, Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци – „Сл.гл.РС“, бр.24/2015) Фотокопија Решења о испуњености услова за добијање лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајне, лиценца за предузеће / велика лиценца И061Е1- извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона за далководе 110 и више kV, које издаје надлежно Министарство Владе Републике Србије, а за објекте наведене у Закону о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 – одлуку УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуку УС, 50/2013 – одлуку УС, 98/2013 – одлуку УС, 132/2014,145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19), члан 133, став 2, под тачком 6, а у вези са чланом 150, став 2 – грађење објеката, односно извођење радова за изградњу трафостаница напона 110 и више kV, и у вези са чланом 9, став 1, под тачком 6, Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци – „Сл.гл.РС“, бр.24/2015 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 6. | Финансијски капацитет Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако: Услов: 1. У претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) остварио пословни приход од најмање 450.000.000,00 (словима: четиристотинепедесетмилиона) динара 2. да у последњих 6 (словима: шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан Докази: 1. Биланс успеха за 2017., 2018. и 2019.годину. или - Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс успеха, показатеље за оцену бонитета за 2017., 2018. и 2019. годину, као и податке о данима неликвидности или - Изјава у слободној форми да је информација јавно доступна са наведеном интернет страницом на којој су тражени подаци доступни. и 2. Потврда Народне банке Србије – Одсек принудне наплате да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објаве позива на Порталу јавних набавки) или - Изјава да је информација јавно доступна на сајту НБС. |
| 7. | Пословни капацитет Услов: Да је у периоду од 01.01.2015. године до дана објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: 1. Реализовао минимално 5 уговора на извођењу електромонтажних радова на ТС 110/x kV или вишег напонског нивоа (изградња, или реконструкција) са или без испоруке електроенергетске опреме за трафостаницу у износу појединачног уговора не мањем од минимално 80.000.000,00 динара; Сви тражени уговори требали би да буду у износу не мањем од минимално 400.000.000,00 рсд, кумулативно 2. Да има имплементиран систем управљања квалитетом и то: - Систем менаџмента квалитетом ISO 9001 - Систем менаџмента заштитом животне средине ISO 14001 - Систем заштите и безбедности на раду OHSAS 18001 или ISO 45001 - Систем менаџмента безбедношћу информација ISO 27001 Доказ: 1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац - Референтна листа понуђача (Образац бр. 6) 2. Потврда о изведеним радовима (Образац бр. 6А) 3. Копије важећих сертификата Напомена: - Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева и додатне доказе за тачке 1 и 2 у виду окончаних ситуација, уговора, предмера и предрачуна и сл. - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ испуњавају заједнички |
| 8. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Услов: Под довољним кадровским капацитетом сматра се да Понуђач, на дан објављивања позива за подношење понуда, има запослене извршиоце или има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) и то: најмање 2 (словима: два) извршиоца, дипломирана инжењера електротехнике, са важећом лиценцом (451) - одговорног извођача радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије; најмање 3 (словима: три) извршиоца, дипломирана инжењера електротехнике, са важећом лиценцом (351) - одговорног пројектанта електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије; најмање 1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (450) - одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; најмање 1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (350) - одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; најмање 2 (словима: два) извршиоца, дипломирана инжењера грађевине, са важећом лиценцом (410) - одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње; најмање 1 (словима:један) извршиоц, дипломирани инжењер грађевине, са важећом лиценцом (310) – одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње; најмање 1 (словима:један) извршиоц, дипломирани инжењер грађевине, са важећом лиценцом (315) – одговорног пројектанта саобраћајница најмање 1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (353) - одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система; најмање 1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (453) - одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система; најмање 2 (словима:два) извршиоца, дипломирана инжењера електротехнике; најмање 30 (словима: тридесет) запослених електро струке (ССС, ВKV, KV), у радном односу са пуним радним временом, на неодређено или одређено време, од којих је најмање 15 (словима: петнаест) са лекарским уверењем за рад на висини и са потврдом да су обучени за рад у близини напона; најмање 15 (словима: петнаест) запослених грађевинских радника (KV, ВKV, ССС, НК) у радном односу на одређено или неодређено време са пуним радним временом; најмање 3 (словима: три) запослених машинске струке – бравара (електробравара) (KV, ВKV, ССС) у радном односу на одређено или неодређено време са пуним радним временом; најмање 1 (словима: једано) лице, у радном односу на одређено или неодређенео време или на други начин ангажовано лице или по уговору ангажовано са пуним радним временом, са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обавлјање послова безбедности и здравља на раду (може бити и правно лице које је понуђач ангажовао по уговору за обављање послова безбедности и здравља на раду) Доказ: Изјава понуђача о кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ бр.7), са именима извршиоца; Докази о радном ангажовању (за све извршиоце): Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3-А) или Уверење о запосленим "Централног регистра обавезног социјалног осигурања" или фотокопије радне књижице или важећи уговори о раду/о делу/о допунском раду (за лица ангажована ван радног односа); За све лиценциране инжењере: Фотокопије важећих лиценци, издате од Инжењерске коморе Србије, са потврдом о важењу; Докази о стручном звању (за све извршиоце): фотокопије диплома о стеченој стручној спреми и звању; За све инжењере са сертификатима: фотокопије захтеваних сертификата, на име ангажованог извршиоца; За лице задужено за обављање послова безбедности и здравља на раду: фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду на име ангажованог извршиоца; Напомене: Дозвољено је да једно запослено/ангажовано лице испуњава више тражених услова; Фотокопије диплома о стеченој стручној спреми и звању нису обавезне за дипломиране инжењере са лиценцом, јер је диплома услов за добијање лиценце; Запослени електромонтери, електроинсталатери и грађевински радници могу бити или по образовању или према занимању према радном месту. Уговор о раду или уговор о делу или уговор о допунском раду (за лица ангажована ван радног односа), мора бити важећи у тренутку подношења понуде; Достављени докази о ангажовању радника морају бити у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); Уверење о запосленим "Централног регистра обавезног социјалног осигурања" мора да буде после објављивања Позива за подношење понуда; -Фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду; У случају да Понуђач за обављање послова безбедности и здравља на раду ангажује по Уговору правно лице прилаже се фотокопија лиценце за правна лица за обављање послова безбедности и здравља на раду од Министарства рада и социјалне политике Владе Републике Србије - сходно Закону о безбедности и здрављу на раду - Сл.гл.Р.С.бр.91/15 са пратећим подзаконским актима и уговор/споразум о пословној сарадњи са тим правним лицем или сл (то правно лице не мора бити члан групе понуђача нити подизвођач) |
| 9. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ Услов: Понуђач мора да располаже, на било који начин, (да је власник или да обезбеђује путем закупа или лизинга) са следећом опремом: најмање 1 (један) испитни уређај за трофазно испитивање система електричних заштита са струјним излазом од минимално 32А по каналу и минимално 6 струјних канала, са минимално 4 напонска канала са излазом до 300V, са пратећим софтвером за електронску визуелизацију процеса при испитивању са могућношћу прављења електронских извештаја ; најмање 1 (једна) вучно-кочиона машина са силом затезања од минимум 35 kN; најмање 1 (једно) теретно возило са хидрауличном дизалицом монтираном непосредно иза кабине, минималне носивости возила 9t и минималним подизним моментом 16 tm; најмање 1 (једно) теретно возило са хидрауличном дизалицом минималне носивости возила 4,5 t, минималним подизним моментом дизалице 14 tm и минималним дохватом дизалице 16 m, са даљинском командом; најмање 4 (четири) теретна возила-путара за превоз радника и алата, носивости возила минимум 0,5 t за превоз 6 радника; најмање 1 (једно) регистровано моторно теренско возило са хидрауличном платформом минималне радне висине 17m са изолованом корпом; најмање 2 (два) путничка возила; најмање 1 (једну) машину за ископ багер тежине преко 25t; најмање 1 (једана) Машина за ископ- мини багер, комплет са кашиком за ископ и пикамером; најмање 1 (једно) теретно возили кипер носивости преко 10t; најмање 1 (један) Уређај за испитивање прекидача напонског нивоа до 110 kV, са три временска мерна опсега и резолуцијом мерења не ван -100 до +100 микросекунди за најкраћи временски опсег, са могућношћу дијагностике брзине прекидача, времена отварања и затварања контаката, једновремености уклапања и исклапања полова, удара прекидача и шпулни прекидача при различитим врстама операција са прекидачем; најмање 1 (једна) Мерна кола-мерно испитни систем са фабрички уграђеном опремом у моторно возило опремљен седећом опремом: Трофазни испитно мерни систем, испитни напон минимум 80kV, ударни генератор, телефлекс, тон фрекфентни генератор са аудиофрекфентни уређај, независни извор напајања, селектор каблова. Доказ: Изјава понуђача о техничком капацитету (ОБРАЗАЦ бр.8), За све калибрисане системе: Ако је у власништву понуђача: фотокопија уговора о стицању права својине или фактура продавца са јасно назначеним позицијама захтеваних карактеристика или извод из пописне листе са јасно означеним ставкама; За средства која не подлежу регистрацији, доставити копију пописне листе средстава са стањем на дан 31.12.2019. године оверену и потписану од стране одговорног лица подносиоца понуде, или копију рачуна уколико је средство набављено у текућој години, или уколико средства нису власништво подносиоца понуде, доставити пописну листу са стањем на дан 31.12.2019. године оверену и потписану од стране одговорног лица власника средстава и копију уговора о лизингу / закупу, или пословно – техничкој сарадњи са периодом ангажовања не краћим од трајања уговора; Копије важеће очитане саобраћајне дозволе издате на територији Републике Србије са копијом важеће полисе осигурања (или копије уговора о лизингу /закупу или другим правним основом коришћења ако возило / саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца пријаве са копијом важеће полисе осигурања); За хидрауличне дизалице, платформе, машине за испок, мерна кола доставити и Стручни налаз овлашћене институције о доказу периодичне исправности - испитивању; Ако обезбеђује путем најма/лизинга: Фотокопије уговора о лизингу/закупу или другим правним основом коришћења; доказ о валидној калибрацији испитних система; Напомене: Наручилац задржава право да захтева од понуђача да, у току стручне оцене понуда, додатно доставе друге документе из којих се недвосмислено могу утврдити да је понуђач власник одговарајућег лиценцираног софтвера или хардвера, који се захтева; |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач  испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

## 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Критеријум за оцењивање понуда најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму: - понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда ће бити изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервног критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем  жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

## 6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### 6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

### 6.2 Припремање и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд - са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова - Реконструкција ТС Петровац - Јавна набавка број ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### 6.3 Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази/Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона о јавним набавкама, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац бр. 1 - Образац понуде,

- Образац бр. 2 – Образац структуре понуђене цене,

- Образац бр. 3 - Изјава о независној понуди,

- Образац бр. 4 - Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона,

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде, са пратећом документацијом,

- Образац бр. 5 – Образац трошкова припреме понуде, уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88. Закона о ЈН,

- Образац бр. 6 – Референтна листа,

- Образац бр. 6А – Потврда о референтним набавкама,

- Образац бр. 7 – Изјава о кадровском капацитету,

- Образац бр. 8 – Изјава о техничком капацитету,

- Прилог бр.1 – Споразум учесника заједничке понуде, уколико понуђачи учествују заједнички,

- Модел уговора са Прилогом о безбедности и здрављу на раду, (попуњен на предвиђеним местима, која су означена празним линијама), потписан и оверен,

- Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације,

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача.

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### 6.4 Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, у складу са Позивом за подношење понуда.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима:три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### 6.5 Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### 6.6 Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Реконструкција ТС Петровац  ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку радова: Реконструкција ТС Петровац  ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

### 6.7 Партије

Јавна набака није обликована  по партијама.

### 6.8 Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

### 6.9 Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Ако је извршење дела јавне набавке, чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, испуњеност обавезаног услова 5. Понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

### 6.10 Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис и вредност послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора.

- у складу са важећим прописима о ПДВ у Републици Србији потребно је јасно дефинисати ко врши промет Наручиоцу, Носилац посла или више чланова Групе понуђача и у Споразуму навести да:

- Уколико извођење радова Наручиоцу врши искључиво Носилац посла, а остали чланови групе понуђача врше извођење радова Носиоцу посла, Носилац посла издаје рачун за промет радова који врши Наручиоцу.

- Уколико извођење радова Наручиоцу посла врше сви чланови групе понуђача (Носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан групе понуђача извршити свој део уговореног посла, сваки члан групе понуђача издаје рачун Наручиоцу у складу са Законом.

Сходно наведеном у претходном ставу, чланови Групе понуђача дају сагласност да Наручилац своје обавезе плаћа Носиоцу, односно  члану Групе понуђача који је извршио промет и испоставио рачун.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75. став 1.тачка 5 .Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### 6.11 Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а.

У Обрасцу бр. 2. -  Образац структуре понуђене цене, понуђачи исказују јединичну цену без ПДВ – а и са ПДВ-ом, као и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом која представља основ за рангирање понуда у предметном поступку јавне набавке и на коју се закључује Уговор.

У понуђену цену су урачунати сви трошкови рада и материјала, сви зависни трошкови настали на реализацији ове набавке, трошкови администрације, ангажовања лица, коришћење опреме, материјала, трошкови за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, трошкове транспорта, путни трошкови као и трошкови за прибављање средстава финансијског обезбеђења и други зависни трошкови и не могу се посебно фактурисати, нити платити.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

6.12 Корекција цене

Јединичне цене из обрасца структуре понуђене цене су фиксне за цео период важења уговора.

### 6.13 Рок извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 36 (словима:тридесетшест) месеци од дана  увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се када Наручилац испуни своје обавезе у смислу:

- Писаним путем обавести Извођача радова о року увођења у посао,

- У року од 3 (словима: три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу именованом од стране Наручиоца, задуженом за праћење реализације овог Уговора,

- У року од 3 (словима: три) дана достави Решење о одређивању лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова,

- Именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду

- Отвори грађевински дневник

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

6.14 Место извођења радова

Место извођења радова је ТС 110/35 kV ,,Петровац'', подручје Општине Петровац на Млави, улица Српских Владара бр. 2, Петровац на Млави, кп. бр. 5738/1, 5729/2, 5734/2, 5732/2, 5730/2, 5735/3, 5731/2, 5733, 5734/1, 7687 и 7682/5  КО Каменово.

6.15 Гарантни рок

Понуђач гарантује за квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 (словима: двадесетчетири) месеца, ако прописима није друкчије одређено.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова, без примедби а ако је коришћење објекта или дела објекта на коме су изведени радови почело пре примопредаје – од почетка коришћења.

У складу са условима гаранције, у гарантном периоду, Изабрани Извођач  мора о свом трошку и по позиву Наручиоца, одмах, отклонити све евентуалне недостатке на изведеним радовима и/или уграђеном материјалу, у противном Наручилац ће реализовати СФО за отклањање недостатака у гаратном року.

Изабрани Извођач је у обавези, да се на позив у гарантном року одазове у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата и започне поступак отклањања уочених недостатака.

За кварове настале на изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Изабрани Извођач  је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од од 24 (словима: двадесетчетири) сата од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

### 6.16 Начин и услови плаћања

Плаћање за изведене радове Наручилац ће извршити на текући рачун Извођача радова, у року до 45 (словима: четрдесет пет)  дана, од дана пријема исправне оверене привремене или окончане  ситуације.

Уз привремену или окончану  ситуацију за изведене радове, који гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Балканска  бр. 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а доставља се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Масарикова бр. 1-3, Сектор за економско финансијске послове, 11000 Београд, и у којима се обавезно наводи број уговора, Понуђач је обавезан да достави Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова – без примедби потписан од стране овлашћених лица обеју уговорних  страна, Обрачунске листове грађевинске књиге, оверене и потписане од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца и Грађевински дневник оверен и потписан од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца.

6.17 Фактурисање

### У привременим и окончаној ситуацији, за изведене радове, нaвести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства (Сл. Гласник број 54/10) и Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврхе одређивања пореског дужника за порез на додату вредност (Сл. Гласник РС број 86/2015 године) и за сваку позицију  која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ,као  и уписати напомену: ПДВ није обрачунат у склду са чланом 10.став2.тачка 3) Закон о порезу на додату вредност (Службени гласник РС бр 84/04/86/04- исправка 61/05,61,07,93/12,108/13,68/14 – др.закон ,142/14,83/15,108/16,113/17,30/18).

### Привремене и окончана ситуација се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца, у складу са Законом о планирању и изградњи. ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У достављеним привременим или окончаној ситуацији изабрни Понуђач  је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Образца структуре цене). Привремене и окончана  ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико,због коришћења различитих шифарника и софтерских решења није могуће у самој привременој или окончаној  ситуацији навести горе наведени тачан назив, Изабрани понуђач  је обавезан да уз привремену или окончау  ситуацију достави прилог са упоредним називима из привремене или окончана  ситуације са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Само овако достављене привремене и окончана  ситуација сматрају се исправним, и од њихове предаје теку рокови за плаћање.

### 6.18 Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 (словима: стотину двадесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

### 6.19 Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења Уговора или у тренутку извођења радова).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

6.19.1 Понуђач је дужан да у понуди,  достави следећe средствo финансијског обезбеђења:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности укпупне понуђене цене, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

·     понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

·     понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор или

·     понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен прихватљив кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

На Банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( УРДГ 758)    Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од десет дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде,  и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327  са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019).

6.19.2  Изабарани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења уговора, као одложни услов Наручиоцу достави:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у поступку закључења уговора.

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (словима: десет ) дана од дана обостраног потписивања уговора од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), Наручиоцу преда банкарску гаранцију као Сфо за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дуже од истека рока предвиђеног за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен прихватљив кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда  и Уговор

На Банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( УРДГ 758)    Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум без обзира да ли је овај документ враћен или није.

По истеку важности уговора, уколико је изабрани понуђач испунио све обавезе из уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Ул. Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се лично или поштом на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Ул. Масарикова 1-3, 11000 Београд, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за за добро извршење посла, за ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019).

6.19.3  Изабарани понуђач је обавезан да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се приликом овере Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова - без примедби, уз привремену/окончану ситуацију.

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока  има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном  року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен прихватљив кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда иУговор

На Банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( УРДГ 758)    Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Ул. Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се лично, или поштом на адресу корисника уговора: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Ул. Масарикова 1-3, 11000 Београд, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, за ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019).

### 6.20  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица  која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.21 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 4 из конкурсне документације).

### 6.22 Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.23 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља радове и добра који не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.24 Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке ТЦ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019) или електронским путем на е-mail адресу: danijela.jelenic-aleksandrova@eps.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 07.30 до 14.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.25 Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### 6.26 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.27 Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.28 Рок за доношење Одлуке о  додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима:двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

### 6.29 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

▪  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

▪  учинио повреду конкуренције;

▪  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен;

▪ одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

▪ правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

▪ исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

▪ исправа о наплаћеној уговорној казни;

▪ рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

▪ изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под   условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

▪ доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

▪ други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење   обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.30 Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.31 Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке ТЦ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш, са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН радова: Реконструкција ТС Петровац, бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: danijela.jelenic-aleksandrova@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 14:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (словима:седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019) (сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Реконструкција ТС Петровац, бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

### 6.32 Закључење и ступање на снагу уговора

Наручилац је обавезан да уговор достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Након што наручилац понуђачу достави потписани уговор, понуђач је дужан да у року од три дана наручиоцу пошаље потписани уговор.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (словима: десет) дана од дана закључења истог достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, с тим да Наручилац има право да реализује СФО банкарску гаранцију  за озбиљност Понуде Понуђача који је одбио да потпише Уговор.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

## 6.33   Измене током трајања уговора

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе, према члану 115. Закона.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз овај уговор.

У наведеним случаjевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### 6.34 Услови под којим представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања    понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

6.35 Вишкови и мањкови радова

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене радова у случају вишкова односно мањкова радова у односу на уговорене количине, али тако да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну позицију не прелазе 10% уговорених количина. За вишкове односно мањкове радова важе уговорене јединичне цене, а све у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ бр.18/77).

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ бр.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступку јавне набавке радова: Реконструкција ТС Петровац, ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019), ради закључења уговора.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | ПОНУЂЕНА ЦЕНА (у динарима) |
| --- | --- |
|  | без ПДВ-а | са ПДВ-ом |
| Реконструкција ТС Петровац, ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019) |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање за изведене радове Наручилац ће извршити на текући рачун Извођача радова, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана, од дана пријема исправне оверене привремене или окончане ситуације. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Рок извођења радова не може бити дужи од 36 (словима:тридесетшест) месеци од дана увођења у посао. Даном увођења у посао сматра се када Наручилац испуни своје обавезе у смислу: Писаним путем обавести Извођача радова о року увођења у посао, У року од 3 (словима: три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу именованом од стране Наручиоца, задуженом за праћење реализације овог Уговора, У року од 3 (словима: три) дана достави Решење о одређивању лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова, Именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду Отвори грађевински дневник Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. | ______ месеца/и од дана увођења у посао. |
| ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 (словима: двадесетчетири) месеца, ако прописима није друкчије одређено. Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова, без примедби а ако је коришћење објекта или дела објекта на коме су изведени радови почело пре примопредаје – од почетка коришћења. | ____ месеца/и од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова, без примедби а ако је коришћење објекта или дела објекта на коме су изведени радови почело пре примопредаје – од почетка коришћења. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Место извођења радова је ТС 110/35 kV ,,Петровац'', подручје Општине Петровац на Млави, улица Српских Владара бр. 2, Петровац на Млави, кп. бр. 5738/1, 5729/2, 5734/2, 5732/2, 5730/2, 5735/3, 5731/2, 5733, 5734/1, 7687 и 7682/5 КО Каменово. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Рок важења понуде не може бити краћи од 120 (словима: стодвадесет) дана од дана отварања понуда. | _____ дана од дана отварања понуда. |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

### ОБРАЗАЦ бр.2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Образац структуре цене, у Excel-у (*.xlsx) формату, је објављен на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, у делу измене и допуне конкурсне документације, и као такав чини саставни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се састоји из основне табеле (Занатске услуге) и табеле (РЕКАПИТУЛАЦИЈА), као два радна листа „sheet-a“.

Напомена за табелу, у Excel-у (*.xlsx) формату:

Табела Обрасца структуре цене, је прилагођена за унос података само у означена поља (поља осенчена светложутом бојом).

Количине у табели и цене које понуђач уноси приликом попуњавања табеле, су повезани формулама које се могу проверити у командном прозору табеле.

Понуђач је обавезан да, као саставни део понуде, достави Образац структуре цене (ОБРАЗАЦ-2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све тражене ставке, као и да образац потпише и овери у складу са следећим објашњењима:

- редни број дате позиције у табели;

- назив/опис дате позиције;

- јединица мере којом се изражава дата позиција;

- бројна вредност којом се изражава укупна процењена количина, сваке од позиција;

- Понуђач уписује понуђену јединичну цену, без ПДВ-а, за наведену позицију у табели;

- Понуђач уписује понуђену јединичну цену, са ПДВ-ом, за наведену позицију у табели [из разлог што постоје позиције за које се не обрачунава ПДВ-е овај део не иде аутоматски];

- Укупна цена, без ПДВ-а, за наведену позицију у табели [VII = (IV x V)];

- Укупна цена, са ПДВ-ом, за наведену позицију у табели [VIII = (IV x VI)];

Свака позиција, у Обрасцу структуре цене, за коју понуђач даје понуду, је једнозначно дефинисана редним бројем.

Садржај колона I, II, III, IV, VII и VIII није дозвољено мењати.

На место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања Обрасца структуре цене.

На место предвиђено за Понуђача, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује Образац структуре цене.

Образац структуре цене (у папиру):

Попуњен и оверен Образац структуре цене се штампа и обавезно доставља као саставни део понуде и он је меродаван приликом рангирања понуда.

Образац структуре цене (на USB (flash memory stick) флеш меморији):

Попуњен Образац структуре цене, у Excel-у (*.xls“ или *.xlsx) формату, се као саставни део понуде доставља на USB (flash memory stick) флеш меморији.

### ОБРАЗАЦ бр. 3

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15 и 41/2019) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

# Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо Понуду број: _______________ за јавну набавку радова: Реконструкција ТС Петровац, у отвореном поступку јавне набавке, ради закључења уговора, бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019), Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа дана, 19.06.2020. године, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ бр. 4

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: - Реконструкција ТС Петровац,  у отвореном поступку јавне набавке, ради закњучеља уговора, бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019), поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ бр.5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: Реконструкција ТС Петровац

бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15 и 41/2019), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ-а | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ-ом | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона .

-Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

### ОБРАЗАЦ бр.6

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

| Ред. Бр. | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Назив радова | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупна вредност изведених радова без ПДВ |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

### ОБРАЗАЦ бр.6А

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац предметних радова:  __________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:    ______________________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је _____________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извео:

______________________________________________________________________________________________

(навести предметне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету.

| Редни. бр. | Назив радова | Вредност изведених радова без ПДВ | Датум реализације уговора | Датум закључења уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац радова: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац садржи најмање онолико података колико садржи овај образац.

ОБРАЗАЦ бр.7

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

И  З  Ј  А  В  А

О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ

Овим изјављујемо да понуђач располаже кадровским капацитетом за извршење јавне набавке радова:  Реконструкција ТС Петровац, бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019).

Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има:

| Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме | Број лиценце |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 2 (словима: два) извршиоца, дипломирана инжењера електротехнике, са важећом лиценцом (451) - одговорног извођача радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  | - 3 (словима: три) извршиоца, дипломирана инжењера електротехнике, са важећом лиценцом (351) - одговорног пројектанта електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  | -1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (450) - одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона |  |  |  |
|  | - 1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (350) - одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона |  |  |  |
|  | -2 (словима: два) извршиоца, дипломирана инжењера грађевине, са важећом лиценцом (410) - одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  | -1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер грађевине, са важећом лиценцом (310) – одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње |  |  |  |
|  | -1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер грађевине, са важећом лиценцом (315) – одговорног пројектанта саобраћајница |  |  |  |
|  | -1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (353) - одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система |  |  |  |
|  | - 1 (словима: један) извршиоц, дипломирани инжењер електротехнике, са важећом лиценцом (453) - одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система |  |  |  |
|  | - 2 (словима: два) извршиоца, дипломирана инжењера електротехнике | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  | -30 (словима: тридесет) запослених електро струке (ССС, ВKV, KV), у радном односу са пуним радним временом, на неодређено или одређено време, од којих је најмање 15 (словима: петнаест) са лекарским уверењем за рад на висини и са потврдом да су обучени за рад у близини напона | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |
|  |  | 5. |  |  |
|  |  | 6. |  |  |
|  |  | 7. |  |  |
|  |  | 8. |  |  |
|  |  | 9. |  |  |
|  |  | 10. |  |  |
|  |  | 11. |  |  |
|  |  | 12. |  |  |
|  |  | 13. |  |  |
|  |  | 14. |  |  |
|  |  | 15. |  |  |
|  |  | 16. |  |  |
|  |  | 17. |  |  |
|  |  | 18. |  |  |
|  |  | 19. |  |  |
|  |  | 20. |  |  |
|  |  | 21. |  |  |
|  |  | 22. |  |  |
|  |  | 23. |  |  |
|  |  | 24. |  |  |
|  |  | 25. |  |  |
|  |  | 26. |  |  |
|  |  | 27. |  |  |
|  |  | 28. |  |  |
|  |  | 29. |  |  |
|  |  | 30. |  |  |
|  | - 15(словима:петнаест) запослених грађевинских радника (KV, ВKV, ССС, НК) | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |
|  |  | 5. |  |  |
|  |  | 6. |  |  |
|  |  | 7. |  |  |
|  |  | 8. |  |  |
|  |  | 9. |  |  |
|  |  | 10. |  |  |
|  |  | 11. |  |  |
|  |  | 12. |  |  |
|  |  | 13. |  |  |
|  |  | 14. |  |  |
|  |  | 15. |  |  |
| 13. | - 3 (словима:три) запослених машинске струке –бравара (електробравара) (KV, ВKV, ССС) | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 14. | - 1 (словима:један) лице, у радном односу на одређено или неодређенео време или на други начин ангажовано лице или по уговору ангажовано са пуним радним временом, са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду (може бити и правно лице које је понуђач ангажовао по уговору за обављање послова безбедности и здравља на раду) |  |  |  |

Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

ПРИЛОГ: Документација неопходна за доказивање кадровског капацитета.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

ОБРАЗАЦ бр.8

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

|  | Захтевани технички капацитет | Назив произвођача, тип, регистарска ознака, техничке карактеристике (Податке уписивати у складу са карактеристикама механизације и опреме) |
| --- | --- | --- |
| 1. | -1 (словима:један) испитни уређај за трофазно испитивање система електричних заштита са струјним излазом од минимално 32А по каналу и минимално 6 струјних канала, са минимално 4 напонска канала са излазом до 300V, са пратећим софтвером за електронску визуелизацију процеса при испитивању са могућношћу прављења електронских извештаја |  |
| 2. | -1 (словима:једна) вучно-кочиона машина са силом затезања од минимум 35 kN |  |
| 3. | -1 (словима:једно) теретно возило са хидрауличном дизалицом монтираном непосредно иза кабине, минималне носивости возила 9t и минималним подизним моментом 16 tm |  |
| 4. | -1 (словима:једно) теретно возило са хидрауличном дизалицом минималне носивости возила 4,5 t, минималним подизним моментом дизалице 14 tm и минималним дохватом дизалице 16 m, са даљинском командом |  |
| 5. | -4 (словима:четири) теретна возила-путара за превоз радника и алата, носивости возила минимум од 0,5 t за превоз 6 радника | 1. |
|  |  | 2. |
|  |  | 3. |
|  |  | 4. |
| 6. | -1 (словима:једно) регистровано моторно теренско возило са хидрауличном платформом минималне радне висине 17m са изолованом корпом |  |
| 7. | -2 (словима:два) путничка возила | 1. |
|  |  | 2. |
| 8. | -1 (словима:једну) машину за ископ багер тежине преко 25t |  |
| 9. | -1 (једана) Машина за ископ- мини багер, комплет са кашиком за ископ и пикамером |  |
| 10. | -1 (словима:једно) теретно возили кипер носивости преко 10t |  |
| 11. | -1 (један) Уређај за испитивање прекидача напонског нивоа до 110 kV, са три временска мерна опсега и резолуцијом мерења не ван -100 до +100 микросекунди за најкраћи временски опсег, са могућношћу дијагностике брзине прекидача, времена отварања и затварања контаката, једновремености уклапања и исклапања полова, удара прекидача и шпулни прекидача при различитим врстама операција са прекидачем |  |
| 12. | -1 (једна) Мерна кола-мерно испитни систем са фабрички уграђеном опремом у моторно возило опремљен седећом опремом: Трофазни испитно мерни систем, испитни напон минимум 80kV, ударни генератор, телефлекс, тон фрекфентни генератор са аудиофрекфентни уређај, независни извор напајања, селектор каблова |  |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака.

ПРИЛОГ бр.1

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу неограничено солидарно обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| 2. Опис и вредност послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| 3. У складу са важећим прописима о ПДВ у Републици Србији потребно је јасно дефинисати ко врши промет Наручиоцу, Носилац посла или више чланова Групе понуђача и у Споразуму навести да: - Уколико извођење радова Наручиоцу врши искључиво Носилац посла, а остали чланови групе понуђача врше извођење радова Носиоцу посла, Носилац посла издаје рачун за промет радова који врши Наручиоцу. - Уколико извођење радова Наручиоцу посла врше сви чланови групе понуђача (Носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан групе понуђача извршити свој део уговореног посла, сваки члан групе понуђача издаје рачун Наручиоцу у складу са Законом. |  |
| 4. Сходно наведеном у претходном ставу, чланови Групе понуђача дају сагласност да Наручилац своје обавезе плаћа Носиоцу, односно члану Групе понуђача који је извршио промет и испоставио рачун. |  |
| 5. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача

__________________________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача

__________________________________

м.п.

Датум:

_________________

МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Приликом сачињавања Уговора о јавној набавци,  дати Модел уговора ће бити усклађен са Законом о ПДВ-у  важећим у Републици Србији у зависности да ли је изабрани Понуђач страно или домаће лице и у случају подношења заједничке понуде усклађен са Споразумом групе понуђача.

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:

1.	Јавно предузеће  „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска бр. 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

2.	_____________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, матични број ____________, ПИБ: _____________, Текући рачун __________________, банка _______________________, кога заступа _______________________, ___________________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача (у даљем тексту: Извођач радова)

Док је члан групе/подизвођач

2а)  _____________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, матични број ____________, ПИБ: _____________, Текући рачун __________________, банка _______________________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)  _____________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, матични број ____________, ПИБ:

_____________, Текући рачун __________________, банка _______________________, кога

заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

према Споразуму о заједничком наступању број____   од_______  (уколико је реч о заједничкој понуди)  који је Прилог 6

( у даље тексту заједно: Уговорне стране)

Закључиле су у Београду,

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Реконструкција ТС Петровац

ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

• да је Наручилац (у даљем тексту: Наручилац) спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон), ради закључења уговора о извођењу радова и то: Реконструкција ТС Петровац,  јавна набавка бр. ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019);

• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана, 19.06.2020. године, као и на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа;

• да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Извођач радова) у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019) – Реконструкција ТС Петровац, која је заведена код Наручиоца под ЈП ЕПС бројем __________________ од ____.____._____. године у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;

• да је Наручилац, на основу Понуде Извођача радова и Одлуке о додели уговора број ________________ од ____._____.______. године, изабрао Извођача радова за реализацију јавне набавке ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019).

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о извођењу радова (у даљем тексту: Уговор) је извођење радова на Реконструкцији ТС Петровац ( у даљем тексту:радови) у свему према Конкурсној документацији за јавну набавку број ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019), Понуди Извођача радова број _______ од ____.____.______. године, Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре понуђене цене, који чине саставни део овог Уговора, као прилози 1,2,3 и 4.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Уговорена цена за радове из члана 1. Уговора без обрачунатог ПДВ-а износи ______________ динара (словима: ______________________динара.)

Уговорена цена из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Уговорена вредност укључују и све евентуалне трошкове који су неопходни за извршење предметних радова, као што су: трошкови администрације, ангажовања лица, коришћења опреме, материјала, трошкови за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, трошкове транспорта, путне трошкове као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Јединичне цене радова су фиксне односно не могу се мењати за све време важења Уговора.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање за изведене радове из члана 1. Уговора Наручилац ће извршити на текући рачун Извођача радова, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана, од дана пријема исправне оверене привремене или окончане  ситуације.

Уз привремену или окончану ситуацију за изведене радове, која гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а доставља се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Масарикова бр. 1-3, Сектор за економско финансијске послове, 11000 Београд, и у којима се обавезно наводи број уговора по коме су изведени радови, Извођач радова је обавезан да достави Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова – без примедби потписан од стране овлашћених лица обеју уговорних  страна, Обрачунске листове грађевинске књиге, оверене и потписане од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца и Грађевински дневник оверен и потписан од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца.

Само овако достављене привремене и окончана ситуација сматрају се исправним и од њихове предаје теку рокови за плаћање.

У привременим и окончаној ситуацији, за изведене радове, нaвести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства (Сл. Гласник број 54/10)  и Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврхе одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ( Сл. Гласник РС број 86/2015 године) и за сваку позицију  која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ, као  и уписати напомену: ПДВ није обрачунат у склду са чланом 10.став 2.тачка 3) Закона о порезу на додату вредност (Службени гласник РС бр 84/04/86/04 - исправка 61/05,61,07,93/12,108/13,68/14 – др.закон ,142/14,83/15,108/16,113/17,30/18).

Привремене и окончана ситуација се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца, у складу са Законом о планирању и изградњи. ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У достављеним привременим или окончаној ситуацији Извођач радова је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Образца структуре цене). Привремене и окончана  ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтерских решења није могуће у самој привременој или окончаној  ситуацији навести горе наведени тачан назив, Извођач радова  је обавезан да уз привремену или окончау  ситуацију достави прилог са упоредним називима из привремене или окончана  ситуације са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправне привремене или окончана  ситуације са захтеваном пратећом документацијом.

Плаћање уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Извођача радова бр.____________________ који се води код _________ банке.

Фактурисање у случају заједничке понуде

Извођач радова ће изведене радове фактурисати у складу са Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде). Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке мора бити на јасан начин дефинисано учешће сваког од чланова, као и обим посла сваког учесника и део понуђене цене коју ће сваки од чланова фактурисати Наручилацу у случају да се чланови групе понуђача определе за фактурисање на основу свог учешћа у извршењу предмета уговора.

Уколико је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке (у случају да је изабрани понуђач Група понуђача) уговорено да ће извођење радова вршити искључиво Носилац групе понуђача, а да ће остали чланови групе понуђача вршити извођење радова Носиоцу групе понуђача, Носилац посла издаје рачун за промет радова који врши Наручиоцу.

У случају када је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке уговорено да ће извођење радова вршити сви чланови Групе понуђача (носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан Групе понуђача извршити свој део уговореног посла непосредно Наручиоцу, сваки члан Групе понуђача за свој обим посла издаје привремене или окончану ситуацију непосредно Наручиоцу. У Споразуму о заједничком извршењу набавке јасно се дефинише обим посла сваког члана Групе понуђача.

Уколико је Извођач радова или члан групе понуђача страно лице које након закључења Уговора регистује ПДВ пуномоћника закључиће се Анекс Уговора којим ће се регулисати начин фактурисања пореског пуномоћника.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Рок за извођење радова из члана 1. Уговора је _____ (словима: ______) (максимално 36 (словима:тридесетшест) месеци) месеца/и  од дана увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се када Наручилац испуни своје обавезе у смислу:

- Писаним путем обавести Извођача радова о року увођења у посао,

- У року од 3 (словима: три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу именованом од стране Наручиоца, задуженом за праћење реализације овог Уговора,

- У року од 3 (словима: три) дана достави Решење о одређивању лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова,

- Именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду

- Отвори грађевински дневник

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

- измене у току радова

- накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

- поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;

- прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;

- временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;

- накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

- непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

- вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (словима: десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону;

- Виша сила коју признају постојећи прописи;

- Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

Место извођења радова је ТС 110/35 kV ,,Петровац'', подручје Општине Петровац на Млави, улица Српских Владара бр. 2, Петровац на Млави, кп. бр. 5738/1, 5729/2, 5734/2, 5732/2, 5730/2, 5735/3, 5731/2, 5733, 5734/1, 7687 и 7682/5  КО Каменово.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Радови на реконструкцији ТС 110/35 kV ,,Петровац'' ће се изводити у више етапа, уз услов да се  одмах након завршетка радова на једној функционалној целини, иста стави под напон, односно пусти у погон.

Извођач радова је у обавези да писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на једној функционалној целини и спремности за примопредају уговорених изведених радова, најкасније 3 (словима:три) дана по завршетку свих предвиђених радова на предметној функционалној целини.

Извођач радова је у обавези да обезбеди и преда Наручиоцу све Извештаје са типских испитивања/атесте за уграђени материјал и  опрему коју је испоручио.

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених радова из члана 1. овог Уговора извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова – без примедби.

Извођач радова је дужан да сарађује са комисијом за примопредају изведених радова, коју ће именовати Наручилац (са квантитативном и квалитативном прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим захтевима те комисије.

Уколико комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи комисија.

Уколико Извођач радова у остављном року не поступи по примедбама комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате средства обезбеђења за добро извршење посла.

Сматраће се да је квантитативни и квалитативни пријем извршен потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова – без примедби од стране овлашћених лица обеју уговорних  страна.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

Гарантни рок за квалитет изведене радове из члана 1. Уговора је _____  (словима: ______) (минимум 24 месеца) месеца/и, ако прописима није друкчије одређено.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова, без примедби а ако је коришћење објекта или дела објекта на коме су изведени радови почело пре примопредаје – од почетка коришћења.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

У складу са условима гаранције, у гарантном периоду, Извођач радова мора о свом трошку и по позиву Наручиоца, одмах, отклонити све евентуалне недостатке на изведеним радовима и/или уграђеном материјалу, у противном Наручилац ће реализовати СФО за отклањање недостатака у гаратном року.

За кварове настале на изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

Извођач радова је у обавези, да се на позив у гарантном року одазове у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата и започне поступак отклањања уочених недостатака.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (словима:десет ) дана од дана обостраног потписивања уговора од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), Наручиоцу преда банкарску гаранцију као Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дуже од истека рока предвиђеног за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен прихватљив кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда  и Уговор.

На Банкарску гаранцију примењује се Једнообразна правила за гаранције на позив ( УРДГ 758)    Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум без обзира да ли је овај документ враћен или није.

По истеку важности уговора, уколико је Извођач радова испунио све обавезе из уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 8.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Извођач радова је обавезан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, приликом овере Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова - без примедби и пријема привремене/окончане ситуације.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима:тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока  има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном  року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен прихватљив кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда и Уговор.

На Банкарску гаранција примењује се Једнообразна правила за гаранције на позив ( УРДГ 758)    Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум без обзира да ли је овај документ враћен или није.

У случају да СФО за отклањање недостатака у гаратном року нису достављена у року, Наручилац ће реализовати СФО за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 4. Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну,  и то 0,5% од вредности  уговора за сваки започети дан закашњења, а највише у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорене обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 7. овог Уговора.

Плаћање уговорне казне дoспeвa у рoку од 10 (словима:десет) дaнa oд дaнa пријема рачуна од стране Извођача радова за уговорену казну.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 10.

Наручилац у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење извршења овог Уговора и комуникацију са задуженим лицима Извођача радова.

Овлашћени представници за праћење реализације овог Уговора су:

- за Наручиоца		_______________

- за Извођача радова	_______________

Овлашћени представници за праћење реализације овог Уговора извршавају дужности везане за реализацију предмета овог Уговора.

Именовани су дужани да врши следеће послове:

•	праћење степена и динамике реализације Уговора;

•	праћење датума истека Уговора;

•	праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања;

•	потписују Записнике о квантитативном и квалитетном пријему радова и оверава привремене и окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Обавезе Наручиоца по ступању овог уговора на снагу су да:

- Писаним путем обавести Извођача радова о року увођења у посао,

- у року од 3 (словима:три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора,

- у року од 3 (словима:три) дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова,

- именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду и

- измири обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених и окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 12.

Обавезе Извођача радова по ступању овог уговора на снагу су да:

- радове изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничкој  документацији и упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора, пријави радове

- у року од 3 (словима: три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење, одреди одговорне Извођаче радова и о томе обавести наручиоца у писаној форми,

- одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду,

- за све време извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу,

- учествује у раду комисије за примопредају радова и

- приступи отклањању евентуалних примедби комисије за квантитативни и квалитативни  пријем радова

- све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова Извођач радова је дужан  да отклони без новчане надокнаде.

Обавезе Извођача радова у делу извођења грађевинских радова по ступању овог Уговора на снагу су да:

Извођач радова је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи и другим релевантним законима и прописима, Пројектом за грађевинску дозволу, Пројектом за извођење и осталој техничкој документацији, Решењу о грађевинској дозволи и пријави радова, а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима и правилима струке.

Извођач радова се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова  (за све предвиђене врсте радова из понуде), са личним лиценцама прописаних Законом и подзаконским актима, и да решење достави Наручиоцу. За сва именовања одговорних лица, укључујући и одговорног извођача радова, као и за евентуалне касније измене тих лица, Извођач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца.

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао, изврши следеће:

- Да детаљно проучи Пројекaт за грађевинску дозволу, Пројекaт за извођење, Техничке услове и Технички опис радова и осталу техничку документацију и да Наручиоцу достави извештајо прегледу наведене документације.

- Да донесе Решења о именовању одговорног извођача радова,

- Да донесе Решење о именовању лица за безбедност и здравље на раду

Извођач  радова је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у року од  10 (словима: десет) дана од дана закључења овог Уговора, достави Наручиоцу:

- На усвајање детаљан мрежни/динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима. Мрежни план мора бити потписан и оверен од стране Извођача радова. Саставни део мрежног плана су, поред динамичког плана, и ресурсни планови и то:

- план ангажовања потребне радне снаге;

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;

- план набавке потребног материјала;

- финансијски план реализације извођења радова по месецима;

- пројекат организације градилишта;

- План контролисања радова, опреме и материјала са списком акредитованих

лабораторија чије се услуге користе за потребе градилишта;

- Пројекат организације градилишта;

- Елаборат безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;

Извођач радова је дужан, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, да изврши и следеће активности и радове:

- Oбележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње наведеног објекта;

- Обележи сталне висинске тачке на терену; обезбеди мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења; репере лоцирати према главном пројекту осматрања тла и потребама на терену;

- Уради елаборат осматрања тла у току извођења радова и по завршетку радова, уређењу и чишћењу градилишта;

- Води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме,

- Пре уградње свих материјала и опреме обезбеди сертификате и исте достави на увид Стручном надзору; За сав уграђени бетон и компоненте бетона доставити сертификате, за коцке узете у фабрици бетона и на градилишту, по процедури и у складу са стандардима за испитивање квалитета бетона и компоненти бетона;

- Обезбеди геодетско снимање подземних инсталација у складу са прописима;

- Поднесе надлежној грађевинској инспекцији на чијој се територији објекат налази, изјаву о завршетку темеља, са геодетским снимком изведених темеља, ради контроле о усклађености темеља са главним пројектом;

- Отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседном објекту;

- У току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- Изради пројекат изведеног објекта;

- Обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду Комисије за технички преглед објекта

- Отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;

- Учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

- Отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;

- На погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења, све до примопредаје објекта;

- При напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- У складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

- Изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и другим прописима.

- Уради фото документацију, за све фазе у току извођења радова, и Наручиоцу достави у 2 (словима: два) примерка у електронској форми, на CD;

Извођач радова је обавезан да обезбеди о свом трошку:

- Извођење свих уговорених радова и изврши организацију градилишта;

- Опремљене канцеларије на градилишту за потребе Стручног надзора и Наручиоца

- Услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

- Надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме;

- Обезбеђење и чување градилишта, објекта до његове примопредаје

Извођач радова је у обавези да на градилишту формира, чува и води, поред техничке документације и следећу документацију:

- Грађевински дневник;

- Грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина (доказнице количина изведених радова); са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и Стручног надзора;

- Књигу инспекције

- Детаљни динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације;

- Сертификате уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и Извођача радова, Извођач радова је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације овог Уговора, записнички преда Наручиоцу.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида  Уговора по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења радова који су предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 9. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 15.

Извођач радова је у складу са Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) (у даљем тексту: ЗОО) одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту надокнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума пријема истог.

Ниједна уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 16.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а ступа на правну снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави, у уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се закључује на одређено време до реализације уговорене вредности из члана 2. Уговора, а најкасније на период од 36 месеци од дана увођења Извођача радова у посао.

Испуњењем обавеза уговорних страна Уговор се сматра извршеним.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 17.

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене радова у случају вишкова односно мањкова радова у односу на уговорене количине, али тако да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну позицију не прелазе 10% уговорених количина. За вишкове односно мањкове радова важе уговорене јединичне цене, а све у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ бр.18/77).

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз овај Уговор.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе, статусне, организационе промене и друге околности које једну или обе Уговорне стране онемогућавају у извршењу уговорних обавеза.

У наведеним случаjевима Наручилац  ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима:три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 19.

У погледу примене мера из безбедности и здравља на раду обавезе Извођача радова и Наручиоца су следеће:

- Да не дозволе приступ радницима који нису пријављени Наручиоцу,

- Да сходно члану 18. Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.Р.С.бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017), а по потреби изради Елаборат о уређењу градилишта и да га уз Пријаву почетка радова доставе надлежној инспекцији рада. Један примерак Елабората о уређењу градилишта, Извођач радова доставља на место извођења радова.

- Извођач радова је у обавези да приликом извођења радова предузме све мере заштите и обезбеђења од евентуалних штета по запослене, трећа лица и имовину, као и да преузме одговорност за последице због необезбеђености и необележености простора где се изводе радови.

- Обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби обезбеди План превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју ће доставити надлежној инспекцији рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010).

- Обавеза Наручилац је да по потреби, сходно члану 4. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010), именује координаторе за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и у фази извођења радова.

- Обавеза Наручиоца је да изврши обуку запослених код Извођача радова у погледу примене мера и интерних прописа код Наручиоца, за извођење радова на објектима тог типа.

Члан 20.

Извођач радова је дужан да све послове у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које доноси Наручилац, односно акте које уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Уговор.

Члан 21.

Права и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, Прилог 5, који је саставни део овог Уговора.

Члан 22.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 23.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 24.

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом мера за безбедност и здравље на раду.

Извођач радова нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Извођач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог  Уговора.

Члан 26.

Уколико у току трајања обавеза из овог уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог уговора, Наручилац може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.

Члан 27.

Извођач радова је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог уговора.

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извођачу радова у извршавању предмета овог уговора, Извођач радова не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 28.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења уговора од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на накнаду штете.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa даље: ЗОО)  и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 29.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 30.

Евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју уговара се надлежност суда  у Београду. (Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду, уз примену њеног Правилника [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Извођач радова]).

Члан 31.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1     Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром_______)

Прилог 2     Понуда Извођача радова број _________од ___.____._____. године,

Прилог 3     Техничка спецификација,

Прилог 4     Образац структуре понуђене цене,

Прилог 5     Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог 6     Споразум о заједничком наступању (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог 7     Средства финансијског обезбеђења.

Стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 32.

Уговор је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих 3 (словима: три) примерка припадају Извођачу радова и 3 (словима: три) Наручиоцу.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | Назив |
| _____________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић в.д директора |  | име и презиме функција |

Прилог о безбедности и здрављу на раду

ЈН/8000/0074/2019 (3307/2019)

Уговор................................................ бр. ............. од .........................године (даље:Прилог о БЗР)

НАРУЧИЛАЦ:

1.	Јавно предузеће  „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска бр. 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

2.	_____________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, матични број ____________, ПИБ: _____________, Текући рачун __________________, банка _______________________, кога заступа _______________________, ___________________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача (у даљем тексту: Извођач радова)

Док је члан групе/подизвођач

2а)  _____________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, матични број ____________, ПИБ: _____________, Текући рачун __________________, банка _______________________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)  _____________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, матични број ____________, ПИБ:

_____________, Текући рачун __________________, банка _______________________, кога

заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране

Уводне одредбе

Стране сагласно констатују да су посебно посвећене реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:

i.	Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других  прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

ii.	Да Наручилац захтева од Извођача радова, да се приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о ,  као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

iii.	Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке ii става другог Уводних одредби.

1.	Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

2.	   Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова и који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом као и осталим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

3.	Извођач радова,  дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

4.	Извођач радова,  дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

5.	Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

6.	Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву  одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

7.	  Извођач радова дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са Законом као и прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

8.	Извођач радова, дужан је да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова  који су предмет Уговора, а све  у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

9. Извођач радова дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима:три) дана пре датума почетка извођења радова, достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Извођача радова.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави   доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет Уговора.

Извођач радова, дужан је да лицу одређеном од стране Наручиоца омогући перманенто могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручиолац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова као и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

11. Стране су дужне дау случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу  једна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми, из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

12.	Извођач радова,  дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова, који су предмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

13. 	Извођач радова, дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  а који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у  6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка

Напомена:

- Прилог о безбедности и здрављу на раду је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.