ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку

ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на две године

за јавну набавку услуге бр. ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

Одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН бр. ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

формирана Решењем бр.12.01-300871/2-19

(заведено у ЈП ЕПС број Е.10.01-300871/9-19 од 17.10.2019. године)

Ниш, октобар 2019. Године

На основу члана 32, 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2 и 8 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.- 300871/1-19 oд 29.05.2019. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.- 300871/2-19 oд 29.05.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку услуге бр. ЈН/8400/0043/2019 (542/2019) ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период од  две године

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци ( 1 - 7) |
| 8. | Прилог (1-3) |
| 9. | Модел оквирног споразума |
| 10. | Прилог о безбедности и здрављу на раду |

Укупан број страна документације: 88

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак - оквирни споразум |
| Предмет јавне набавке | Одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу Оквирног споразум са једним понуђачем на период до две године, односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. |
| Контакт | Марко Ранђеловић, дипл.правник (службеник за јавне набавке) email: marko.randjelovic@eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу

Назив из општег речника набавке: – Услуге поправке и одржавања расхладних група

Ознака из општег речника набавке: - 50730000.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења услуге, место извршења услуге, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

3.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА

Радње редовног одржавања се извршавају доласком пружаоца услуге на локацију опреме која је предмет одржавања. Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама иницира се од стране Корисника услуге слањем наруџбенице Пружаоцу услуге електронском поштом(email). Време одзива је 4 сата од тренутка слања ел.поште пружаоцу услуге. Пружалац услуге се одазива потврдом пријема ел.поште. Пружалац услуге је дужан да изврши радње редовног одржавања у року од 48 сати од тренутка слања наруџбенице.

Табела 1: Спецификација клима уређаја и локација на којима се оне налазе, а која је предмет редовног и интервентног одржавања:

| Огранак | Локација | Клима | Moдел | Серијски број |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управа ТЦ Ниш | Зетска 4,Ниш | Liebert HIROSS Emerson Network Power | PI12U0001B0P00010 (постојање спољног филтера на усисној грани)- 2 ком | 6205870001, 6205880001 |
| Управа Прокупље | Сервер сала | Uniflair | 20XDF0221TWC | UCQ 072443 |
| Управа Прокупље | Милоша обилића 34, Прокупље | Fujitsu | 12USBCW | 023500/022664 |
| Управа Пирот | Таковска 3, Пирот | Uniflair | 20XMF0221TWC | UCX 118590 |
| Управа Пирот | Таковска 3, Пирот | VOX | ASW-H12A4/ET |  |
| Управа Врање | Ж.Ј.Шпанца 21, Врање | Samsung | AQ12UGAN – 12000BTU - 2 ком |  |
| Погон Зајечар | Генерала Гамбета 84, Зајечар | EI | Eko 18V 2 ком. |  |
| Управа Лесковац | С.Љубића 16, Лесковац | LG Inverter | 18000BTU |  |
| Диспечерски центар Ниш | Сервер сала Светозара Марковића 29 | GREE | 9000BTU - GWHD09ABNK3A1A/I |  |
| Управа Ниш, Сервер сала Ватрогасни дом | Зетска 4, Ниш | ALFA | АК-К080К- V SPLIT |  |
| Управа Ниш, Сервер сала Ватрогасни дом | Зетска 4, Ниш | LG | 24000BTU |  |

3.1.1. РАДЊЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА

Следеће радње се врше приликом редовног одржавања клима уређаја у сервер салама, и о томе се сачињава извештај:

  - провера историје алармних догађаја у периоду између два сервиса;

  - провера рада електроинсталација јаке и слабе струје укључујући и матичне плоче са неопходним подешавањима, дотезањима и сл.;

  - провера вибрације и буке компресора и вентилатора;

  - провера рада кондензаторске јединице са провером рада вентилатора, провером прикључака, потребним подешавањима, притезањима и сл.;

  - провера стања и количине фреона (гаса) као и да ли постоји цурење;

  - провера параметара у модулу уз потребна подешавања;

  - замена свих филтера  (неперивих) у складу са захтевима произвођача уређаја – обухвата и цену материјала филтера;

  - демонтажа, прање и поновна монтажа перивих филтера за ваздух на унутрашњој јединици;

  - механичко чишћење измењивачких површина испаривача и кондензатора;

  - антибактеријска дезинфекција измењивачких површина на унутрашњој јединици;

  - провера рада компресора са провером и сетовањем параметара, провером затегнутости ослонца и сл.;

  - провера и дотезање електроконтакта;

  - провера рада свих вентила са њиховом регулацијом и чишћењем по потреби;

  - провера отицања кондензата и по потреби чишћење инсталација;

  - провера рада вентилатора;

  - провера стања испаривача;

  - чишћење уређаја од прљавштине споља и изнутра.

Извештај треба да садржи следеће податке:

- Опште о протоколу

  - Датум

  - Време

  - Место

  - Сервисер

  - Овлашћено лице Наручиоца

- О уређају

  - Тип уређаја

  - Произвођач

  - Назив уређаја

  - Серијски број уређаја

- Писани извештај о обављеним радњама

Документација о извршеном редовном одржавању састоји се од:

- Наруџбенице

- Извештаја o редовном одржавању опреме

- Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге

3.2 ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА

Под интервентним одржавањем клима уређаја у сервер салама подразумевају се радње које почињу на захтев Овлашћеног лица Наручиоца, и односе се на отклањање насталих проблема на клима уређајима у сервер салама. Интервентно одржавање опреме подразумева иницирање интервенције, дефектажу, извршење интервенције и евиденцију извршења интервенције.

3.2.1. Иницирање интервенције

Интервенција се иницира тако што овлашћена лица Корисника услуге шаљу наруџбеницу електронском поштом Пружаоцу услуге. Након пријема наруџбенице овлашћено лице Пружаоца услуге шаље поруку електронском поштом(email) са свим подацима о пријављеном случају (датум и време пријаве из послате електронске поруке(email), назив услуге из Табеле 3. са услугама за интервентно одржавање и опис квара/интервенције,  лице које пријављује квар). Овлашћено лице корисника услуге може да иницира интервенцију телефоном, али је слање електронске поште обавезно.

Максимално време одзива пружаоца услуге је 4 сата и рачуна се од тренутка слања ел. поште од стране корисника услуге до тренутка потврде пријема ел. поште од стране Пружаоца услуге.

После извршеног иницирања интервенције (после одзива Пружаоца услуге) се обављају радње описане као Дефектажа и Извршење интервенције.

3.2.2. Дефектажа

Под дефектажом на клима уређају подразумева се долазак Извршиоца на локацију Наручиоца где се константује и евидентира квар на клима уређају и предлаже одговарајућа интервенција. Утврђивање квара са или без поправке наплаћује се као услуга дефектаже клима уређаја из структуре цене услуга интервентног одржавања клима уређаја.

Документација о извршеној дефектажи састоји се од:

- Наруџбенице

- Извештаја o дефектажи клима уређаја и

- Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге дефектаже.

Максимално време за извршење услуге дефектаже је 4 сата од тренутка завршетка фазе Иницирања интервенције.

После извршене дефектаже се обично извршавају радње описане под Извршење интервенције, али извршење интервенције није обавезно.

3.2.3. Извршење интервенције

Извршење интервенције подразумева опоравак функција клима уређаја на локацији Наручиоца.

Извршилац услуге је дужан да изврши интервенцију са следећим роковима:

| Време одзива | Време опоравка | Време решавања |
| --- | --- | --- |
| 4 сати | 4 сати | 5 дана |

Време одзива почиње од тренутка иницирања захтева за интервенцијом до доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време опоравка клима уређаја је временски рок у којем се мора успоставити функционалност клима уређаја, и почиње да тече од тренутка доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време решавања проблема клима уређаја је временски рок у којем се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара (проблема).

3.2.4.Евиденција извршења интервенције

Евиденција извршења интервенције се врши попуњавањем Извештаја о интервентном одржавању опреме(Протокола интервентног одржавања) за сваку интервенцију посебно, и треба да садржи следеће податке:

- Опште о протоколу(извештају)

  - Датум

  - Време

  - Место

  - Сервисер

  - Овлашћено лице Наручиоца

- О иницирању интервенције

  - Датум

  - Време

  - Начин (електронска пошта)

  - Овлашћено лице Наручиоца које је пријавило проблем

  - Опис проблема

- О одзиву

  - Датум

  - Време

  - Начин (електронска пошта)

  - Сервисер који је контактирао Овлашћено лице Наручиоца

  - Овлашћено лице Наручиоца које је пријавило проблем

- О поправци клима уређаја

  - Датум

  - Време

  - Овлашћено лице Наручиоца које је вршило надзор радова

  - Детаљан опис услуга интервентног одржавања и предузетих радњи који су коришћени за поправку клима уређаја

- Документација о извршењу  интервенције састоји се од:

  - Наруџбенице

  - Извештаја o интервентном одржавању опреме

  - Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.

Табела 2 - ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА СА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА

| Р. бр. | Назив | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Услуга редовног одржавања клима уређаја Liebert HIROSS Emerson Network Power, модел PI12U0001B0P00010 | 12 |
| 2. | Услуга редовног одржавања клима уређаја UNIFLAIR, модел 20XMF0221TWC | 6 |
| 3. | Услуга редовног одржавања клима уређаја UNIFLAIR, модел 20XDF0221TWC | 6 |
| 4. | Услуга редовног одржавања клима уређаја EI Eko 18V | 4 |
| 5. | Услуга редовног одржавања клима уређаја АЛФА, модел АК-К080К- V SPLIT | 3 |
| 6. | Услуга редовног одржавања клима уређаја типа СПЛИТ СИСТЕМ | 16 |

Табела 3 - ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ СА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА

| Р. бр. | Назив | ЈМ | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Услуга дефектаже клима уређаја | ком. | 20 |
| 2. | Услуга допуне гаса за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | кг | 5 |
| 3. | Услуга поправке инсталације за одвођење кондензата | ком. | 4 |
| 4. | Услуга допуне гаса за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | кг | 5 |
| 5. | Услуга допуне гаса за EI Eko 18V | кг | 10 |
| 6. | Услуга допуне гаса за сплит системе | кг | 5 |
| 7. | Услуга замене компресора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 8. | Услуга замене компресора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |
| 9. | Услуга замене компресора за ЕI Eko 18V | ком. | 1 |
| 10. | Услуга замене компресора (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU или 24000BTU) | ком. | 1 |
| 11. | Услуга премештања (демонтаже и монтаже) клима уређаја UNIFLAIR, модели 20XDF0221TWC и 20XMF0221TWC, на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш , са искоришћењем постојећег монтажног материјала | ком. | 1 |
| 12. | Услуга премештања (демонтаже и монтаже) клима уређаја Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010, на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш , са искоришћењем постојећег монтажног материјала | ком. | 1 |
| 13. | Услуга замене унутрашњих биметала за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 2 |
| 14. | Услуга замене спољашњих биметала за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 2 |
| 15. | Услуга замене/сервисирања вентилатора кондезатора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 16. | Услуга замене/сервисирања вентилатора кондезатора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |
| 17. | Услуга замене/сервисирања вентилатора испаривача за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 18. | Услуга замене контролне јединице за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |
| 19. | Услуга замене контролне јединице за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 20. | Услуга замене/сервисирања вентилатора спољне јединице (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU или 24000BTU) | ком. | 1 |
| 21. | Услуга замене/сервисирања вентилатора унутрашње јединице (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU или 24000BTU) | ком. | 1 |
| 22. | Услуга замене ел.вентила топлотне пумпе за сплит системе | ком. | 1 |
| 23. | Услуга демонтаже клима уређаја EI Eko 18V. Остављање уређаја на објекту. | ком. | 1 |
| 24. | Услуга израде спољашњег наставка одвода и довода ваздуха клима уређаја ( Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010, Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC) | ком. | 2 |
| 25. | Услуга израде спољашњег филтера клима уређаја UNIFLAIR, модели 20XDF0221TWC и 20XMF0221TWC | ком. | 1 |
| 26. | Услуга замене радијалне турбине за ЕI Eko18V | ком. | 1 |
| 27. | Услуга замене преостата за ЕI Eko18V | ком. | 1 |
| 28. | Услуга замене хладњака (испаривача) за ЕI Eko18V | ком. | 1 |
| 29. | Услуга замене кондензатора за ЕI Eko18V | ком. | 1 |
| 30. | Услуга замене компресора за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 1 |
| 31. | Услуга замене грејача за сплит системе | ком. | 2 |
| 32. | Услуга дихтовања плинске инсталације за сплит системе | ком. | 5 |
| 33. | Услуга замене грејача за сплит системе | ком. | 1 |
| 34. | Услуга монтаже новог сплит система, обухваћен монтажни материјал, пуњење расхладним фреоном, дихтовање плинске инсталације пробијање отвора, дихтовање отвора након монтаже, електро повезивање капацитета до 24000BTU | ком. | 1 |
| 35. | Услуга демонтаже сплит система капацитета до 24000BTU, укључено одсисавање расхладног флуида, демонтажа спољне јединице, демонтажа носача спољне и унутрашње јединице, демонтажа цевне и електро инсталације. Остављање уређаја на објекту. | ком. | 1 |
| 36. | Услуга демонтаже сплит система, сервис и монтажа на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш , капацитета до 24000BTU са искоришћењем постојећег монтажног материјала | ком. | 1 |
| 37. | Услуга демонтаже клима уређаја ALFA АК-К080К- V SPLIT. Остављање уређаја на објекту. | ком. | 1 |
| 38. | Услуга замене сонде за температуру за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 39. | Услуга замене електромагнетног вентила за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 40. | Услуга замене електромагнетног вентила за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |
| 41. | Услуга земене експанзионог вентила за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 42. | Услуга земене експанзионог вентила за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |
| 43. | Услуга замене кондензатора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 44. | Услуга замене кондензатора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |
| 45. | Услуга замене хладњака(испаривача) за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |
| 46. | Услуга замене хладњака(испаривача) за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |

НАПОМЕНА: Свака услуга интервентног одржавања клима уређаја у сервер салама врши се искључиво заменом новим резервним деловима.

Табела 4 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ СА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА

| Р.бр. | Назив | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 |
| 1 | Унутрашњи биметал за ALFA АК-К080К- V SPLIT | 1 |
| 2 | Спољашњи биметал за ALFA АК-К080К- V SPLIT | 1 |
| 3 | Радијална турбина за ЕI Eko18V | 1 |
| 4 | Пресостат за ЕI Eko18V | 1 |
| 5 | Хладњак (испаривач) за ЕI Eko18V | 1 |
| 6 | Кондензатор за ЕI Eko18V | 1 |
| 7 | Електромагнетни вентил за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | 1 |
| 8 | Експанзиони вентил за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 9 | Експанзиони вентил за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | 1 |
| 10 | Кондензатор за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 11 | Кондензатор за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | 1 |
| 12 | Хладњак(испаривач) за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 13 | Хладњак(испаривач) за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | 1 |
| 14 | Вентилатор кондезатора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 15 | Вентилатор кондезатора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | 1 |
| 16 | Компресор за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 17 | Компресор за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | 1 |
| 18 | Компресор за ЕI Eko 18V | 1 |
| 19 | Компресор за ALFA АК-К080К- V SPLIT | 1 |
| 20 | Компресор 9000BTU | 1 |
| 21 | Компресор 12000BTU | 1 |
| 22 | Компресор 18000BTU | 1 |
| 23 | Компресор 24000BTU | 1 |
| 24 | Вентилатор спољне јединице од 12000BTU | 1 |
| 25 | Вентилатор спољне јединице до 12000BTU | 1 |
| 26 | Вентилатор унутрашње јединице до 12000BTU | 1 |
| 27 | Вентилатор унутрашње јединице од 12000BTU | 1 |
| 28 | Ел.вентил топлотне пумпе за сплит системе | 2 |
| 29 | Грејач за сплит системе | 2 |
| 30 | Сонда за температуру за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 31 | Електромагнетни вентил за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |
| 32 | Контролна јединица за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | 1 |

3.3.	Рок извршења услуге

3.3.1. Рок извршења услуге редовног одржавања

Радње редовног одржавања се извршавају доласком пружаоца услуге на локацију опреме која је предмет одржавања. Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама иницира се од стране Корисника услуге слањем наруџбенице Пружаоцу услуге електронском поштом(email). Време одзива је 4 сата од тренутка слања ел.поште пружаоцу услуге. Пружалац услуге се одазива потврдом пријема ел.поште. Пружалац услуге је дужан да изврши радње редовног одржавања у року од 48 сати од тренутка слања наруџбенице.

3.3.2. Рок извршења услуге интервентног одржавања

Извршење интервенције подразумева опоравак функција клима уређаја на локацији Наручиоца.

Извршилац услуге је дужан да изврши интервенцију са следећим роковима:

| Време одзива | Време опоравка | Време решавања |
| --- | --- | --- |
| 4 сати | 4 сати | 5 дана |

Време одзива почиње од тренутка иницирања захтева за интервенцијом до доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време опоравка клима уређаја је временски рок у којем се мора успоставити функционалност клима уређаја, и почиње да тече од тренутка доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време решавања проблема клима уређаја је временски рок у којем се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара (проблема).

Максимално време за извршење услуге дефектаже је 4 сата од тренутка завршетка фазе Иницирања интервенције.

3.4. Место извршења услуге је на локацијама корисника услуге из Табеле 1 Техничке спецификације.

# 3.5. Гарантни рок

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за сваку извршену услугу, као и за сваки замењени део у трајању од најмање 12 месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, без примедби.

Пружалац услуге је дужан да свако накнадно уочено одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су настале у гарантном року, отклања у року од 5 (пет) дана, од дана  пријема рекламације од стране Корисника услуге писаним путем.

3.6. Квалитативни и квантитативни пријем

Уговорне стране ће записничким путем извршити примо-предају предметних услуга по завршетку пружених услуга – након сваке извршене услуге, којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке пружене услуге, односно сваке пружене услуге и уграђеног резервног дела, а које су предмет овог оквирног споразума, потписивањем Записника о квалитативном и квантитативном пријему - без примедби.

Записник из претходног става потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Пружалац услуге је обавезан да предмет оквирног споразума реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.

Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник услуге има право да одбије пријем такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, а пружалац услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде Корисник услуге има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов:Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: Понуђач располаже неопходним пословним капаитетом ако је у предходне 3 године реализовао најмање једну услугу одржавања клима у сервер салама у вредности од најмање 1.500.000,00 дин. Докази: Референтна листа - Образац бр.8 Потписане и оверене Потврде референтних купаца - Образац бр.9 |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени без ПДВ-а,  као једином критеријуму.

  - Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, оквирни споразум ће бити изабран путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервног критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир.  Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен Оквирни споразум.

6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Одељење за набавке Tехничког центра Ниш, адреса: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, канцеларија бр. 116.  - са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

•	Образац бр. 1. Понуда,

•	Образац бр. 2. Структура цене,

•	Образац бр. 3. Изјава о независној понуди,

•	Образац бр. 4. Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона,

•	Образац бр. 5. Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона,

•	Образац бр. 6. Списак пружених услуга – Референтна листа,

•	Образац бр. 7. Потврда о референтним набавкама,

•	Споразум о заједничком извршењу набавке - Прилог 1,

•   СФО за озбиљност понуде,

•	Потписан и печатом оверен образац „Модел оквирног споразума“

•	Прилог о безбедности и здрављу на раду и

•	докази о испуњености услова из чл.75.и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Oдељење за набавке ТЦ Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр 46а, канцеларија бр. 116.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)“ или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)“ или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити извршиоцу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да извршилац  у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке (Прилог 1.), којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно кумулативно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Јединичне цене из Обрасца структуре цене укључују и све евентуалне трошкове који су неопходни за извршење предметне услуге.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Укупнo пoнуђeне цeне кoje су дaтe нa oснoву oквирних кoличинa приликoм стручнe oцeнe пoнудa служићe зa рaнгирaњe пoнудa, a oквирни спoрaзум ћe сe зaкључити нa изнoс прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe.

  - Корекција цене

Уговорена цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума.

6.13 Начин и услови за извршење услуга

# Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за предметом набавке, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (поштом, мејлом) Наруџбеницу која садржи опис и врсту потребне услуге, обим (количину), јединичне цене, рок извршења и друге услове у складу са Оквирним споразумом.

  - Рок и место извршења услуга

Рок извршења услуге редовног одржавања

Радње редовног одржавања се извршавају доласком пружаоца услуге на локацију опреме која је предмет одржавања. Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама иницира се од стране Корисника услуге слањем наруџбенице Пружаоцу услуге електронском поштом(email). Време одзива је 4 сата од тренутка слања ел.поште пружаоцу услуге. Пружалац услуге се одазива потврдом пријема ел.поште. Пружалац услуге је дужан да изврши радње редовног одржавања у року од 48 сати од тренутка слања наруџбенице.

Рок извршења услуге интервентног одржавања

Извршење интервенције подразумева опоравак функција клима уређаја на локацији Наручиоца.

Извршилац услуге је дужан да изврши интервенцију са следећим роковима:

| Време одзива | Време опоравка | Време решавања |
| --- | --- | --- |
| 4 сати | 4 сати | 5 дана |

Време одзива почиње од тренутка иницирања захтева за интервенцијом до доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време опоравка клима уређаја је временски рок у којем се мора успоставити функционалност клима уређаја, и почиње да тече од тренутка доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време решавања проблема клима уређаја је временски рок у којем се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара (проблема).

Максимално време за извршење услуге дефектаже је 4 сата од тренутка завршетка фазе Иницирања интервенције.

Место извршења услуге је на локацијама корисника услуге из Табеле 1 Техничке спецификације.

# 6.15. Гарантни рок

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за сваку извршену услугу, као и за сваки замењени део у трајању од најмање 12 месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, без примедби.

Пружалац услуге је дужан да свако накнадно уочено одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су настале у гарантном року, отклања у року од 5 (пет) дана, од дана  пријема рекламације од стране Корисника услуге писаним путем.

6.16. Квалитативни и квантитативни пријем

Уговорне стране ће записничким путем извршити примо-предају предметних услуга по завршетку пружених услуга – након сваке извршене услуге, којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке пружене услуге, односно сваке пружене услуге и уграђеног резервног дела, а које су предмет овог оквирног споразума, потписивањем Записника о квалитативном и квантитативном пријему - без примедби.

Записник из претходног става потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Пружалац услуге је обавезан да предмет оквирног споразума реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.

Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник услуге има право да одбије пријем такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, а пружалац услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде Корисник услуге има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

  - Начин и услови плаћања

Плаћање сваке појединачно извршене услуге која је предмет овог оквирног споразума Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга - без примедби од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

Уз рачун за извршене услуге, који гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, a доставља се на адресу Корисника услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Технички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш, у коме се обавезно наводи број Оквирног споразума по коме је извршена услуга, Пружалац услуге је обавезан да достави копију наруџбенице и Записник о квалитативном и квантитативном пријему - без примедби, са датумом извршења услуге, читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица корисника услуге, које је примило предметну услугу.

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Обрачун извршених услуга, према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Наручиоца.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 120 (словима: стодвадесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.19.  Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења Оквирног споразума или у тренутку пружања услуге).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

6.19.1. СФО за озбиљност понуде:

Понуђач уз понуду доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10% од вредности укпупне понуђене цене, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

·     понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

·     понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум или

·     понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен оквирни споразум у року од десет дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Оквирним спораумом.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

### Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као   саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за

ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

6.19.2. СФО за добро извршење посла

Изабарани понуђач је обавезан да приликом закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења оквирног споразума Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока извршења услуге има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције.

Достављање банкарске гаранције као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, као и у случају раскида оквирног споразума.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

По истеку важности оквирног споразума, уколико је Понуђач испунио све  обавезе из оквирног споразума, Наручилац је у обавези да врати достављену банкарску гаранцију на основу писменог захтева изабраног понуђача.

### Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Ул. Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Сектор за економско - финансијске послове ТЦ Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,

за ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

6.19.3. СФО као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се приликом овере првог Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге - без примедби, по првој издатој наруџбеници.

Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави контрагаранцију домаће банке.

У случају сукцесивних пружања предметне услуге, Понуђач има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком пружања услуге и то најкасније 10 (словима: десет) дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за сваку пружену услугу која је предмет набавке.

### Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Ул. Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се лично, или поштом на адресу корисника оквирног споразума:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Технички центар Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року за ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену  критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге које не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 8400/0043/2019 (542/2019)’’ или електронским путем на е-mail адресу: marko.randjelovic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о закључењу Оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључњу оквирног споразума донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке техничког центра Ниш, адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш, канцеларија бр. 116, са назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку услугe одржавање пословне телефоније - ЈН бр. 8400/0043/2019 (542/2019), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: marko.randjelovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 840000432019 (уписати број ЈН без цртица), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, JН. бр. 8400/0043/2019 (542/2019), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара,

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

6.31.  Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да  оквирни споразум о јавној набавци достави  понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у року од највише 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са пратећом документацијом.

Достављање средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.32. Измене током трајања оквирног споразума

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, уговорне стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама.

7. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке – Одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН бр. 8400/0043/2019 (542/2019).

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољан број примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН бр. 8400/0043/2019 (542/2019) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање сваке појединачно извршене услуге на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, од стране овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Рок извршења услуге редовног одржавања Радње редовног одржавања се извршавају доласком пружаоца услуге на локацију опреме која је предмет одржавања. Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама иницира се од стране Корисника услуге слањем наруџбенице Пружаоцу услуге електронском поштом(email). Време одзива је 4 сата од тренутка слања ел.поште пружаоцу услуге. Пружалац услуге се одазива потврдом пријема ел.поште. Пружалац услуге је дужан да изврши радње редовног одржавања у року од 48 сати од тренутка слања наруџбенице. Рок извршења услуге интервентног одржавања Извршење интервенције подразумева опоравак функција клима уређаја на локацији Наручиоца. Извршилац услуге је дужан да изврши интервенцију са следећим роковима: Време одзива Време опоравка Време решавања 4 сати 4 сати 5 дана Време одзива почиње од тренутка иницирања захтева за интервенцијом до доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника. Време опоравка клима уређаја је временски рок у којем се мора успоставити функционалност клима уређаја, и почиње да тече од тренутка доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника. Време решавања проблема клима уређаја је временски рок у којем се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара (проблема). Максимално време за извршење услуге дефектаже је 4 сата од тренутка завршетка фазе Иницирања интервенције. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за сваку извршену услугу, као и за сваки замењени део у трајању од најмање 12 месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, без примедби. | _________ месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему- без примедби |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Место извршења је на локацијама корисника услуге из Табеле 1 Техничке спецификације. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда | ______ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

## ОБРАЗАЦ бр. 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Услуге редовног одржавања клима уређаја са оквирним количинама

Табела бр.1

| Ред. Бр. | Назив услуге | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Услуга редовног одржавања клима уређаја Liebert HIROSS Emerson Network Power, модел PI12U0001B0P00010 | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Услуга редовног одржавања клима уређаја UNIFLAIR, модел 20XMF0221TWC | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Услуга редовног одржавања клима уређаја UNIFLAIR, модел 20XDF0221TWC | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Услуга редовног одржавања клима уређаја EI Eko 18V | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Услуга редовног одржавања клима уређаја АЛФА, модел АК-К080К- V SPLIT | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Услуга редовног одржавања клима уређаја типа СПЛИТ СИСТЕМ | ком. | 16 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)(ред бр. I х 20%) |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I + ред.бр. II) |  |

Услуге интервентног одржавања клима уређаја са оквирним количинама

Табела бр.2

| Ред. Бр. | Назив услуге | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Услуга дефектаже клима уређаја | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Услуга допуне гаса за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | кг | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Услуга поправке инсталације за одвођење кондензата | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Услуга допуне гаса за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | кг | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Услуга допуне гаса за EI Eko 18V | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Услуга допуне гаса за сплит системе | кг | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Услуга замене компресора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Услуга замене компресора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Услуга замене компресора за ЕI Eko 18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Услуга замене компресора (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU или 24000BTU) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Услуга премештања (демонтаже и монтаже) клима уређаја UNIFLAIR, модели 20XDF0221TWC и 20XMF0221TWC, на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш , са искоришћењем постојећег монтажног материјала | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Услуга премештања (демонтаже и монтаже) клима уређаја Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010, на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш , са искоришћењем постојећег монтажног материјала | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Услуга замене унутрашњих биметала за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Услуга замене спољашњих биметала за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Услуга замене/сервисирања вентилатора кондезатора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Услуга замене/сервисирања вентилатора кондезатора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Услуга замене/сервисирања вентилатора испаривача за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Услуга замене контролне јединице за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Услуга замене контролне јединице за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Услуга замене/сервисирања вентилатора спољне јединице (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU или 24000BTU) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Услуга замене/сервисирања вентилатора унутрашње јединице (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU или 24000BTU) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Услуга замене ел.вентила топлотне пумпе за сплит системе | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Услуга демонтаже клима уређаја EI Eko 18V. Остављање уређаја на објекту. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Услуга израде спољашњег наставка одвода и довода ваздуха клима уређаја ( Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010, Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Услуга израде спољашњег филтера клима уређаја UNIFLAIR, модели 20XDF0221TWC и 20XMF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Услуга замене радијалне турбине за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Услуга замене преостата за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Услуга замене хладњака (испаривача) за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Услуга замене кондензатора за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Услуга замене компресора за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Услуга замене грејача за сплит системе | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Услуга дихтовања плинске инсталације за сплит системе | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Услуга замене грејача за сплит системе | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Услуга монтаже новог сплит система, обухваћен монтажни материјал, пуњење расхладним фреоном, дихтовање плинске инсталације пробијање отвора, дихтовање отвора након монтаже, електро повезивање капацитета до 24000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Услуга демонтаже сплит система капацитета до 24000BTU, укључено одсисавање расхладног флуида, демонтажа спољне јединице, демонтажа носача спољне и унутрашње јединице, демонтажа цевне и електро инсталације. Остављање уређаја на објекту. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 36. | Услуга демонтаже сплит система, сервис и монтажа на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш , капацитета до 24000BTU са искоришћењем постојећег монтажног материјала | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Услуга демонтаже клима уређаја ALFA АК-К080К- V SPLIT. Остављање уређаја на објекту. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Услуга замене сонде за температуру за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Услуга замене електромагнетног вентила за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Услуга замене електромагнетног вентила за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Услуга земене експанзионог вентила за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Услуга земене експанзионог вентила за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Услуга замене кондензатора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Услуга замене кондензатора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Услуга замене хладњака(испаривача) за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Услуга замене хладњака(испаривача) за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)(ред бр. I х 20%) |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I + ред.бр. II) |  |

Резервни делови са оквирним количинама

Табела бр.3

| Ред. Бр. | Назив | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Унутрашњи биметал за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Спољашњи биметал за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Радијална турбина за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Пресостат за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Хладњак (испаривач) за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Кондензатор за ЕI Eko18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Електромагнетни вентил за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Експанзиони вентил за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Експанзиони вентил за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Кондензатор за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Кондензатор за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Хладњак(испаривач) за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Хладњак(испаривач) за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Вентилатор кондезатора за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Вентилатор кондезатора за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Компресор за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Компресор за Uniflair 20XMF0221TWC или Uniflair 20XDF0221TWC | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Компресор за ЕI Eko 18V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Компресор за ALFA АК-К080К- V SPLIT | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Компресор 9000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Компресор 12000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Компресор 18000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Компресор 24000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Вентилатор спољне јединице од 12000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Вентилатор спољне јединице до 12000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Вентилатор унутрашње јединице до 12000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Вентилатор унутрашње јединице од 12000BTU | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Ел.вентил топлотне пумпе за сплит системе | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Грејач за сплит системе | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Сонда за температуру за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Електромагнетни вентил за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Контролна јединица за Liebert HIROSS PI12U0001B0P00010 | ком. | 1 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)(ред бр. I х 20%) |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I + ред.бр. II) |  |

Рекапитулација

Табела бр.4

| Ред. Бр. | бр. табеле | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Табела бр.1 | Услуге редовног одржавања клима уређаја са оквирним количинама |  |  |
| 2. | Табела бр.2 | Услуге интервентног одржавања клима уређаја са оквирним количинама |  |  |
| 3. | Табела бр.3 | Резервни делови са оквирним количинама |  |  |
| 4. | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-a (збир табеле 1+2+3) |  |
| 5. | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)(ред бр. 4 х 20%) |  |
| 6. | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр.4 + ред.бр.5) |  |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Добијена УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ће се користити при стручој оцени понуда и рангирању истих.

Укупно понуђена цена је упоредна вредност и може бити већа од процењене вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин у свим наведеним табелама:

у колону V. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу (понуђено добро);

у колону VI. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу (понуђено добро);

у колону VII. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони V.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони IV.);

у колону VIII. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони IV.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ 	(збир колоне бр. VII)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

-   Рекапитулација - у датим колонама уписати захтеване податке за   извршену услугу (понуђено добро)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум   	попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и 	потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ бр. 3

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку услуге одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, ЈН бр. ЈН/8400/0043/2019 (542/2019), Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 17.10.2019. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака.

ОБРАЗАЦ бр. 4

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку услуге одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 8400/0043/2019 (542/2019),  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака.

ОБРАЗАЦ  бр. 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуге одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН бр. 8400/0043/2019 (542/2019)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| израда узорка или модела који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом наручиоца | __________ динара |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случај.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Образац БР. 6

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, ЈН бр. 8400/0043/2019 (542/2019)

Понуђач је у предходне три године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, за предметну јавну набавку пружио услуге која је предмет ове јавне набавке, како је назначено у датој табели:

| Ред. бр. | Референтни Наручилац | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Реализована вредност уговора без ПДВ-а Дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупно реализована вредност уговора (у динарима без ПДВ-а) |  |

Датум 		        Понуђач

________________                        М.П.                               ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

ОБРАЗАЦ БР. 7

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу - ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

Наручилац предметних услуга:                                                   __________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извршио:

__________________________________________________________________

(навести референтне услуге/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга |
| --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац услуга: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама

## ПРИЛОГ  1.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке услуге Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, а који обавезно садржи податке о:

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:                                                                                                       ____________

## ПРИЛОГ  бр.2

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ

ПРИЈЕМУ УСЛУГА

Јавна набавка бр. ЈН/8400/0043/2019 (542/2019) за извршење јавне набавке услуга: - „Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу“

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:		                КОРИСНИК УСЛУГА:

_________________________	                ______________________________

(Назив правног  лица) 	             (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

_________________________                 ___________________________

(Адреса правног  лица) 	          (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Оквирног споразума/Датум: _________________________________

Број Наруџбенице/Датум:  ______________________________________

Место извршене услуге:  _______________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

| Врста услуге | Напомена |
| --- | --- |

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији________________ динара (без ПДВ)

ПРИЛОГ: Наруџбеница  (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ).

□ ДА

□ НЕ

________________________________________________________________

Предмет услуге нема видљивих оштећења

□ ДА

□ НЕ

________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуге (а) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно налогу за рад потврђују:

ПРУЖАЛАЦ:	            			   	                    КОРИСНИК:

_______________					                 ____________________                                            (Име и презиме)   	  				             Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

_____________________                                                       _______________________         (Потпис)			       				      (Потпис)

ПРИЛОГ  бр.3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕˮ БЕОГРАД

Улица Балканска бр. 13

Број:

Место, датум

Назив и адреса Пружаоца услуге

На основу члана 40.  Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12,  14/15 и 68/15) у складу са закљученим Оквирним споразумом бр.___________ од ____________. издаје се:

Н  А  Р  У Џ  Б  Е  Н   И   Ц    А

Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. ___________ од _______________. године извршио следећа услуге:

| Рбр | Назив услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. / | Укупна цена са ПДВ дин. / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-a |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) |  |

| УСЛОВ КОРИСНИКА УСЛУГЕ | ПОНУДА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање сваке појединачно извршене услуге на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, од стране овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Рок извршења услуге редовног одржавања Радње редовног одржавања се извршавају доласком пружаоца услуге на локацију опреме која је предмет одржавања. Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама иницира се од стране Корисника услуге слањем наруџбенице Пружаоцу услуге електронском поштом(email). Време одзива је 4 сата од тренутка слања ел.поште пружаоцу услуге. Пружалац услуге се одазива потврдом пријема ел.поште. Пружалац услуге је дужан да изврши радње редовног одржавања у року од 48 сати од тренутка слања наруџбенице. Рок извршења услуге интервентног одржавања Извршење интервенције подразумева опоравак функција клима уређаја на локацији Наручиоца. Извршилац услуге је дужан да изврши интервенцију са следећим роковима: Време одзива Време опоравка Време решавања 4 сати 4 сати 5 дана Време одзива почиње од тренутка иницирања захтева за интервенцијом до доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника. Време опоравка клима уређаја је временски рок у којем се мора успоставити функционалност клима уређаја, и почиње да тече од тренутка доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника. Време решавања проблема клима уређаја је временски рок у којем се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара (проблема). Максимално време за извршење услуге дефектаже је 4 сата од тренутка завршетка фазе Иницирања интервенције. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за сваку извршену услугу, као и за сваки замењени део у трајању од најмање 12 месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, без примедби. | _________ месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему- без примедби |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Место извршења је на локацијама корисника услуге из Табеле 1 Техничке спецификације. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда | ______ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Директoр ЈП ЕПС

___________________

8. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача) (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач) (у даљем тексту заједно: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду, дана __________. године следећи:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГA

Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу ЈН/8400/0043/2019 (542/2019)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране  у оквирном споразуму констатују:

• да је Наручилац (у даљем тексту: Корисник услуге) спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. и чл. 40. и 40а.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон), ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ради набавке услуга и то : „ Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу“ а у вези ЈН/8400/0043/2019 (542/2019).

•  да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана 17.10.2019. године, као и на интернет страници Корисника услуге;

• да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) бр. ________. од __.__._______. године у отвореном поступку број ЈН/8400/0043/2019 (542/2019) за Oдржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу, која је заведена код Корисника услуге под ЈП ЕПС  бројем ____________________ од ___.___.2019. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;

• да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о закључењу Оквирног споразума број ________________ од ____.____. 2019. године, изабрао Пружаоца услуге за реализацију предметне јавна набавка број ЈН/8400/0043/2019 (542/2019);

• оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге на издавање наруџбеница;

• обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума;

• наруџбеница мора садржати битне елементе уговора, а у складу са одредбама овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума је услуга: „Одржавање клима у сервер салама и Дата центру у Нишу“, у складу Конкурсном документацијом, усвојеном Понудом бр. __________, од дана _________, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом за ЈН бр. ЈН/8400/0043/2019 (542/2019), које као Прилог 1, 2, 3 и 4 чине  саставни део овог оквирног споразума.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 2.

Овај Оквирни споразум и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

# Члан. 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума за предмет из члана 1. Оквирног споразума износи_______________(словима:_________________) динара  без обрачунатог ПДВ – а, а што представља процењену вредност јавне набавке.

Укупна вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са важећим Законом о порезу на додатну вредност.

Корисник услуге није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Јединичне цене из Обрасца структуре цене укључују и све евентуалне трошкове који су неопходни за извршење предметне услуге.

Јединичне цене услуга су фиксне односно не могу се мењати за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 4.

# Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за предметом набавке, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (мејлом – електронском поштом) Наруџбеницу која садржи опис и врсту потребне услуге, обим (количину), јединичне цене, рок извршења и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

# Члан. 5.

Рок извршења услуге редовног одржавања

Радње редовног одржавања се извршавају доласком пружаоца услуге на локацију опреме која је предмет одржавања. Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама иницира се од стране Корисника услуге слањем наруџбенице Пружаоцу услуге електронском поштом(email). Време одзива је 4 сата од тренутка слања ел.поште пружаоцу услуге. Пружалац услуге се одазива потврдом пријема ел.поште. Пружалац услуге је дужан да се одазове и изврши радње редовног одржавања у року од 48 сати од тренутка слања наруџбенице.

Рок извршења услуге интервентног одржавања

Извршење интервенције подразумева опоравак функција клима уређаја на локацији Наручиоца.

Извршилац услуге је дужан да изврши интервенцију са следећим роковима:

| Време одзива | Време опоравка | Време решавања |
| --- | --- | --- |
| 4 сати | 4 сати | 5 дана |

Време одзива почиње од тренутка иницирања захтева за интервенцијом до доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време опоравка клима уређаја је временски рок у којем се мора успоставити функционалност клима уређаја, и почиње да тече од тренутка доласка овлашћеног сервисера на локацију корисника.

Време решавања проблема клима уређаја је временски рок у којем се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара (проблема).

Максимално време за извршење услуге дефектаже је 4 сата од тренутка завршетка фазе Иницирања интервенције.

Место извршења услуге је на локацијама корисника услуге из Табеле 1 Техничке спецификације.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

Пружалац услуге за сваку појединачну извршену услугу, као и за сваки замењени део, из члана 1. овог Оквирног споразума, даје гарантни рок од ______ (словима:______________) месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему, без примедби.

Пружалац услуге је дужан да свако накнадно уочено одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су настале у гарантном року, отклања у року од 5 (пет) дана, од дана  пријема рекламације од стране Корисника услуге писаним путем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање сваке појединачно извршене услуге која је предмет овог оквирног споразума Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге – без примедби.

Уз рачун за извршене услуге, који гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, a доставља се на адресу Корисника услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Технички центар Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш, у коме се обавезно наводи број Оквирног споразума по коме је извршена услуга, Пружалац услуге је обавезан да достави копију наруџбенице и Записник о квалитативном и квантитативном пријему - без примедби, са датумом извршења услуге, читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица корисника услуге, које је примило предметну услугу.

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Обрачун пружених услуга, према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Корисника услуге.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Уговорне стране ће записничким путем извршити примо-предају предметних услуга по завршетку пружених услуга – након сваке извршене услуге, којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке пружене услуге, односно сваке пружене услуге и уграђеног резервног дела, а које су предмет овог оквирног споразума, потписивањем Записника о квалитативном и квантитативном пријему - без примедби.

Записник из претходног става потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Пружалац услуге је обавезан да предмет оквирног споразума реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.

Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник услуге има право да одбије пријем такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, а пружалац услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде Корисник услуге има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

СФО за добро извршење посла

Пружалац услуге је обавезан да приликом закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења оквирног споразума Кориснику услуге достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока извршења услуге има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције.

Достављање банкарске гаранције као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Корисник услуге ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, као и у случају раскида оквирног споразума.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Пружалац услуге поднесе банкарску гаранцију стране банке, Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

По истеку важности оквирног споразума, уколико је Корисник услуге испунио све обавезе из оквирног споразума, Пружалац услуге је у обавези да врати достављену банкарску гаранцију на основу писменог захтева Пружаоца услуге.

Члан 10.

СФО као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуге се обавезује да преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се приликом овере првог Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге - без примедби, по првој издатој наруџбеници.

Уколико Пружалац услуге не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Кориснику услуге има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У том случају Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге достави контрагаранцију домаће банке.

У случају сукцесивних пружања предметне услуге, Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком пружања услуге и то најкасније 10 (словима: десет) дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за сваку пружену услугу која је предмет набавке.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ

Члан 11.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року не изврши услугу  из члана 1. овог оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,2% од вредности појединачне наруџбенице за сваки започети дан кашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединчне наруџбенице без ПДВ-а.

Плаћање уговорне казне у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана пријема рачуна од стране Пружаоца услуге за уговорну казну.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема извршене предметне услуге саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана  9. овог Оквирног споразума.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Оквирни споразум се сматра закљученим, након потписивања од стране законских заступника страна у оквирном споразуму, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума.

Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време, почев од дана закључења овог Оквирног споразума до утрошка финансијских средстава из овог Оквирног споразума, а најкасније 2 (словима: две) године од дана закључења овог оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесет осам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

У случају да се Пружалац услуге не придржава одредаба овог Оквирног споразума, или уколико не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Корисника услуге крши одредбе овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да констатује непоштовање одредби Оквирног споразума и о томе достави Пружаоцу услуге писану опомену.

Ако Пружалац услуге не предузме мере за извршење овог Оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима: осам) дана по пријему писане опомене, Корисник услуге може у року од наредних 5 (словима: пет) дана, да једнострано раскине овој Оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог Оквирног споразума, у смислу овог члана, стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне од Страна у споразуму, друга Стране у споразуму има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете по општим правилима облигационог права.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Корисник услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума пријема истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Корисник услуге у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење извршења овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 18.

Пружалац услуге дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да се придржава аката Корисника услуге, односно докумената које Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, као и друга лица која Пружалац услуге ангажује приликом пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 19.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који чини саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 20.

Пружалац услуге дужан је да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 21.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Пружалац услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима .

Члан 22.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Корисника услуге, као и да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене првентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на прописан начин.

Стране у споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог  Оквирног споразума.

Члан 24.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна у споразуму, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену Страна у споразуму због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 25.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 26.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму Стране у споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 27.

Саставни део овог Оквирног споразума чине:

Прилог  1   Конкурсна документација (на Порталу ЈН под шифром ___________)

Прилог  2   Понуда број__________од___. ___. _________. године.

Прилог  3   Образац структуре цене

Прилог  4   Техничка спецификација

Прилог  5   Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог 6  Споразум о заједничком наступању (уколико је реч о заједничкој понуди)

Стране сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 28.

Оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка припадају пружаоцу, а 4 (четири) кориснику услуге.

ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ,                                     ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ,

___________________                                      _______________________

Милорад Грчић                                                       Име и презиме

в.д. директора

9. Прилог о безбедности и здрављу на раду

Оквирног споразума ................................................ бр. ............. од .........................године (даље: Прилог о БЗР)

Корисник услуге: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска бр.13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Корисник услуге),

Пружалац услуге:________________(назив) из _______________(седиште), ул.________________________(назив улице), матични број: ___________, ПИБ _______________, текући рачун: ____________(број текућег рачуна), Банка_____________(назив банке), кога заступа _________________,  (својство), ____________________________(име и презиме), ___________(функција) (у даљем тексту Пружалац услуге),

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Оквирног споразума.

Стране су сагласне:

I   Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

II   Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга које су предмет овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III  Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Става   другог Уводних одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Оквирног споразума и  у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума. У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

- Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуге достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

- Корисника услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума.

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуге омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације Оквирног споразума дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Корисника услуге oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Пружалац услуге је дужан да Корисника услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге која је предмет Оквирног споразума и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка припадају пружаоцу, а 4 (четири) кориснику услуге.