ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на једну годину

за јавну набавку услуга ЈН/1000/0355/2016

# Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X

(ТС 110/35 kV Рашка, ТС110/35 kV Бор 1, ТС110/35 kV Куршумлија, ТС110/35 kV Пожаревац 1 и ТС110/35 kV Београд 10)

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/1000/0355/2016

формирана Решењем бр.12.01.361813/3-16

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.31909/3-17 од 24.01.2017. године)

јануар,  2017. године

На основу члана 32, 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2.и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.361813/2-16 oд14.09.2016. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.361813/3-16 oд 14.09.2016. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка број 12.01.31909/1-17 од 19.01.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана

за јавну набавку услуга ЈН/1000/0355/2016

# Садржај конкурсне документације:

# страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 4 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 103 |
| 5. | Критеријум за закључење Оквирног споразума | 110 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 111 |
| 7. | Обрасци ( 1 - 8) | 128 |
| 8. | Прилози (1 – 3) | 145 |
| 9. | Модел Oквирног споразума | 149 |
| 10. | Модел Уговора на основу Оквирног споразума | 166 |
| 11. | Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација | 180 |
| 12. | Прилог о безбедности и здрављу на раду | 187 |

Укупан број страна документације:190

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца Скраћено пословно име | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Назив и адреса крајњег корисника | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X (ТС 110/35 kV Рашка, ТС110/35 kV Бор 1, ТС110/35 kV Куршумлија, ТС110/35 kV Пожаревац 1 и ТС110/35 kV Београд 10) Вредност Оквирног споразума је 75.000.000,00 дин без ПДВ. |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем. На основу Оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће са Добављачем закључивати уговоре. |
| Контакт | Бранислава Николић или Милош Жарковић e-mail: branislava.nikolic@eps.rs milos.zarkovic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X (ТС110/35 kV Рашка, ТС110/35 kV Бор 1, ТС110/35 kV Куршумлија, ТС110/35 kV Пожаревац 1 и ТС110/35 kV Београд 10)

Назив из општег речника набавке: Техничке студије

Ознака из општег речника набавке: 71335000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

Предмет набавке је услуга „Реконструкција и модернизација ТС 110/X Израда инвестиционо техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“.

- За сваки објекат ТС 110/х kV: ТС110/35 kV Рашка, ТС 110/35 kV Бор 1, ТС 110/35 kV Куршумлија, ТС110/35 kV Пожаревац 1 и ТС 110/35 kV Београд 10 ће се реализовати следеће активности:

  - У име и по овлашћењу Наручиоца и за његов рачун прибавити сву неопходну документацију, све потребне сагласности и услове неопходне за израду Идејног решења и исходовања Локацијских услова, Пројекта за грађевинску дозволу и исходовање Грађевинске дозволе, за сваку ТС 110/х kV понаособ;

  - Урадити Идејна решења за потребе прибављања Локацијских услова;

  - У име и за рачун Наручиоца исходовати Локацијске услове;

  - Урадити Студије оправданости реконструкције ТС 110/х kV у складу са Законом о планирању и изградњи ( Сл.гласник РС број 145/2014(, расположивом документацијом, и приложеним пројектним задатцима за сваку од ТС које су предмет ове јавне набавке. Студија оправданости минимално треба да садржи следеће тачке:

- Циљ и сврху инвестирања;

- Опис објекта;

- Улогу сваког објекта у оквиру тржишта електричне енергије;

- Методолошке основе израде;

- Преглед анализираних решења;

- Просторне и локацијске аспекте решења;

- Еколошке аспекте решења;

- Анализу трошкова и добити и предлог оптималног решења;

- Сагледавање обима, динамике и трошкова израде инвестиционо техничке и пројектне документације;

- Анализу ризика реализације пројекта;

- Анализу извора финансирања;

- Анализу организационих и кадровских капацитета Инвеститора;

- Закључак о оправданости реализације предложеног начина реконструкције.

  - Урадити Идејне пројекте реконструкције сваке ТС 110/х kV понаособ, у складу са Пројектним задатком за израду техничке документације. У оквиру Идејног пројекта неопходно је дефинисати минимално следеће тачке:

- Опис постојећег стања ТС (електро и грађевински део);

- Опис пројектованог стања ТС са аспекта улоге ТС у мрежи (број, преносни однос и снага енергетских трансформатора, број и распоред ћелија средњег напона);

Опис диспозиције постројења, спецификацију електроенергетске, мерне, управљачке и заштитне опреме у постројењу, развода једносмерног и наизменичног напона, начина уземљења, осветљења и громобранске инсталације;

- Спецификацију потребних грађевинских радова;

- Предмер и предрачун опреме и радова за реализацију реконструкције објекта;

- Динамички план ревитализације објекта, са детаљним планом и начином извођења радова;

- Динамику улагања финансијских средстава;

  - Урадити Пројекте за грађевинску дозволу, као и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе;

  - У име и за рачун Наручиоца исходовати Грађевинску дозволу, односно Решење о одобрењу извођења радова, за сваку ТС 110/х kV;

  - Наручилац ће сносити трошкове (на захтев Пружаоца услуге извршити уплате) републичке административне таксе, накнаде обраде предмета у државним органима, трошкове Стручне контроле - ревизије идејних пројеката од стране Министарства, трошкове Техничке контроле Пројеката за грађевинску дозволу, као и неопходних доприноса локалним самоуправама.

Инвестиционо техничку и пројектну документацију урадити у свему према Пројектном задатку за израду техничке документације.

Приликом израде техничке документације пружалац услуге је дужан да се придржава важећих закона, прописа, стандарда, Техничких препорука и Интерних стандарда ЕПС-а.

Као независну целину, урадити детаљан предмер опреме, свих грађевинских и електро радова, да се на основу истог може расписати јавна набавка за опрему и све радове.

Идејни пројекат се испоручује комплет са извештајем о извршеној ревизији (стручној контроли);

Пројекат за грађевинску дозволу се испоручује комплет са извештајем о извршеној техничкој контроли;

Уговорена документација ће бити испоручена на следећи начин:

- Идејни пројекти се испоручују у по 6 (шест) примерака у папирној форми и по један примерак у електронској форми (комплет у ПДФ-у, текстуални део и предмер се испоручују и у Word-у),

- Идејна решења и пројекти за грађевинску дозволу у по 4 (четири) примерака у папирној форми и по један примерак у електронској форми (комплет у ПДФ-у, текстуални део и предмер се испоручују и у Word-у) и електронски оверене за пријаву према интегрисаној процедури.

Идејно решење, Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу, пружалац услуге је дужан да достави на претходну сагласност стручним службама Инвеститора.

Пружалац услуге је дужан да, најмање једном у месец дана, доставља наручиоцу извештај о реализованим активностима.

Наручилац ће доставити неопходну документацију из своје надлежности за сваку ТС 110/х kV која је предмет ове јавне набавке.

- Имовинско правну документацију, извод из катастра,

- Урбанистичка планска документација

- Геодетски снимак локације трансформаторске станице

- Геолошке елебарате за објекте предмет реконструкције

- Постојећу пројектну документацију изведеног објекта за сваку ТС 110/х kV

Рокови израде документације ће бити везани за доставу подлога. У случају да Наручилац није у могућности да достави одговарајуће подлоге у року који не угрожава реализацију пројекта, записнички ће се констатовати термин доставе подлога и нови рок испоруке уговорене пројектне документације.

Наручилац задржава право да у току израде инвестиционо техничке и пројектне документације, у мањој мери, коригује Пројектне задатке за израду техничке документације.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације

за реконструкцију и доградњу

ТС 110/35 kV ''Рашка''

- ОПШТИ ПОДАЦИ

| 1.1 | Назив објекта | ТС 110/35 kV "Рашка" |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Инвеститор | ЈП ЕПС ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд |
| 1.3 | Број етапа градње | Једна |
| 1.4 | Планирани почетак радова | 2017. |
| 1.5 | Планирано пуштање у погон | 2018. |

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ТС 110/35kV „Рашка“  је прикључена на мрежу 110 kV са два вода 110 kV и опремљена је са два енергетска трансформатора. Надређена мрежа 110 kV ради у затвореној петљи. Постројење 110 kV je за спољну монтажу. Постројење 35 kV je класично за спољашњу монтажу, са једним главним и једним помоћним системом сабирница. ТС је стална, са посадом и даљински управљана.

Опрема је дотрајала и потребна је њена замена због повећања поузданости и расположивости ЕЕО.

2.1	ТРАНСФОРМАЦИЈА

У ТС 110/35 kV ''Рашка'' су уграђена два трансформатора, и то

Т1- преносног односа 110/35/10 kV, снаге 20 MVA, спреге YN0yn0d5

Т2- преносног односа 110/35 kV, снаге 31,5 MVA, спреге YN0yn0d5

Звездиште трансформатора на страни 110 kV je директно уземљено.

Звездиште трансформатора на страни 35 kV је уземљено преко пригушнице.

Напомена:	Паралелан рад на секундару. Трећи намотај се не терети (стабилизациони, уземљен затворен троугао).

2.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Постројење 110 kV је за спољну монтажу са непокретно монтираном расклопном апаратуром и опремом (класично постројење 110 kV на отвореном простору).

На постројење су прикључена два далековода 110 kV:

- ДВ 110 kV бр.161 ТС 220/110 kV "Краљево 3''

- ДВ 110 kV бр.162 ТС 110/35 kV "Нови Пазар 1"

који су повезани преко излазних растављача са ножевима за уземљење и попречног поља опремљеног прекидачем.

Комплетно су опремљена два трансформаторска поља.

Није изведен класичан систем сабирница. Постоји веза изведена проводником, уже SRPS N.C1.351-Al/Č-150/25 mm2, између трафо поља која је подужно секционисана растављачем. Ужадима су изведене и везе у далеководним и трансформаторским пољима, као и везе трансформаторског поља са ЕТ-ом.

2.3	ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

Постројење 35 kV је за спољашњу монтажу са системом главних и помоћних, несекционисаних сабирница и има 12 поља.

Опремљена су два трансформаторска поља, шест изводних,  једно мерно са кућним трансформатором и једно спојно поље. Два изводна поља су резервна и нису опремљена.

2.4	КОМАНДНА ЗГРАДА

Командна зграда је приземни објекат. Изграђена је од армирано бетонске конструкције, металних прозора и врата једноструко застакљених. Кровна конструкција је армирано бетонска, а кровни покривач је под нагибом, израђен од поцинкованог лима. Ту је смештена: командна сала, са уређајима релејне заштите, ТК опремом, исправљач и инвертор, просторија АКУ батерије, санитарни чвор.

Напони сигурносног напајања у постројењу су 110 V DC; 220 V AC, 50 Hz.

- ОБИМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ТС

3.1	ТРАНСФОРМАЦИЈА

Предвидети замену постојећих енергетских трансформатора.

Предвидети уградњу енергетских трансформатора преносног односа 11011х1,5%/36,75/10,5kV, снаге 31,5/31,5/10,5MVA, спреге YN0yn0d5, комбинованог хлађења (ОНАН/ОНАФ).

Остали подаци о трансформатору према ТП-11 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Предвидети паралелан рад на секундару. Терцијер се не терети (стабилизациони, уземљен затворен троугао).

Прикључење трансформатора је надземно на страни 110 kV и кабловско на страни 35 kV.

Предвидети демонтажу постојеће и уградњу нове опреме за уземљење неутралне тачке 110 kV и 35 kV.

Уземљење неутралне тачке 110 kV извести према ТП 6 ЕПС - Дирекције за дистрибуцију.

Предвидети уградњу струјног трансформатора (за потребе РЕФ-а) у звездишту 110kV.

Уземљење неутралне тачке 35 kV извести преко нискоомског отпорника,  у свему према одредбама ТП 6 и ТП 4а1 (измена и допуна) ЕПС - Дирекције за дистрибуцију.

Предвидети демонтажу постојећих и уградњу нових одводника пренапона.

Предвидети металоксидне одводнике пренапона за спољну монтажу, према одредбама препоруке ТП 12 ЕПС - Дирекција за дистрибуцију електричне енергије.

3.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Предвидети демонтирање комплетне опреме у постројењу 110kV и уградњу компактних хибридних блокова у свим пољима. Сваки блок треба да буде један апарат у који ће бити уграђени излазни растављачи са ножевима за уземљење, прекидачи, сабирнички растављачи, струјни мерни трансформатори, док се напонски мерни трансформатори налазе изван блока. Комплетно опремити новом опремом:

-три далеководна поља и

-два трафо поља.

Сва раставно-расклопна опрема треба да буде опремљена електромоторним погоном 110V DC и сигналним кутијама, повезана са одговарајућим уређајима за заштиту и управљање у командној сали.

Приликом дефинисања електричне диспозиције постројења 110kV обрадити и расплет водова 110 kV до првих стубова.

3.2.1 Сабирнице

Предвидети изградњу једног система сабирница 110kV, са подужним секционисањем преко два на ред везана растављача у класичној изведби, са три далеководна поља и два трансформаторска поља. Тип и пресек проводника за сабирнице изабрати према перспективним токовима снага и условима електричне диспозиције реконструисаног постројења.

Предвидети уградњу по три напонска трансформатора у сваку секцију сабирница.

3.2.2. Прекидачи

Прекидачи су саставни део компактног хибридног SF6 блока, минималне називне струје 1250 А, симетричне струје прекидања 40kA, са једним погоном по прекидачу у трафо пољима и по једним погоном на сваком полу за прекидаче у ДВ пољима. Прекидачи су са електромоторним погоном за напон 110 V DC и са два калема за искључење и једним калемом за укључење за напон 110 V DC.

3.2.3 Растављачи

Растављачи и растављачи са ножевима за уземљење су саставни део компактног хибридног SF6 блока, минималне називне струје 1250 А, минималне подносиве вредности струје у трајању од 1 s 40 кА, са  помоћним напоном за електромоторни погон 110 V DC и команду 110 V DC.

3.2.4 Струјни трансформатори

Струјни трансформатори су саставни део компактног хибридног блока, односа трансформације, снаге и класе тачности према одредбама препоруке ИС-11 ЕПС-а, ИС ЕМС 411:2015  и Техничким условима ЈП ЕМС.

Струјни мерни трансформатори у трафо пољу Т1 и Т2 морају имати и одговарајуће мерно језгро за обрачунско мерење преузете електричне енергије.

3.2.5 Напонски трансформатори

Предвидети по три једнополно изолована индуктивна напонска мерна трансформатора у далеководним пољима и по три једнополно изолована индуктивна напонска мерна трансформатора у  оба сегмента сабирница 110kV.

Напонски трансформатори су за спољну монтажу, односа трансформације, снаге и класе тачности према одредбама препоруке ИС-11 ЕПС-а, ИС ЕМС 411:2015 и Техничким условима ЈП ЕМС.

3.2.6 Ормани у пољу

Ормани за концентрацију сигналних каблова су саставни део компактног хибридног блока.

3.3	ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

Укида се и демонтира постојеће постројење 35 kV, које је изграђено на отвореном простору.

Предвидети изградњу новог постројења 35 kV у згради, коју је потребно доградити у продужетку постојеће командне зграде.

Постројење 35 kV предвидети за унутрашњу монтажу са једним системом сабирница секционисаних преко спојног поља, са по једном секцијом за сваки енергетски трансформатор, са укупно 14 ћелија и то:

- 2 трансформаторске,

- 1 спојна + 1 додатак спојне,

- 2 мерне, са кућним трансформатором,

- 8 изводних ћелија

Предвидети уградњу металом оклопљених, ваздухом изолованих ћелија са извлачивим прекидачима.

Распоред ћелија дефинисати у складу са расположивим простором на локацији.

Прикључење трансформаторских и изводних ћелија предвидети једножилним кабловима са изолацијом од умреженог полиетилена одговарајућег пресека и са одговарајућим бројем жила.

Приликом дефинисања електричне диспозиције постројења 35kV обрадити и расплет водова 35 kV до првих стубова.

3.3.1.	Прекидачи

У постројењу 35 kV предвидети извлачиве вакуумске прекидаче називне струје 1250 А, минималне симетричне струје прекидања 16,5kA, са погоном за напон 110 V DC и са једним калемом за искључење и једним калемом за укључење за напон 110 V DC.

3.3.2.	Растављачи

Раставни контакти извлачивог прекидача замењују улогу растављача.

3.3.3.	Струјни трансформатори су за унутрашњу монтажу, односа трансформације, снаге и класе тачности:

- трафо и спојна ћелија, 2x500/5/5/5 A; I kl.0.5,15VA; II 5P10, 15VA; III 5P10 15VA

- водне ћелије 2x200/5/5 A; I kl.0.5, 15VA; II 5P10, 15VA.

3.3.4  Напонски мерни трансформатори су за унутрашњу монтажу, једнополно изоловани, односа трансформације, снаге и класе тачности:

35/1,73/0,1/1,73/0,1/3КV; I kl.0.5,

20VA; II 1/3P, 90 VA.

3.4	ПОСТРОЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ

Предвидети демонтажу постојећег и уградњу новог постројења сопствене потрошње.

Предвидети два енергетска трансформатора односа трансформације 35/0,42 kV, снаге 100 kVA, спреге Yzn5, смештене у посебне трафо боксеве и постројење сопствене потрошње 0,4 kV; 50 Hz.

Постројење 110 V ЈСС предвидети са једном стационарном акумулаторском батеријом и аутоматски регулисаним исправљачем. Батерију димензионисати тако да може у случају нестанка наизменичног напона снабдевати нужну потрошњу према ТП 33 ЗЕП-а. Акубатерију формирати тако да се искључи могућност оштећења од сеизмичких удара у складу са ТП 30 ЗЕП-а.

Ради обезбеђивања непрекидног наизменичног напајања 220 V, 50 Hz предвиђа се уређај за непрекидно напајање - инвертор.

Као резервни извор једносмерног напона 110 V користе се кондензаторски исклопни уређаји који служе за искључење прекидача у трансформаторском пољу 110 kV при деловању резервне прекострујне заштите у том пољу.

Предвидети нов развод једносмерног и наизменичног напона у ТС, који ће се формирати из посебних ормана смештених у командној сали. Сваки од потенцијала опремити одговорајућим заштитним аутоматима.

3.5	КАБЛОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ

Предвидети комплетно ново ожичење у ТС.

У спољном постројењу предвидети нову кабловску канализацију за везу каблова од ормана у пољима до командне зграде. У згради постројења 35kV предвидети кабловски простор за расплет каблова.

Сви енергетски, мерни, командни, сигнални и ПТТ каблови у спољном постројењу уколико нису оптички треба да су са струјно оптеретивом заштитном облогом, која се уземљује на оба краја кабла.

3.6	СМЕШТАЈ СЕКУНДАРНЕ ОПРЕМЕ

Смештај секундарне опреме постројења 110 kV (заштита, мерење, управљање) предвидети у командној просторији у одговарајућим REK орманима са закретним рамовима. REK ормани треба да буду слободностојећи са приступом са задње и предње стране.

Смештај секундарне опреме постројења 35 kV (заштита, мерење, управљање) предвидети у орманима ћелија. Предвидети постојање синоптичке шеме на сваком од поља преко сигналних контаката независних од заштитно-управљачких уређаја.

Показне инструменте и заштитне уређаје постројења сопствене потрошње сместити у одговарајући орман у командној просторији у ТС.

3.7	СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА У ТС

Предвидети замену постојећег система заштите постројења 110 kV и постројења 35 kV.

3.7.1 Општи подаци

У ТС 110/35 kV предвидети систем микропроцесорске интегрисане заштите и управљања. Овај систем заштите и управљања остварује функције заштите, локалне аутоматике, локалног управљања и надзора, даљинског управљања и надзора, показних мерења и електричних блокада.

Предвидети уређаје који имају инсталисан комуникациони протокол IEC 61850.

Све логичке блокаде у постројењу пројектовати тако да се реализују и путем GOOSE механизама и путем жичних командно-сигналних струјних кругова.

Систем микропроцесорске заштите и управљања се састоји из следеће опреме:

- Станични рачунар (централна јединица)

PC рачунар одговарајућих перформанси снабдевен одговарајућим хардвером и софтвером за остваривање функције локалне SCADA-е, MMI, и функције крајње станице РТУ-а и хронолошке регистрације догађаја. Смешта се у командној просторији.

- Централна јединица – RTU

Идустријски рачнар – PLC одговарајућих перформанси снабдевен одговарајућим хардвером и софтвером за остваривање функције крајње станице РТУ-а и хронолошке регистрације догађаја. Смешта се у командној просторији.

- Јединица за управљање у постројењу 110 kV

За свако поље 110 kV предвидети по једну јединицу за управљање која садржи следеће функције на нивоу поља: командовање, мерење, сигнализацију положаја расклопне опреме, логичке блокаде и локалну аутоматику. На управљачким јединицама треба да постоји графички дисплеј са могућношћу приказа једнополне шеме. Јединице за управљање сместити у командној просторији.

- Јединица за основну и резервну заштиту у постројењу 110 kV

Микропроцесорске уређаје за основну заштиту у постројењу 110 kV сместити у оквиру јединица за заштиту које су одвојене од јединица за управљање.

Микропроцесорске уређаје за резервну заштиту ДВ поља 110 kV сместити у оквиру јединица за заштиту које су одвојене од јединица за управљање или у оквиру јединица за управљање. У случају да се резервна заштита смешта у оквиру јединице за управљање струјне улазе комбиноване заштитно-управљачке јединице повезати на заштитно језгро струјних трансформатора.

Резервну заштиту трафо поља 110 kV предвидети као аутономну заштиту која преко кондензаторских исклопних уређаја делује на други калем за искључење прекидача.

Јединице за основну и резервну заштиту сместити у командној просторији.

- Јединице за заштиту и управљање у постројењу 35 kV

У оквиру јединице за заштиту и управљање интегрисане су функције заштите, команде, мерења, логичких блокада, локалне аутоматике и сигнализације. Предвидети их за постројење 35 kV и сместити их у одељцима за НН опрему одговарајућих ћелија. Јединице за заштиту и управљање предвидети са графичким дисплејем са могућношћу приказа једнополне шеме.

- Испитне утичнице за заштиту и управљање

У оквиру одговарајућих ормана за смештај јединица за заштиту и управљање и на 110 kV и на 35 kV  напонском нивоу предвидети уградњу одговарајућих испитних утичница.

Повезивање јединица за управљање и заштиту са ВН и СН опремом у припадајућем пољу као и међућелијске везе извести класичним кабловима. Ради остварења сталне комуникације са станичним рачунаром предвидети оптички кабл и неопходну терминалну опрему и прибор. На овај начин је остварена и функција галванског раздвајања.

Уређаји треба да имају могућност самонадзора сопствене исправности и детекцију квара у улазно-излазним колима као и могућност дијагностицирања квара, погодан приступ и могућност тестирања функција како у локалу тако и са удаљеног радног места. Јединице за управљање морају бити способне да обаве своје функције и у случају да станични рачунар престане да ради исправно.

3.7.2.	Заштита у постројењу 110 kV

- Заштита надземних водова 110 kV се изводи према ТП-4а ЕПС - Дирекције за дистрибуцију електричне енергије, ИС-08 ЕПС-а, ИС ЕМС 712:2014, Техничким условима ЈП ЕМС и Правилима о раду преносног система.

- Заштиту сабирница 110 kV предвидети изузетно ако постоји опасност од изношења потенцијала код потрошача на ниском напону, при земљоспоју на сабирницама 110 kV. Заштита од отказа прекидача се примењује за све прекидаче у постројењу 110 kV.

- Заштита ЕТ-а 110/X kV се изводи према ТП-4б ЕПС -Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

- Заштита од несагласности полова прекидача се примењује за све једнополне прекидаче у постројењу 110 kV.

- Контрола искључних кругова се предвиђа за сва искључна кола.

3.7.3.	Заштита у постројењу 35kV

- Заштита водова, заштита сабирница и заштита од отказа прекидача се изводи према ТП-4а  ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

- Заштита отпорника за уземљење неутралне тачке 35 kV се изводи према ТП-6 и ТП-4б  ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

- Заштита напонских трансформатора у мерној ћелији предвиђена је преко високонапонских високоучинских осигурача, док се заштита кућног трансформатора изводи помоћу  раставне склопке опремљене осигурачима са ударном иглом и окидачким механизмом за искључење и прекидача на ниженапонској страни.

- Подфреквентну заштиту  извести у постројењу 35 kV извести у складу са Правилима о раду преносног система, са селективним искључењем водова по групама.

3.7.4.	Локална аутоматика

Функције локалне аутоматике остварити у оквиру система микропроцесорске интегрисане заштите и управљања.

- Предвидети аутоматску регулацију напона енергетских трансформатора према ТП-19 ЗЕП-а. За потребе реализације ове функције предвидети засебан уређај за регулацију који ће имати свој комуникациони интерфејс и могућност даљинског надзора и контроле.

- АПУ прекидача 110 kV се изводе према ТП-4в ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

3.7.5.	Локално управљање у ТС

Основне функције локалног управљања су:

- локално командовање,

- локално јављање и надзор.

Функција локалног управљања се остварује:

- са локалног управљачког места - станичног рачунара

- са припадајућих микропроцесорских уређаја - јединица за управљање у сваком пољу 110kV као и са јединица за заштиту и управљање у сваком пољу 35 kV,

- са резервног управљачког панела, који се налази на орману одговарајућег поља 110kV и са НН ормарића припадајуће ВН ћелије 35 kV путем тастера,

- на лицу места (непосредно путем тастера за укључење и искључење из ормана погонског механизма апарата).

Функција локалног командовања обухвата:

- командовање расклопним апаратима,

- командовање регулационим преклопкама ЕТ-а,

- командовање вентилаторима ЕТ-а (ТП-11 и ТП-4б),

Локално командовање расклопним апаратима у ТС је могуће искључиво према утврђеној процедури која обухвата пренос надлежности са даљинског на локално командовање, са блокадом даљинског командовања. Пренос надлежности командовања се остварује појединачним преклопкама лок/даљ које се налазе на управљачким јединицама за свако од поља понаособ.

Функција локалног јављања и надзора обухвата:

- сигнализацију аларма на јединицама за заштиту,

- пренос мерења, индикација и аларма од микропроцесорских уређаја за заштиту и аутоматику до станичног рачунара преко комуникационог протокола IEC 61850,

- индикацију положаја расклопних апарата на дисплеју јединица за управљање за постројења 110 kV, преко слепе шеме и индикатора положаја апарата на управљачком   панелу на орманима заштите 110 kV и на орманима ћелија 35 kV.

Сигнализација на станичном рачунару ће се дефинисати решењем PC-SCADA апликације у центру управљања.

Функција хронолошке регистрације догађаја у локалу остварује се путем PC-SCADA-е на станичном рачунару.

Међувезе према енергетском делу постројења и прилагођење сигнала решити у склопу јединица за управљање и јединица за заштиту, као и умножавање контаката.

3.7.6.	Даљинско управљање и сигнализација

Трафостаницу прилагодити и повезати са постојећим SCADA системом у ПДЦ ''Рашка'', где је смештен управљачки рачунар.

Комуникација између уређаја у ТС и надлежном центру управљања се врши преко комуникационог протокола IEC 60870-5-101 или IEC 60870-5-104.

Предвидети прослеђивање сигнала из ПДЦ Рашка у ДДЦ Краљево.

Предвидети прослеђивање сигнала (аларма и индикација) и мерења из комплетног постројења 110 kV, као и из трансформаторских поља 35 kV и спојног поља 35 kV из ТС "Рашка"  у РДЦ Крушевац, а одатле даље у НДЦ преко комуникационог протокола IEC 60870-5-101 а складу са одредбама Правила о раду преносног система и Техничким условима ЈП ЕМС.

3.8	МЕРЕЊЕ

3.8.1   Обрачунско мерње

Обрачунско мерење преузете електричне енергије и снаге решити у складу са Правилима о раду преносног система и техничким условима ЈП ЕМС, у трафо пољима 110 kV.

Предвидети обрачунско мерење сопствене потрошње ТС 110/35kV ''Рашка''.

3.8.2    Остала мерења

На јединицама за управљање обезбедити очитавање на упит:

- струја по фазама у тачкама где постоје струјни трансформатори 110 kV и 35 kV,

- напона у тачкама где постоје напонски трансформатори,

- фреквенције преко секундара напонског трансформатора у мерној ћелији 35 kV,

- активне, реактивнe и максималнe снаге и енергијe за сва далеководна поља 110 kV, као и за све изводне и трансформаторске ћелије 35 kV,

- фактора снаге.

На станичном рачунару треба обезбедити приказ мерних величина у складу са решењем  PC-SCADA.

Предвидети одговарајуће микропроцесорске јединице за контролу присутности и квалитета помоћних напона у ТС:

- мерење 110 V DC

- струје пуњења за акумулаторску батерију

- мерење 3х380/220 V, 50Hz.

Предвидети мерење температуре најтоплије тачке намотаја и уља ЕТ-а.

Предвидети мерење температуре ваздуха.

Мерење струје предвидети у свим изводним и трафо ћелијама помоћу амперметра са тренутном и максималном казаљком.

Предвидети мерење напона на далеководу 110 kV помоћу волтметра.

Предвидети мерење напона на сабирницама 35 kV помоћу четири волтметра и волтметарске преклопке.

3.9	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА

Синхронизацију јединственог тачног времена вршити помоћу GPS пријемника у ТС, преко кога се врши дистрибуција тачног времена ка свим осталим уређајима.

3.10.  СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Предвидети уградњу новог система уземљења у складу са новопројектованом електричном диспозицијом постројења 110 kV и 35 kV.

Систем уземљења ТС извести према Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (Сл.лист СРЈ број 61/1995.), ТП-23 ЗЕП-а и ТУ-ТС-01:2015 ЕМС-а.

Предвидети заједнички уземљивач који се користи за радна и заштитна уземљења (здружено уземљење) као и уземљење громобранске инсталације. Уземљење заштитног (здруженог) уземљења ТС решити према ТП-7 и ТП-5 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Дати решење за спречавање изношења потенцијала из постројења.

Предвидети мерење специфичног отпора тла.

Извршити проверу постојеће громобранске инсталације ТС и предвидети потребне радове за реконструкцију и доградњу у складу са новопројектованом електричном диспозицијом постројења 110 kV и 35 kV.

Предвидети реконструкцију громобранске заштите на постојећој командној згради.

Громобранску инсталацију извести према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ( Сл.лист СФРЈ бр. 37/88 и 23/91 Сл.лист СРЈ бр.24/94) и према ТП-12 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

3.11.  СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

Предвидети демонтажу постојећег спољашњег осветљења и уградњу новог у складу са новопројектованом електричном диспозицијом постројења 110 kV и 35 kV.

Приликом израде спољшњег осветљења придржавати се одредби ИС ЕМС 314:2014.

Предвидети могућност ручног и аутоматског укључења спољашњег осветљења.

Предвидети уградњу светиљки (сијалица) на бази LED технологије.

3.12.	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ КОМАНДНЕ

ЗГРАДЕ И ЗГРАДЕ ПОСТРОЈЕЊА 35 kV

Извршити проверу инсталације осветљења, монофазних и трофазних прикључница у постојећој командној згради и по потреби извршити замену новом инсталацијом.

У новопројектованој згради постројења 35 kV предвидети инсталацију осветљења, монофазних и трофазних прикључница.

Предвидети посебну прикључницу за спољшњну монтажу за потребе: прикључења машине за треман уља (сушење и филтрирање уља) одговарајуће напојне снаге (минималано 35 A), као посебну прикључницу за прикључак испитно мерних система (за испитивање каблова и енергетских трансформатора) са минимланом струјом 25 A.

Осветљење решити према ТП-14 ЗЕП-а.

Предвидети уградњу светиљки (сијалица) на бази LED технологије.

Поред основног предвидети и нужно осветљење напајано једносмерним напоном, као и инсталацију нужног светла. Предвидети противпанично осветљење, као и инсталацију противппаничног осветљења.

Грејање и климатизацију решити за све просторије у којима је предвиђен повремени рад радника, као и за друге просторије за које је то неопходно из технолошких разлога. Климатизацију пројектовати тако да се обезбеде амбијентални температура у опсегом +5 до +40oC.

За загревање предвидети ТА пећи или калорифере опремљене прекидачем и термостатом, а за хлађење сплит системе.

3.13.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Повезивање ТС ''Рашка'' са надређеним центрима управљања и суседним објектима реализовати оптичким системом преноса уз коришћење оптичких влакана у заштитном ужету (OPGW), приводних оптичких каблова усклађених са OPGW и одговарајуће терминалне опреме, као и коришћењем реализованих система преноса.

Пренос свих врста података (говор, подаци, алармни сигнали, видео надзор и сл.) ће се вршити преко терминалне опреме (SDH и PDH везе), коју је потребно пројектовати на овој ТС са пратећим напајањем. Терминална опрема мора бити компатибилна са постојећом опремом у оптичком систему ЈП ЕПСа односно ЈП ЕМСа.

3.14.	заШтита од неовлаШЋеног уласка у постројење

Заштита од неовлашћеног уласка у постројење се изводи помоћу магнетних јављача који се постављају на улазној капији и на улазним вратима објекта и системом контроле приступа помоћу микроталасних баријера ако је могуће испоштовати сигурносна растојања од ограде ТС.

Предвидети инсталацију за видео надзор IP типа која ће штити периметар овог објекта са могућношћу преноса слике у надређени центар управљања.

3.15.	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ТС

Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС предвидети према важећим прописима, правилницима и стандардима у овој области,.

Предвидети систем за дојаву пожара адресибилног типа у свим објектима унутар ограде ТС.

3.16.	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Предвидети заштитну опрему (уређаји за уземљење и кратко спајање, индикаторе напона, опоменске таблице и сл.) сагласно важећим прописима.

3.17.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3.17.1  Почетни (основни) подаци

Носивост тла, агресивност подземних вода и сеизмички подаци: према резултатима испитивања на локацији објекта и сеизмичким картама.

Садашња и будућа нивелета терена и кота максималне подземне воде: према резултатима снимања на локацији објекта, односно према урбанистичко - техничким условима или другим поузданим изворима.

3.17.2   Постројење 110kV

Грађевински радови на реконструкцији и доградњи постројења 110 kV обухватају потребне радове за прилагођење постројења 110kV новопројектованој електричној диспозицији. Предвидети следеће радове:

- Проширење платоа у мери неопходној за смештање нове опреме

- Санацију постојећих и израдњу нових транспортних стаза у постројењу

- Санацију портала који се задржавају и изградњу нових портала у складу са пројектованом диспозицијом постројења 110 kV

- Изградњу неопходних носача апарата

- Прилагођавање каде трансформатора новим трансформаторима

- Затрпавање постојеће јаме за уље и стабилизацију тла

- Изградњу нове водонепропусне еколошке јаме за уље са сепарацијом и одвођењем вишка пречишћене воде.

- Демонтажу постојеће и изградњу нове инсталације за одвођење уља

- Демонтажу постојеће и уградњу нове ограде најмање висине 1,8 m и улазне капије која треба да има и посебан пешачки улаз

- Предвидети изградњу нових кабловских канала

- Предвидети демонтажу и уклањање портала и носача апарата и њихових темеља који се не задржавају пројектованом диспозицијом постројења 110 kV

3.17.3   Постројење 35kV

Грађевински радови на доградњи постројења 35 kV обухватају:

- уклањање спољашњег постројења 35 kV

- уређење терена и изградњу транспортне стазе за унос опреме у постројење 35 kV

- изградњу погонске зграде за смештај постројења 35 kV

Зграду архитектонски пројектовати према специфичној намени са косим кровом за постројење 35 kV у класичној градњи, приземну. Зграду предвидети у продужетку постојеће командне зграде или њеној непосредној близини.

Предвидети зграду према обиму трафостанице.

Предвидети кабловске канале или техничку етажу у постројењу 35 kV за расплет енергетских и командно сигналних каблова.

Стаклене површине треба да су што мање и својом конструкцијом и заптивањем треба да онемогуће продирање атмосферилија.

Кровну конструкцију предвидети употребом најсавременијих материјала.

Предвидети отворе и ходнике за хоризонтални транспорт опреме.

3.17.4   Постојећа командна зграда

Грађевински радови на реконструкцији постојеће командне зграде обухватају:

- постављање кисело-отпорних плочица на зидове и под просторије аку батерије

- замену спољне браварије

- санацију постојећих подова

- замену унутрашње столарије

- бојење унутрашњих зидова

- санацију мокрог чвора

- репарацију постојећих бетонских стаза oкo зграде

- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Код израде пројекта придржавати се свих постојећих прописа, интерних стандарда и техничких препорука ЗЕП-а и ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Код израде пројектне документације, а приликом избора техничких решења и дефинисања рапореда опреме и динамике радова водити рачуна да ТС мора бити у функцији за време извођења радова.

Током израде пројектне документације консултовати се са стручним службама инвеститора.

- ПРИЛОЗИ:

  - Једнополна шема ТС - постојеће стање

  - Једнополна шема ТС - ново стање

Пројектни задатак је усвојен на седници Техничког савета ЕПС-а и ОДС-а, одржаној 08. 11. 2016. године.

# ПРОЈЕКТНИ   ЗАДАТАК

за израду техничке документације за реконструкцију трансформаторске станице

ТС 110/35 kV/kV „Бор 1“

- ОПШТИ  ПОДАЦИ

| 1.1. | ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ | ТС 110/35 kV/kV Бор1 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | ИНВЕСТИТОР | ЈП Електропривреда Србије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд |
| 1.3. | НАЗИВ ОБЈЕКТА | ТС 110/35 kV/kV Бор1 |
| 1.4. | БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ | Две |
|  | БРОЈ ФАЗА ГРАДЊЕ |  |
| 1.5. | ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ | 2017. год. |
| 1.6. | ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН | 2020. год. |

- ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАНСФОРМАТОРСКОЈ СТАНИЦИ И ПОГОНСКИ УСЛОВИ

- TЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАНСФОРМАТОРСКОЈ СТАНИЦИ - постојеће стање

| # Врста ТС: | # ТС је прикључена на мрежу 110 kV са четири вода 110 kV, опремљена са два енергетска трансформатора снаге 31.5 MVA. Мрежа 110 kV ради као затворена (петљаста) мрежа. Постројење 110 kV класично за спољну монтажу са двоструким системом сабирница. Постројење 35 kV класично под кровом - унутрашња монтажа са двоструким системом сабирница. ТС је са посадом и има могућност даљинског управљања и надзора. |
| --- | --- |
| # Погонски напони: | # (110 -35 - 0,4 ) kV, 50 Hz |
| # Помоћни напони : | # 220 V DC ; 230 V, 50 Hz |
| # Начин прикључења на мрежу 110 kV: | # Надземни |
| # Струја и снага кратких спојева на сабирницама 35 kV: | # 12,5 kA ( 750 MVA ), ТП ЕД Србије |
| # Струја и снага кратких спојева на сабирницама 110 kV: | # 31,5 kA (6000 MVA), ТП ЕД Србије, oдносно према подацима, ЈП "Електромрежа Србије" за перспективно стање мреже у 2020. години. |
| # Начин уземљења неутралне тачке: | # Неутрална тачка мреже 110 kV је директно уземљена. Неутрална тачка мреже 35 kV је уземљена преко нискоомске отпорности, са ограничењем струје земљоспоја на 300А. |
| # Координација изолације: | # Координација изолације према IEC 60071 и ТП -25 ЗЕП-а. |
| # Веза са мрежом 110 kV: | # Објекат се прикључује на мрежу 110 kV преко постојећих ДВ 110 kV бр. 147/1 (Бор 2), бр. 148/1 (Бор 2), бр. 150 (Мајданпек 1) и бр. 122-б (Петровац). |

- TЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАНСФОРМАТОРСКОЈ СТАНИЦИ - планирано стање после реконструкције:

- ТРАНСФОРМАЦИЈА

Трансформација остаје иста:

| # Однос трансформације | # 110/35/10 kV / kV |
| --- | --- |
| # Снага трансформације | # (1×63 + 1x31,5) MVA прва етапа, # 2x63 MVA друга етапа |
| # Спрега трансформатора | # YNyn0d5 |

- ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Ново постројење 110 kV предвидети:

| # Тип постројења: | # Постројење за спољну монтажу са двоструким системом сабирница. Сви апарати и потпорни изолатори монтирају се на носаче апарата.Носачи апарата су изведени по грађевинском пројекту. |
| --- | --- |
| # Систем сабирница: | # Двоструке, од AlČe ужета 6:1, пресека 3×240 mm2 |
| # Начин уземљења: | # Директно уземљена |
| # Број трафо поља: | # Два |
| # Број ДВ поља: | # Четири - 2×ТС Бор 2, ТС Мајданпек 1 и ТС Петровац |
| # Број спој. поља | # Једно |
| # Резервна поља | # Једно |
| # Укупан бр. поља: | # Осам |
| # Прикључење | # Надземно |

- ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

Предвидети у  постројењу 35 kV, замену: примарне расклопне опреме (прекидачи и растављачи) , напонских и струјних мерних трансформатора као и замену кућног трансформатора 35/0,4kV, 100kVA  (прва етепа). За уземљење неутралне тачке 35kV стране енергетских трансформатора  -  предвидети један отпорник по једном трансформатору.

Предвидети доградњу и опремање четири изводне ћелије 35kV, (у другој етапи).

- ПОСТРОЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ И СИГУРНОСНОГ НАПАЈАЊА

Систем сигурносног напајања ТС Бор 1 извести трофазним исправљачем номиналног напона 3x400/231 V, са припадајућом акумулаторском батеријом напона 110V DC, одговарајућег капацитета.

Пројектом предвидети динамику и начин извођенја радова на замени опреме сигурносног напајања и преласка са напона 220V DC  (садашње стање)  на напон 110V DC (будуће стање).

    - КАБЛОВСКE ТРАСE, ОЗНАЧАВАЊЕ И ОЖИЧЕЊЕ

- Максимално користити постојеће кабловске канале (постојећу кабловску канализацију)

- Командни, сигнални, мерни и енергетски каблови између ормана у спољашњем постројењу ТС  и командне зграде полажу се у кабловску канализацију. Каблови између ормана у пољима и апарата у постројењу 110 kV полажу се кроз пластичне цеви са могућношћу лаке замене.

- Означавање опреме, уређаја и елемената у трафостаници предвидети према важећим стандардима.

- Сваки крај проводника у колима мерних и заштитиних уређаја, аутоматике, управљања и јављања је означити према начелу "одакле долази - куда води".

- Све проводнике у колима мерних и заштитних уређаја, аутоматике, управљања и јављања су димензионисати тако да падови напона и  оптерећења струјних и напонских мерних  трансформатора, остану у границама које обезбеђују исправан рад уређаја у чијем су саставу.

- На мерне водове између напонских трансформатора и бројила електричне енергије несме бити  прикључен ниједан други уређај, укључујући и помоћна кола мерне групе. Пад напона у водовима између стезаљки напонских трансформатора и стезаљки бројила несме бити  већи од 0,02V.

- Везе између енергетске опреме и управљачких и заштитних микропроцесорских јединица извести сигналним кабловима. Информационе вези између управљачких и заштитних микропроцесорских јединица извести оптичким кабловима.

- Информационе везе између опреме за систем даљинског управљања (СДУ) и комуникационе опреме извести телефонским инсталационим кабловима или оптиком.

- ОБИМ И EТАПНОСТ ИЗГРАДЊE

Реконструкцију ТС извести у две етапе:

Прва етапа обухвата:

- замену једног трансформатора 31,5 MVA трансформатором 63 MVA

- уградњу нове примарне и секундарне опреме 110kV и 35 kV

- реконструкцију  грађевинског дела објекта ТС  и носача апарата у пољима 110 kV у складу са грађевинским пројектом.

Друга етапа:

- замену трансформатора  снаге 31,5MVA трансформатором снаге  63 MVA

- доградњу  постројења 35 kV са опремањем четри нова  изводна поља  35 kV

- ПОДАЦИ О ОПРЕМИ

- Највиши напон опреме:

-  постројење 110 kV: 	123 kV и

-  постројење 35 kV: 	  38 kV

- Степен изолације опреме:

-  постројење 110 kV:	123 Si 230/550  ( LI 550 AC 230 ),

-  постројење 35 kV:     	  38  Si 70/170  ( LI 170 AC 70 ) и

- Амбијентални услови:

-   Максимална надморска висина:			1000 m

-  Температура амбијента (ваздуха):

-  максимална температура:				+ 45°C

-  минимална температура:				 - 25°C

-  максимална дневна просечна температура:       + 35°C

-  минимална температура, унутар постројења:     - 5°C

-   Максимални притисак ветра:				700 Pa ( 70 dN/m² )

-   Сеизмичка отпорност:					0,3g  ( VI - зона )

-   Аеро загађење:						инт. загађење са SO2

- Заштита животне средине:

Опрема, која је предвиђена за уградњу  приликом реконструкције ТС треба да буде таква да максимално задовољава услове  заштите животне средине као  и прописе везане за ову област.

- Избор енергетске опреме

Избор и проверу опреме извршити у складу са параметрима кратког споја на местима уградње.

Извршити проверу постојећих сабирница 35kV за крајњу инсталисану снагу ТС и по потреби предвидети замену (већи пресек).

- ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА  (ЈСЗУ) У  ТРАНСФОРМАТОРСКОЈ СТАНИЦИ ТС 110/35 kV/kV Бор 1

  - ЈСЗУ

Све функције заштите, локалне аутоматике, електричних блокада, показних мерења, локалног и даљинског управљања и надзора чине јединствен систем заштите и управљања у трансформаторској станици.  Овај систем има дистрибутивну структуру, а састоји се од заштитних, управљачких и заштитно-управљачких микропроцесорских уређаја и система за управљање трансформаторском станицом. Интегрално функционисање свих елемената ЈСЗУ обезбеђује се стандардним комуникационим протоколима, помоћу информационих веза и стандардне комуникационе опреме.

  - РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА

Комплетан постојећи систем релејне  заштите је неопходно реконструисати новим микропроцесорским системом заштите.

    - Заштита у постројењу 110 kV и постројењу 35 kV изводи се вишенаменским микропроцесорским уређајима који су преко информационих веза укључени у ЈСЗУ. Сваки реле садржи аналогни улазни степен преко кога се директно прикључује на мерне трансформаторе. Подешавање параметара заштите врши се локално у ТС и  даљински са станичног рачунара и из надлежног ДЦ.. Вишенаменски микропроцесорски заштитни уређаји опремљени су испитним утичницама за секундарна испитивања заштите. Сваки вишенаменски микропроцесорски уређај мора имати графички дисплеј за приказ једнополне шеме поља у којем се налази, као и приказ измерених величина  напона, струје, снаге и других параметара.

    - Заштита надземних водова 110 kV се изводи према ТП-4а ЕПС - Дирекције за дистрибуцију електричне енергије, ИС-08 ЕПС-а, ИС ЕМС 712:2014, Техничким условима ЈП ЕМС и Правилима о раду преносног система.

Неопходне заштитне функције по заштитним уређајима су:

За уређај главне заштите:

      - дистантна заштите са најмање четири временско-дистантна степена;

      - аутоматско поновно укључење прекидача;

      - заштита од прекида проводника;

      - заштита од отказа рада прекидача;

      - заштита од укључења на квар;

      - надзор секундарних кола, и то надзор секундарних струјних кола и надзор секундарних напонских кола;

      - локатор квара код надземних водова;

      - заштиту од несиметрије полова прекидача;

      - контролу искључних кругова прекидача снаге;

За уређај резервне заштите:

      - прекострујнa фазна и прекострујна земљоспојна заштитa;

      - усмеренa земљоспојнa заштитa;

      - заштита од преоптерећења;

      - заштита од трајне несиметрије напона;

      - блокаде дистантне заштите приликом  осциловања снаге у мрежи.

    - За заштиту трансформатора 110/35 kV/kV предвидети гасни реле (Бухолц заштита) и обезбедити електричне заштите од унутрашњих и спољашњих кварова, као и заштите oд преоптерећења. Неопходне заштитне функције по уређајима електричне заштите су:

За уређај главне заштите на 110 kV страни:

      - диференцијална заштита за енергетски трансформатор;

      - ограничена земљоспојна заштита 110 kV намотаја трансформатора;

      - „кућишна“ заштитa („казанска“), само као нужно алтернативно решење за ограничену земљоспојну заштиту 110 kV намотаја;

      - заштита од преоптерећења;

      - вишестепена трофазна прекострујна заштита;

      - вишестепена земљоспојна заштита;

      - заштита од трајне несиметрије струје;

      - заштита од отказа прекидача снаге;

      - заштитa од несиметрије полова прекидача снаге;

      - контролa искључних кругова прекидача снаге;

      - за уређај резервне заштите на 110 kV страни:

      - вишестепена трофазна прекострујна заштита;

За уређај заштите на 35 kV страни:

      - вишестепена трофазна прекострујна заштита;

      - вишестепена земљоспојна заштита;

      - упрошћена заштита 35 kV сабирница;

      - вишестепена једнофазна прекострујна заштита за заштиту опреме за уземљење неутралне тачке на 35 kV страни;

      - контролa искључних кругова прекидача снаге.

    - Заштите главних сабирница 35 kV, извода 35 kV и спојне ћелије 35 kV предвидети у складу са важећим техничким препорукама ЕД Србије. Ова заштита интегрисана је са припадајућом управљачком функцијом у јединствени заштитно-управљачки уређај.

    - У случају прораде било које заштите енергетског трансформаторa 110/35 kV/kV  истовремено се искључују припадајући прекидачи у трафо пољу 110 kV и трафо пољу 35 kV. Насупрот томе, уколико се прекидач у трафо пољу 35 kV искључи деловањем заштите, прекидач у припадајућем трафо пољу 110 kV остаје укључен.

    - Свако искључење прекидача трафо поља 110 kV има за последицу искључење прекидача у трафо пољу 35 kV истог трансформатора.

    - Прелазне појаве струја и напона меморишу се на свим заштитно-управљачким уређајима који припадају далеководним пољимa 110 kV, трафо пољима 110 kV и трафо пољима 35 kV.

    - Напонске трансформаторе на страни 35 kV и кућне трансформаторе штитити микропроцесорским заштитно-управљачким уређајима.

    - На нисконапонској страни кућног трансформатора је прекидач снаге са електромагнетском заштитом. Укључење, односно искључење овог прекидача не сме да зависи од тога да ли је кућни трансформатор под напоном.

  - ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

Локално управљање и надзор у трансформаторској станици реализује се путем станичног рачунара и вишенаменских микропроцесорских уређаја који су путем информационих веза укључени у ЈСЗУ.

  - ЛОКАЛНА АУТОМАТИКА (ЛA)

Све функције локалне аутоматике у трансформаторској станици  подржава одговарајућа програмска подршка дистрибуирана на микропроцесорским уређајима, који су  стандардним  информационим везама укључени у ЈСЗУ.

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ БЛОКАДЕ УРЕЂАЈА

Све функције електричне блокаде у трансформаторској станици  подржава одговарајућа програмска подршка дистрибуирана на микропроцесорским уређајима, који су информационим везама укључени у ЈСЗУ.

  - МЕХАНИЧКЕ БЛОКАДЕ УРЕЂАЈА

Механичким блокадама онемогућити евентуалне погрешне манипулације у ТС које би могле угрозити сигурност људи и опреме.

  - МЕРЕЊА У ЈСЗУ

    - Струја се мери у свим тачкама где постоје струјни мерни трансформатори, као и у колима помоћног напајања

    - Напон се мери у свим тачкама где постоје напонски мерни трансформатори, као и у колима помоћног напајања

    - Активна снага, реактивна снага и фактор снаге мере се на свим далеководним и трансформаторским  пољима 110 kV и у свим изводним и трансформаторским пољима  35 kV. Параметре опреме за обрачунско мерење електричне енергије условиће ЕМС Београд.

    - Фреквенције преко секунадара напонског трансформатора у мерној ћелији 35 kV.

    - Положај регулационе склопке  енергeтских трансформатора прослеђује се преко одговарајућег  мерног претварача у ЈСЗУ и надлежни ДЦ.

    - Температура уља енергетски трансформатора мери се термо сондом и преко одговарајућег  уређаја за термичку слику, заједно са прорачунатом вредности температуре намотаја, параметар се  уводи у ЈСЗУ и прослеђује у надлежни ДЦ.

    - Помоћни напони 231 V  AC и 110 V  DC, као и струја аку-батерије и струја исправљача за пуњење аку-батерије  уводе се путем  одговарајућих мерних претварача у ЈСЗУ и прослеђују у надлежни ДЦ. Предвидети одговарајуће микропроцесорске уређаје за контролу присутности и квалитета помоћних напона 110 V DC и 3х400/231 V, 50Hz

  - ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

    - Даљинско управљање и надзор трансформаторске станице је део укупног ЈСЗУ и подразумева потпуну контролу и увид у рад електроенергетског објекта у реалном времену из надређеног  диспечерског центра.

Реализује се помоћу:

- система за управљање трансформаторском станицом  на нивоу објекта преко станичног рачунара  и

- телекомуникационог подсистема за пренос података по радио и фиксном преносном  путу за ДЦ.

    - Из надређеног диспечерског центра (ДЦ) прослеђују се команде даљинског управљања за:

- све прекидаче  снаге (110 – 35) kV  и растављаче 110 kV,

- регулационе склопке енергетских трансформатора 110/35/10,5 kV/kV/kV

- локалну аутоматику.

    - За потребе система даљинског управљања (СДУ), из трансформаторске станице,  до надређеног диспечерског центра проследити:

- сигнал статуса прекидача снаге и растављача

- положај регулационе склопке ЕТ,

- сигнал статуса аутоматике,

- сигнал аларма и осталих погонских догађаја,

- аналогна и импулсна мерења величина,

- записи унапред регистрованих  прелазних појава (историјских догађаја у систему).

    - Додељивањем надлежности командовања у ЈСЗУ омогућити управљање  од нижег хијерархијског нивоа ка вишем : локално (на лицу места) / станично (са рачунара) / даљински (из надлежног ДЦ). Омогућити,  у случају када се команда извршава на нижем хијерархијском нивоу, блокаду и немогућност прослеђивања команди са вишег хијерархијског нивоа.

    - У ТС треба обезбедити систем контроле уласка у објекат и регистровање извршиоца радњи (манипулација – промена уклопног стања).

  - ОСТАЛЕ ЛОКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

    - Поред локалних сигнализација које су укључене у ЈСЗУ у постројењу 35 kV постоји индикација напона на сабирницама и кабловским прикључцима 35 kV у трафо пољу 35 kV и спојном пољу 35 kV. На осталим пољима  на којима  не постоји никаква индикација напона, обезбедити  индикацију напона на кабловским прикључцима 35 kV. Ова индикација постојања напона  изводи се помоћу светлећих капацитивних индикатора .

- МEРEЊА

- ОБРАЧУНСКО МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

# Обрачунско мерење преузете електричне енергије и снаге врши се у трансформаторским пољима 110 kV у складу са Техничким условима ЈП ЕМС-а

- ОСТАЛА МEРEЊА

- За далеководна поља 110 kV предвидети мерење напона и струја, као и мерење активне и реактивне снаге.

- У трафо пољима 110 kV предвидети мерење струја у свакој фази.

- У трафо пољима 35 kV предвидети мерење активне и реактивне снаге, контролно мерење активне и реактивне енергије, као и струје у свакој фази.

- За сабирнице 35 kV предвидети мерење фазних и међуфазних напона.

- У изводним пољима  35  kV предвидети мерење струје у средњој  фази.

- Мерење температуре најтоплије тачке намота енергетског трансформатора 110/35 kV/kV , као и мерење најтоплије тачке уља, обезбедити  према ТП-4б и ТП-11 EД Србије.

- Мерење активне и реактивне енергије врши се локално у ТС, с тим што се даљински преносе стања бројила на познату локацију коју дефинише инвеститор. Мерење осталих мерних величина (напони, струје, снаге, температуре), врши се локално у ТС и даљински у центру управљања, с тим што се даљинско мерење струје врши само у једној фази. Предвидети одговарајуће инструменте, мерне претвараче, као и одговарајуће мерне каблове до ормана концентрације у просторији за смештај станичног рачунара и телекомуникационих (ТК) уређаја.

- Мерење струја треба да обезбеди показивање тренутне и максималне 15-минутне вредности.

- Синхронизацију јединственог тачног времена вршити помоћу GPS пријемника у ТС.

- СИСТEМ УЗEМЉEЊА И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

## Систем уземљење решити у складу са Правилником о техничким нормативима за уземљење  електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (Службени лист бр. 61/1995. ), ТП-05, ТП-07, ТП-06 и ТП-12 Дирекције за дистрибуцију, ТП - 23 ЗEП-а, ТП - 25 ЗEП-а и ТУ - ТС - 01 "Eлектроистока".

## За цео објекат урадити проверу постојећег система уземљења и дати предлог санације (реконструкције)  истог. Ограда објекта и зграда објекта су предмет реконструкције уземљења. Уземљење ТС, ограде ТС и громобранска заштита ТС су предмет посебног елабората.

- EЛEКТРИЧНE ИНСТАЛАЦИЈE ОСВEТЉEЊА, ГРEЈАЊА, ВEНТИЛАЦИЈE И КЛИМАТИЗАЦИЈE

Пројектом предвидети санацију спољне и унутрашње расвете објекта у складу са функционалним потребама ове врсте објеката.Предвидети потребну климатизацију и одржавање прописане температуре за коју је опрема декларисана.

- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Повезивање ТС Бор 1 са надређеним центрима управљања и суседним објектима реализовати оптичким системом преноса уз коришћење оптичких влакана у заштитном ужету (OPGW) и одговарајуће терминалне опреме, као и коришћењем постојећих реализованих система преноса (комуникација).

- ГРАЂЕВИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА

  - УЉНА ЈАМА

- Пројектом предвидети изградњу уљне јаме на комплексу ТС у складу са важећим прописима.

  - ГАБАРИТИ И ПЛАТО ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦE

- Пројектом предвидети:

    - Замену ограде и капија на комплексу ТС

    - Замену бетонских поклопаца и санацију бетонске кабловске канализације

    - Санацију саобраћајница,  пролаза и приступног пута  трансформаторској станици ради несметаног уноса-износа опреме.

    - Санацију (по потреби замену) носача апарата у ТС.

  - ЗГРАДА ТС

Пројектном документацијом предвидети: грађевинску санацију (реконструкцију) постојећег објекта ТС (санација крова, фасаде,  унутрашњих зидова), замену столарије и проширење  постројења 35kV у складу са планираним повећањем броја поља 35kV.

- ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА,  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ПРИ РАДУ

Проверити постојећу противпожарну  инсталацију и предложити решење за модернизацију.Пројектом предвидети лична и техничка заштитна средства у ТС за безбедност при раду у складу са важећим прописима.

Урадити Елаборат о противпожарној заштити и поступити у складу са налазима Елабората поштујући Закон који регулише противпожарну заштиту.

- ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ

  - Овим Пројектним задатком утврђују се основни параметри и обавезне смернице за пројектовање санације (реконструкције)  трансформаторске станице  ТС 110/35 kV/kV Бор1.

  - Пројектни задатак је саставни део пројектне документације.

  - Пројектна документација треба у целости да буде израђена тако да омогући несметану реконструкцију објекта по етапама.

  - При изради инвестиционо-техничке документације, пројектант, поред примене свих прописа и стандарда који регулишу предмет пројектовања, треба да се придржава:

-Усвојених типских решења при пројектовању ТС 110/X kV/kV

-Техничких препорука ЗEП-а, Техничких  Услова ЈП ''Eлектромрежа Србије'', Tехничких препорука Дирекције за дистрибуцију и важећих JUS стандарда као и IEC прописа

-Података  (параметара) добијених од Инвеститора

-Извештаја о геомеханичким истражним радовима

-Резултатима мерења специфичне отпорности тла на локацији објекта

-Других посебних услова дефинисаних од стране Инвеститора

- ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАЦИ

Користити податке ХМЗ Србије

- ПРИЛОЗИ

- Једнополне шеме ТС -  постојеће стање

- Једнополне шеме ТС -  планирано стање

Пројектни задатак је усвојен на седници Техничког савета ЕПС-а и ОДС-а, одржаној 08. 11. 2016. године.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације за реконструкцију и доградњу

ТС 110/35 kV ''Куршумлија''

- ОПШТИ ПОДАЦИ

| 1.1 | Назив објекта | ТС 110/35 kV "Куршумлија" |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Број етапа градње | Једна |
| 1.3 | Инвеститор | ЈП ЕПС ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд |
| 1.4 | Планирани почетак радова | 2017. |
| 1.5 | Планирано пуштање у погон | 2018. |

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ТС је чворна, која се прикључује на мрежу 110 kV са два вода 110 kV, опремљена са једним енергетским трансформатором. Надређена мрежа 110 kV тренутно ради као радијална у отвореној петљи, са тенденцијом да, након реконструкције, ради у затвореној петљи. Постројење 110 kV је класично, за спољну монтажу - потпуна "H" шема. Постројење 35 kV је класично, за спољну монтажу, са два главна система сабирница. ТС је стална, без посаде и даљински управљана у реалном времену.

Опрема је дотрајала и потребна је њена замена због повећања поузданости и расположивости ЕЕО.

2.1	ТРАНСФОРМАЦИЈА

У ТС 110/35 kV ''Куршумлија'' је уграђен један трансформатор, и то:

- ТР1- преносног односа 110/36,75/10,5 kV, снаге 31,5/31,5/10,5 MVA, спреге YN0yn0d5

Звездиште трансформатора на страни 110 kV je директно уземљено.

Звездиште трансформатора на страни 35 kV је уземљено преко воденог отпорника, 75 Ohm, 300А.

Начин рада:	Трећи намотај се не терети (стабилизациони, уземљен затворен троугао).

2.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Постројење 110 kV је за спољну монтажу, са непокретно монтираном расклопном апаратуром и опремом (класично постројење 110 kV на отвореном простору).

На постројење су прикључена два далековода 110 kV:

- ДВ 110 kV бр.1222 ''Александровац''

- ДВ 110 kV бр.1185 ''Прокупље''

Комплетно су опремљена два далеководна и једно трансформаторско поље.

Сабирнице су једноструке, секционисане подужним растављачем. Изведене су од проводника, уже Al/Čе  240/40 mm2. Ужетом су изведене и везе сабирница са далеководним и трансформаторским пољем, као и везе трансформаторског поља са ЕТ.

2.3	ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

Постројење 35 kV је за спољашњу монтажу, са два система главних и несекционисаних сабирница и има 10 поља.

Постоји једно трансформаторско поље, пет изводних, једно са кућним трансформатором, једно спојно поље и два резервна поља-за трафо поље и изводно, која нису опремљена.

2.4	КОМАНДНА ЗГРАДА

Командна зграда је приземни објекат. Изграђена је од армирано бетонске конструкције, металних прозора и врата једноструко застакљених. Кровна конструкција је армирано бетонска, а кровни покривач је под нагибом, израђен од поцинкованог лима. Ту је смештена: командна сала, са уређајима релејне заштите, ТК опремом, исправљач и инвертор, просторија АКУ батерије са предпростором, магацин, санитарни чвор.

Напони сигурносног напајања у постројењу су 110 V DC; 220 V AC, 50 Hz.

- ОБИМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ТС

3.1	ТРАНСФОРМАЦИЈА

Предвидети замену постојећег енергетског трансформатора.

Предвидети уградњу енергетског трансформатора преносног односа 11011х1,5%/36,75/10,5kV, снаге 31,5/31,5/10,5MVA, спреге YN0yn0d5, комбинованог хлађења (ОНАН/ОНАФ).

Остали подаци о трансформатору према ТП-11 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Предвидети паралелан рад на секундару. Терцијер се не терети (стабилизациони, уземљен затворен троугао).

Прикључење трансформатора је надземно на страни 110 kV и кабловско на страни 35 kV.

Предвидети демонтажу постојеће и уградњу нове опреме за уземљење неутралне тачке 110 kV и 35 kV.

Уземљење неутралне тачке 110 kV извести према ТП 6 ЕПС - Дирекције за дистрибуцију.

Предвидети уградњу струјног трансформатора (за потребе РЕФ-а) у звездишту 110kV.

Уземљење неутралне тачке 35 kV извести преко нискоомског отпорника,  у свему према одредбама ТП 6 и ТП 4а1 (измена и допуна) ЕПС - Дирекције за дистрибуцију.

Предвидети демонтажу постојећих и уградњу нових одводника пренапона.

Предвидети металоксидне одводнике пренапона за спољну монтажу, према одредбама препоруке ТП 12 ЕПС - Дирекција за дистрибуцију електричне енергије.

3.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Предвидети замену високонапонске опреме, спојне и овесне опреме у постројењу 110 kV.

Сва раставно-расклопна опрема треба да буде опремљена електромоторним погоном 110V DC и сигналним кутијама и повезана са одговарајућим уређајима за заштиту и управљање у командној сали.

Предвидети опремање 110 kV трафо поља за други енергетски трансформатор 110/35 kV, као и изградњу преградног противпожарног зида, темеља, портала и друго по потреби. Инсталацију за одвођење уља предвидети према важећим прописима.

3.2.1 Сабирнице

Задржати постојеће, ако се прорачуном докаже да задовољавају будуће стање.

3.2.2. Прекидачи

Предвидети замену свих постојећих прекидача 110 kV, комада 3, и уградњу нових SF6 прекидача, номиналне струје 1250 А, симетричне струје прекидања 40 кA са могућношћу прекидања малих капацитивних и индуктивних струја, са једним погоном по прекидачу у трафо пољима и по једним погоном на сваком полу прекидача у ДВ пољима. Предвидети уградњу прекидача за опремање другог трафо поља за енергетски трансформатор 110/35 kV. Прекидачи су са електромоторним погоном за напон 110 V DC и са два калема за искључење и једним калемом за укључење за напон 110 V DC.

3.2.3 Растављачи

Предвидети замену постојећих растављача у постројењу 110 kV, комада 6. Предвидети уградњу растављача за опремање другог трафо поља за енергетски трансформатор 110/35 kV. Растављачи 110 kV су класични, за спољну монтажу, са помоћним напоном за електромоторни погон 110 V DC и команду 110 V DC. Ножеви за уземљење су такође са електромоторним погоном са помоћним напоном за покретање 110 V DC и команду 110 V DC.

3.2.4 Струјни мерни трансформатори

Предвидети замену постојећих струјних мерних трансформатора у постројењу 110 kV. Предвидети уградњу струјних мерних трансформатора за опремање другог трафо поља за енергетски трансформатор 110/35 kV.

Струјни мерни трансформатори су за спољну монтажу, односа трансформације, снаге и класе тачности према одредбама препоруке ИС-11 ЕПС-а, ИС ЕМС 411:2015, ТП 12 ЕПС - Дирекција за дистрибуцију електричне енергије, као и према техничким условима ЕМС-а.

Струјни мерни трансформатори у трафо пољима морају имати и одговарајуће мерно језгро за обрачунско мерење преузете електричне енергије.

3.2.5 Напонски мерни трансформатори

Предвидети замену свих постојећих напонских мерних трансформатора.

Напонски трансформатори су за спољну монтажу, односа трансформације, снаге и класе тачности према одредбама препоруке ИС-11 ЕПС-а, ИС ЕМС 411:2015 и ТП 12 ЕПС - Дирекција за дистрибуцију електричне енергије, као и према техничким условима ЕМС-а.

3.2.6 Одводници пренапона

Предвидети замену свих постојећих одводника пренапона. Предвидети металоксидне одводнике пренапона према одредбама препоруке ТП 12 ЕПС - Дирекција за дистрибуцију електричне енергије.

3.2.7 Ормани у пољу

Предвидети, по потреби, замену ормана у далеководним пољима, трафо пољу и подужном спојном пољу, за концентрацију сигналних каблова и локално управљање прекидачима и растављачима са моторним погоном. Сви ормани треба  да буду од нерђајућег материјала, опремљени свом неопходном пратећом опремом за повезивање примарних елемената и опреме у конадно-сигналној просторији.

3.3	ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

Укида се и демонтира постојеће постројење 35 kV, које је изграђено на отвореном простору.

Предвидети изградњу новог постројења 35 kV на постојећем плацу.

Постројење 35 kV предвидети за унутрашњу монтажу са једним системом сабирница секционисаних преко спојног поља, са по једном секцијом за сваки енергетски трансформатор, са укупно 12 ћелија и то:

- 2 трансформаторске,

- 1 спојна + 1 додатак спојне,

- 2 мерне, са кућним трансформатором,

- 7 изводних ћелија

Предвидети уградњу металом оклопљених, ваздухом изолованих ћелија са извлачивим прекидачима.

Прикључење трансформаторских и изводних ћелија предвидети једножилним кабловима са изолацијом од умреженог полиетилена одговарајућег пресека и са одговарајућим бројем жила.

Приликом дефинисања електричне диспозиције постројења 35kV обрадити и расплет водова 35 kV до првих стубова.

3.3.1.	Прекидачи

У постројењу 35 kV предвидети извлачиве вакуумске прекидаче називне струје 1250 А, минималне симетричне струје прекидања 16,5kA, са погоном за напон 110 V DC и са једним калемом за искључење и једним калемом за укључење за напон 110 V DC.

3.3.2.	Растављачи

Раставни контакти извлачивог прекидача замењују улогу растављача.

3.3.3.	Струјни трансформатори су за унутрашњу монтажу, односа трансформације, снаге и класе тачности:

- трафо и спојна ћелија, 2x500/5/5/5 A; I kl.0.5,15VA; II 5P10, 15VA; III 5P10 15VA

- водне ћелије 2x200/5/5 A; I kl.0.5, 15VA; II 5P10, 15VA.

3.3.4  Напонски мерни трансформатори су за унутрашњу монтажу, једнополно изоловани, односа трансформације, снаге и класе тачности:

35/1,73/0,1/1,73/0,1/3КV; I kl.0.5,

20VA; II 1/3P, 90 VA.

3.4	ПОСТРОЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ

Предвидети уградњу новог кућног трансформатора снаге 100 kVA.

Задржати постојећу АКУ батерију. Предвидети замену постојећег исправљача и инвертора за обезбеђивање непрекидног наизменичног напајања 220 V, 50 Hz, који се прикључује на постојећу АКУ батерију.

Предвидети нов развод једносмерног и наизменичног напона у ТС, који ће се формирати из посебних ормана.

Предвидети демонтажу постојећег и уградњу новог постројења сопствене потрошње.

Предвидети два енергетска трансформатора односа трансформације 35/0,42 kV, снаге 100 kVA, спреге Yzn5, смештене у посебне трафо боксеве и постројење сопствене потрошње 0,4 kV; 50 Hz.

Постројење 110 V ЈСС предвидети са једном стационарном акумулаторском батеријом и аутоматски регулисаним исправљачем. Батерију димензионисати тако да може у случају нестанка наизменичног напона снабдевати нужну потрошњу према ТП 33 ЗЕП-а. Акубатерију формирати тако да се искључи могућност оштећења од сеизмичких удара у складу са ТП 30 ЗЕП-а.

Ради обезбеђивања непрекидног наизменичног напајања 220 V, 50 Hz предвиђа се уређај за непрекидно напајање - инвертор.

Као резервни извор једносмерног напона 110 V користе се кондензаторски исклопни уређаји који служе за искључење прекидача у трансформаторском пољу 110 kV при деловању резервне прекострујне заштите у том пољу.

Предвидети нов развод једносмерног и наизменичног напона у ТС, који ће се формирати из посебних ормана смештених у командној сали. Сваки од потенцијала опремити одговорајућим заштитним аутоматима.

3.5	КАБЛОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ

Предвидети комплетно ново ожичење у ТС.

У спољном постројењу користити постојећу кабловску канализацију за везу каблова од ормана у пољима до командне зграде. Каблове од апарата до ормана у пољима положити директно у земљу.

У згради постројења 35kV предвидети кабловски простор за расплет каблова.

Сви енергетски, мерни, командни, сигнални и ПТТ каблови у спољном постројењу уколико нису оптички треба да су са струјно оптеретивом заштитном облогом, која се уземљује на оба краја кабла.

3.6	СМЕШТАЈ СЕКУНДАРНЕ ОПРЕМЕ

Смештај секундарне опреме постројења 110 kV  (заштита, мерење, управљање) предвидети у командној просторији у одговарајућим REK орманима са закретним рамовима. REK ормани треба да буду слободностојећи са приступом са задње и предње стране.

Смештај секундарне опреме постројења 35 kV (заштита, мерење, управљање) предвидети у орманима ћелија. Предвидети постојање синоптичке шеме на сваком од поља преко сигналних контаката независних о заштитно-управљачких уређаја.

Показне инструменте и заштитне уређаје постројења сопствене потрошње сместити у одговарајући орман у командној просторији у ТС.

3.7	СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА У ТС

Предвидети замену постојећег система заштите постројења 110 kV и постројења 35 kV.

3.7.1 Општи подаци

У ТС 110/35 kV предвидети систем микропроцесорске интегрисане заштите и управљања. Овај систем заштите и управљања остварује функције заштите, локалне аутоматике, локалног управљања и надзора, даљинског управљања и надзора, показних мерења и електричних блокада.

Предвидети уређаје који имају инсталисан комуникациони протокол IEC 61850.

Све логичке блокаде у постројењу пројектовати тако да се реализују и путем GOOSE механизама и путем жичних командно-сигналних струјних кругова.

Систем микропроцесорске заштите и управљања се састоји из следеће опреме:

- Станични рачунар (централна јединица)

PC рачунар одговарајућих перформанси снабдевен одговарајућим хардвером и софтвером за остваривање функције локалне SCADA-е, MMI, и функције крајње станице РТУ-а и хронолошке регистрације догађаја. Смешта се у командној просторији.

- Централна јединица – RTU

Идустријски рачнар – PLC одговарајућих перформанси снабдевен одговарајућим хардвером и софтвером за остваривање функције крајње станице РТУ-а и хронолошке регистрације догађаја. Смешта се у командној просторији.

- Јединица за управљање у постројењу 110 kV

За свако поље 110 kV предвидети по једну јединицу за управљање која садржи следеће функције на нивоу поља: командовање, мерење, сигнализацију положаја расклопне опреме, логичке блокаде и локалну аутоматику. На управљачким јединицама треба да постоји графички дисплеј са могућношћу приказа једнополне шеме. Јединице за управљање сместити у командној просторији.

- Јединица за основну и резервну заштиту у постројењу 110 kV

Микропроцесорске уређаје за основну заштиту у постројењу 110 kV сместити у оквиру јединица за заштиту које су одвојене од јединица за управљање.

Микропроцесорске уређаје за резервну заштиту ДВ поља 110 kV сместити у оквиру јединица за заштиту које су одвојене од јединица за управљање или у оквиру јединица за управљање. У случају да се резервна заштита смешта у оквиру јединице за управљање струјне улазе комбиноване заштитно-управљачке јединице повезати на заштитно језгро струјних трансформатора.

Резервну заштиту трафо поља 110 kV предвидети као аутономну заштиту која преко кондензаторских исклопних уређаја делује на други калем за искључење прекидача.

Јединице за основну и резервну заштиту сместити у командној просторији.

- Јединице за заштиту и управљање у постројењу 35 kV

У оквиру јединице за заштиту и управљање интегрисане су функције заштите, команде, мерења, логичких блокада, локалне аутоматике и сигнализације. Предвидети их за постројење 35 kV и сместити их у одељцима за НН опрему одговарајућих ћелија. Јединице за заштиту и управљање предвидети са графичким дисплејем са могућношћу приказа једнополне шеме.

- Испитне утичнице за заштиту и управљање

У оквиру одговарајућих ормана за смештај јединица за заштиту и управљање и на 110 kV и на 35 kV  напонском нивоу предвидети уградњу одговарајућих испитних утичница.

Повезивање јединица за управљање и заштиту са ВН и СН опремом у припадајућем пољу као и међућелијске везе извести класичним кабловима. Ради остварења сталне комуникације са станичним рачунаром предвидети оптички кабл и неопходну терминалну опрему и прибор. На овај начин је остварена и функција галванског раздвајања.

Уређаји треба да имају могућност самонадзора сопствене исправности и детекцију квара у улазно-излазним колима као и могућност дијагностицирања квара, погодан приступ и могућност тестирања функција како у локалу тако и са удаљеног радног места. Јединице за управљање морају бити способне да обаве своје функције и у случају да станични рачунар престане да ради исправно.

3.7.2.	Заштита у постројењу 110 kV

- Заштита надземних водова 110 kV се изводи према ТП-4а ЕПС - Дирекције за дистрибуцију електричне енергије, ИС-08 ЕПС-а, ИС ЕМС 712:2014, Техничким условима ЈП ЕМС и Правилима о раду преносног система.

- Заштиту сабирница 110 kV предвидети изузетно ако постоји опасност од изношења потенцијала код потрошача на ниском напону, при земљоспоју на сабирницама 110 kV. Заштита од отказа прекидача се примењује за све прекидаче у постројењу 110 kV.

- Заштита ЕТ-а 110/X kV се изводи према ТП-4б ЕПС -Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

- Заштита од несагласности полова прекидача се примењује за све једнополне прекидаче у постројењу 110 kV.

- Контрола искључних кругова се предвиђа за сва искључна кола.

3.7.3.	Заштита у постројењу 35kV

- Заштита водова, заштита сабирница и заштита од отказа прекидача се изводи према ТП-4а  ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

- Заштита отпорника за уземљење неутралне тачке 35 kV се изводи према ТП-6 и ТП-4б  ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

- Заштита напонских трансформатора у мерној ћелији предвиђена је преко високонапонских високоучинских осигурача, док се заштита кућног трансформатора изводи помоћу  раставне склопке опремљене осигурачима са ударном иглом и окидачким механизмом за искључење и прекидача на ниженапонској страни.

- Подфреквентну заштиту  извести у постројењу 35 kV извести у складу са Правилима о раду преносног система, са селективним искључењем водова по групама.

3.7.4.	Локална аутоматика

Функције локалне аутоматике остварити у оквиру система микропроцесорске интегрисане заштите и управљања.

Предвидети аутоматску регулацију напона енергетских трансформатора према ТП-19 ЗЕП-а. За потребе реализације ове функције предвидети засебан уређај за регулацију који ће имати свој комуникациони интерфејс и могућност даљинског надзора и контроле.

АПУ прекидача 110 kV се изводе према ТП-4в ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

3.7.5.	Локално управљање у ТС

Основне функције локалног управљања су:

- локално командовање,

- локално јављање и надзор.

Функција локалног управљања се остварује:

- са локалног управљачког места - станичног рачунара

- са припадајућих микропроцесорских уређаја - јединица за управљање у сваком пољу 110kV као и са јединица за заштиту и управљање у сваком пољу 35 kV,

- са резервног управљачког панела, који се налази на орману одговарајућег поља 110kV и са НН ормарића припадајуће ВН ћелије 35 kV путем тастера,

- на лицу места (непосредно путем тастера за укључење и искључење из ормана погонског механизма апарата).

Функција локалног командовања обухвата:

- командовање расклопним апаратима,

- командовање регулационим преклопкама ЕТ-а,

- командовање вентилаторима ЕТ-а (ТП-11 и ТП-4б),

Локално командовање расклопним апаратима у ТС је могуће искључиво према утврђеној процедури која обухвата пренос надлежности са даљинског на локално командовање, са блокадом даљинског командовања. Пренос надлежности командовања се остварује појединачним преклопкама лок/даљ које се налазе на управљачким јединицама за свако од поља понаособ.

Функција локалног јављања и надзора обухвата:

- сигнализацију аларма на јединицама за заштиту,

- пренос мерења, индикација и аларма од микропроцесорских уређаја за заштиту и аутоматику до станичног рачунара преко комуникационог протокола IEC 61850,

- индикацију положаја расклопних апарата на дисплеју јединица за управљање за постројења 110 kV, преко слепе шеме и индикатора положаја апарата на управљачком   панелу на орманима заштите 110 kV и на орманима ћелија 35 kV.

Сигнализација на станичном рачунару ће се дефинисати решењем PC-SCADA апликације у центру управљања.

Функција хронолошке регистрације догађаја у локалу остварује се путем PC-SCADA-е на станичном рачунару.

Међувезе према енергетском делу постројења и прилагођење сигнала решити у склопу јединица за управљање и јединица за заштиту, као и умножавање контаката.

3.7.6.	Даљинско управљање и сигнализација

Трафостаницу повезати са постојећим SCADA системом у ПДЦ ''Прокупље'', где је смештен управљачки рачунар.

Предвидети пренос сигнала (аларма и индикација) и мерења из ТС ''Куршумлија'' у ПДЦ ''Прокупље''.

Предвидети прослеђивање сигнала из ПДЦ ''Прокупље'' у ДДЦ ''Ниш''.

Комуникација између уређаја у ТС и надлежном центру управљања се врши преко комуникационог протокола IEC 60870-5-101 или IEC 60870-5-104.

Предвидети прослеђивање сигнала (аларма и индикација) и мерења из комплетног постројења 110 kV, као и из трансформаторских поља 35 kV и спојног поља 35 kV из ТС "Куршумлија" у РДЦ Крушевац, а одатле даље у НДЦ преко комуникационог протокола IEC 60870-5-101 а складу са одредбама Правила о раду преносног система и Техничким условима ЈП ЕМС.

3.8	МЕРЕЊЕ

3.8.1   Обрачунско мерње

Обрачунско мерење преузете електричне енергије и снаге решити у складу са  Техничким условима ЈП ЕМС, у трафо пољима 110 kV.

Предвидети обрачунско мерење сопствене потрошње ТС 110/35kV ''Куршумилија''.

3.8.2    Остала мерења

На јединицама за управљање обезбедити очитавање на упит:

- струја по фазама у тачкама где постоје струјни трансформатори 110 kV и 35 kV,

- напона у тачкама где постоје напонски трансформатори,

- фреквенције преко секундара напонског трансформатора у мерној ћелији 35 kV,

- активне, реактивнe и максималнe снаге и енергијe за сва далеководна поља 110 kV, као и за све изводне и трансформаторске ћелије 35 kV,

- фактора снаге.

На станичном рачунару треба обезбедити приказ мерних величина у складу са решењем  PC-SCADA.

Предвидети одговарајуће микропроцесорске јединице за контролу присутности и квалитета помоћних напона у ТС:

- мерење 110 V DC

- струје пуњења за акумулаторску батерију

- мерење 3х380/220 V, 50Hz.

Предвидети мерење температуре најтоплије тачке намотаја и уља ЕТ-а.

Предвидети мерење температуре ваздуха.

Мерење струје предвидети у свим изводним и трафо ћелијама помоћу амперметра са тренутном и максималном казаљком.

Предвидети мерење напона на далеководу 110 kV помоћу волтметра.

Предвидети мерење напона на сабирницама 35 kV помоћу четири волтметра и волтметарске преклопке.

3.9	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА

Синхронизацију јединственог тачног времена вршити помоћу GPS пријемника у ТС, преко кога се врши дистрибуција тачног времена ка свим осталим уређајима.

3.10. СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Предвидети уградњу новог система уземљења у складу са новопројектованом електричном диспозицијом постројења 110 kV и 35 kV.

Систем уземљења ТС извести према Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (Сл.лист СРЈ број 61/1995.), ТП-23 ЗЕП-а и ТУ-ТС-01:2015 ЕМС-а.

Предвидети заједнички уземљивач који се користи за радна и заштитна уземљења (здружено уземљење) као и уземљење громобранске инсталације. Уземљење заштитног (здруженог) уземљења ТС решити према ТП-7 и ТП-5 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Дати решење за спречавање изношења потенцијала из постројења.

Предвидети мерење специфичног отпора тла.

Извршити проверу постојеће громобранске инсталације ТС и предвидети потребне радове за реконструкцију и доградњу у складу са новопројектованом електричном диспозицијом постројења 110 kV и 35 kV.

Предвидети реконструкцију громобранске заштите на постојећој командној згради.

Громобранску инсталацију извести према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ( Сл.лист СФРЈ бр. 37/88 и 23/91 Сл.лист СРЈ бр.24/94) и према ТП-12 ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

3.11.  СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

Предвидети демонтажу постојећег спољашњег осветљења и уградњу новог у складу са новопројектованом електричном диспозицијом постројења 110 kV и 35 kV.

Приликом израде спољшњег осветљења придржавати се одредби ИС ЕМС 314:2014.

Предвидети могућност ручног и аутоматског укључења спољашњег осветљења.

Предвидети уградњу светиљки (сијалица) на бази LED технологије.

3.12.	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ КОМАНДНЕ

ЗГРАДЕ И ЗГРАДЕ ПОСТРОЈЕЊА 35 kV

Извршити проверу инсталације осветљења, монофазних и трофазних прикључница у постојећој командној згради и по потреби извршити замену новом инсталацијом.

У новопројектованој згради постројења 35 kV предвидети инсталацију осветљења, монофазних и трофазних прикључница.

Предвидети посебну прикључницу за спољшњну монтажу за потребе: прикључења машине за треман уља (сушење и филтрирање уља) одговарајуће напојне снаге (минималано 35 A), као посебну прикључницу за прикључак испитно мерних система (за испитивање каблова и енергетских трансформатора) са минимланом струјом 25 A.

Осветљење решити према ТП-14 ЗЕП-а.

Предвидети уградњу светиљки (сијалица) на бази LED технологије.

Поред основног предвидети и нужно осветљење напајано једносмерним напоном, као и инсталацију нужног светла. Предвидети противпанично осветљење, као и инсталацију противппаничног осветљења.

Грејање и климатизацију решити за све просторије у којима је предвиђен повремени рад радника, као и за друге просторије за које је то неопходно из технолошких разлога. Климатизацију пројектовати тако да се обезбеде амбијентални температура у опсегом +5 до +40oC.

За загревање предвидети ТА пећи или калорифере опремљене прекидачем и термостатом, а за хлађење сплит системе.

3.13.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Повезивање ТС ''Куршумлија'' са надређеним центрима управљања и суседним објектима реализовати оптичким системом преноса уз коришћење оптичких влакана у заштитном ужету (OPGW), приводних оптичких каблова усклађених са OPGW и одговарајуће терминалне опреме, као и коришћењем реализованих система преноса.

Предвидети LАN мрежу на постојећем објекту и уградњу РЕК ормана за смештај телекомунакционе опреме димензија 800x800 mm (42 U) и ако је позиција ормана у просторији таква да није доступан кабловски простор за увођење каблова предвидети каналнице за увођење истих у РЕК орман.

3.14.	заШтита од неовлаШЋеног уласка у постројење

Заштита од неовлашћеног уласка у постројење се изводи помоћу магнетних јављача који се постављају на улазној капији и на улазним вратима објекта и системом контроле приступа помоћу микроталасних баријера ако је могуће испоштовати сигурносна растојања од ограде ТС.

Предвидети инсталацију за видео надзор IP типа која ће штити периметар овог објекта са могућношћу преноса слике у надређени центар управљања.

3.15.	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ТС

Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС предвидети према важећим прописима, правилницима и стандардима у овој области.

Предвидети систем за дојаву пожара адресибилног типа у свим објектима унутар ограде ТС.

3.16.	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Предвидети заштитну опрему (уређаји за уземљење и кратко спајање, индикаторе напона, опоменске таблице и сл.) сагласно важећим прописима.

3.17.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3.17.1 ПОЧЕТНИ (ОСНОВНИ) ПОДАЦИ

Носивост тла, агресивност подземних вода и сеизмички подаци: према резултатима испитивања на локацији објекта и сеизмичким картама.

Садашња и будућа нивелета терена и кота максималне подземне воде: према резултатима снимања на локацији објекта, односно према урбанистичко - техничким условима или другим поузданим изворима.

3.17.2 ПОСТРОЈЕЊЕ 110kV

Грађевински радови на реконструкцији и доградњи постројења 110 kV обухватају потребне радове за прилагођење постројења 110kV новопројектованој електричној диспозицији. Предвидети следеће радове:

- Проширење платоа у мери неопходној за смештање нове опреме

- Санацију постојећих и изградњу нових транспортних стаза у постројењу

- Санацију портала који се задржавају и изградњу нових портала у складу са пројектованом диспозицијом постројења 110 kV

- Изградњу неопходних носача апарата

- Прилагођавање каде трансформатора новим енергетским трансформаторима

- Затрпавање постојеће јаме за уље и стабилизацију тла

- Изградњу нове водонепропусне еколошке јаме за уље са сепарацијом и одвођењем вишка пречишћене воде.

- Демонтажу постојеће и изградњу нове инсталације за одвођење уља

- Демонтажу постојеће и уградњу нове ограде најмање висине 1,8 m и улазне капије која треба да има и посебан пешачки улаз

- Предвидети изградњу нових кабловских канала

- Предвидети демонтажу и уклањање портала и носача апарата и њихових темеља који се не задржавају пројектованом диспозицијом постројења 110 kV

- Предвидети изградњу сабирничког портала за други енергетски трансформатор

- Предвидети изградњу преградног зида између енергетских трансформатора

- Предвидети изградњу темеља за још један енергетски трансформатор

3.17.3   Постројење 35kV

Грађевински радови на доградњи постројења 35 kV обухватају:

- уклањање спољашњег постројења 35 kV

- уређење терена и изградњу транспортне стазе за унос опреме у постројење 35 kV

- изградњу нове командно-погонске зграде за смештај постројења 35 kV.

Зграду архитектонски пројектовати према специфичној намени са косим кровом за постројење 35 kV у класичној градњи, приземну.

Предвидети зграду према обиму трафостанице.

Предвидети кабловске канале или техничку етажу у постројењу 35 kV за расплет енергетских и командно сигналних каблова.

Стаклене површине треба да су што мање и својом конструкцијом и заптивањем треба да онемогуће продирање атмосферилија.

Кровну конструкцију предвидети употребом савремених материјала.

Предвидети отворе и ходнике за хоризонтални транспорт опреме.

3.17.4   Постојећа командна зграда

Не предвиђају се грађевински радови на постојећој командној згради.

- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Код израде пројекта придржавати се свих постојећих прописа, интерних стандарда и техничких препорука ЗЕП-а и ЕПС-Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

Код израде пројектне документације, а приликом избора техничких решења и дефинисања рапореда опреме и динамике радова водити рачуна да ТС мора бити у функцији за време извођења радова. Пројектом предвидети и сва потребна измештања постојећих каблова и првих стубова, која је неопходно урадити у циљу несметаног извођења радова на реконструкцији (као и проверу крајњих стубова далековода, ако се врши каблирање истих) .

Током израде пројектне документације консултовати се са стручним службама инвеститора.

- ПРИЛОЗИ:

  - Једнополна шема ТС - постојеће стање

  - Једнополна шема ТС - ново стање

Пројектни задатак је усвојен на седници Техничког савета ЕПС-а и ОДС-а, одржаној 08. 11. 2016. године.

# ПРОЈЕКТНИ   ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ

ТС 110/35 kV ,,ПОЖАРЕВАЦ''

- ОПШТИ  ПОДАЦИ:

| 1.1 | ИНВЕСТИТОР | ЈП Електропривреда Србије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | НАЗИВ ОБЈЕКТА | ТС 110/35 kV ,,Пожаревац'' |
| 1.3 | МЕСТО ГРАДЊЕ | Подручје града Пожаревца |
| 1.4 | БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ | Једна |
| 1.5 | ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ | 2017. год. |
| 1.6 | ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН | 2019. год. |
| 1.7 | СНАГА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ | 2 x 31,5 / 31,5 / 10,5 МVA |
| 1.8 | СВРХА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ | Квалитетније напајање електричном енергијом конзумног подручја Града Пожаревца и околине. Замена електроенергетске опреме којој је истекао експлоатациони век. Подизање нивоа поузданости и расположивости ЕЕО од посебног значаја. Имплементација нових технологија. |

1.9    ДИСПОЗИЦИЈА ОБЈЕКТА                          ТС 110/35 kV ,,Пожаревац'', кп. бр. 3490/2, 3048, 3049, 3050 и 3052 КО Ћириковац

- ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАФОСТАНИЦИ

Трансформаторска станица је стална, даљински управљана и без посаде

2.1	ТРАНСФОРМАЦИЈА

Однос трансформације			110/35/10 kV (без оптеретивог терцијера)

Снага трансформације			2 x 31,5 / 31,5 / 10,5 МVA

2.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Тип постројења:				ваздухом изоловано за спољну монтажу

Систем сабирница:				два система главних сабирница

2.3	ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

Тип постројења:		ваздухом изоловано, за унутрашњу монтажу, металом оклопљено, са извлачивим ћелијама смештено у новој згради

Систем сабирница:					једноструки

2.4	НАПОНСКИ НИВОИ

Погонски напони:			                          110 kV, 35 kV и 0,42 kV, 50 Hz

Помоћни напони и напони сигурносног напајања: 110 V DC, 230 V AC, 50Hz

2.5       НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ 110 kV

Надземни, увођењем далековода 110 kV бр. 102А/1 Костолац, 102В/1 Костолац, 102А/2 Петровац, 102В/2 Петровац, преко челичних портала на далеководна поља 110 kV.

2.6       НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ 35 kV

Подземни, кабловским водовима 35 kV, кабловима типа XHE 49-A 4x (1X150) mm2.

2.7       НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА 110/35 kV

Енергетске трансформаторе на примарној страни прикључити Al/Če ужетом 240/40 mm2. На секундарној страни прикључење извршити употребом профилних сабирница одговарајућег пресека од електролитичког бакра у комбинацији са кабловским водовима 35 kV, кабловима типа XHE 49-A 2x(1X240) mm2 по фази и резервним каблом типа XHE 49-A 2x (1X240) mm2, положеним у затворене кабловске канале до трансформаторских ћелија постројења 35 kV у ново изграђеној згради.

2.8       ПОГОНСКИ УСЛОВИ

а) Мрежа 110 kV ради у прстену. Напајање ТС 110/35 kV ,,Пожаревац '' је вишестрано.

б) Мрежа 35 kV је у прстену (ТС 35/10 kV “Пожаревац 1”, ТС 35/10 kV “Пожаревац 3”, ТС 35/10 kV “Братинац”), сем ТС 35/10 kV “Пожаревац 2” и ТС 35/10 kV “Пожаревац 4” које се напајају двоструко из РП 35 kV “Стара”.

в) Неутрална тачка мреже 110 kV је директно уземљена, неутрална тачка мреже 35 kV је уземљена преко нискоомске импедансе са ограничењем струје земљоспоја на 300 А.

г) Подаци о снагама и струјама кратких спојева на сабирницама 110 kV: 31,5 kА  (6000 МVА), према перспективном стању мреже око 2020. године, који су прибављени од стручних служби ЈП ЕМС и ТП-4 Дирекције за дистрибуцију електричне енергује Електропривреде Србије.

Подаци о снагама и струјама кратких спојева на сабирницама 35 kV: 12,5 kА  (750 МVА), према правилу о раду дистрибутивног система и ТП-4 Дирекције за дистрибуцију електричне енергује Електропривреде Србије.

д) Координација изолације према важећим препорукама и СРПС ЕН 60071-1:2008, СРПС ЕН 60071-2:2008 и ТП 25 ЗЕП-а.

- ОБИМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

  - ПОСТРОЈЕЊЕ 110kV

- сабирнице                                              два система главних сабирница од Al/Če,  6:1, 3х240/40 mm2

- место секционисања 		          	нема

- укупан број поља                             		седам

- број трансформаторских поља	 	два

- број далеководних поља                  	четири

- број спојних поља		         		једно

Намена поља:

- Два трансформаторска поља за снагу 31,5MVA по енергетском трансформатору.

- Једно далеководно поље за снагу 120MVA и прикључак на далековод 110 kV, 102А/2,  Al/Če 3х240/40 mm2, за правац ТС 110/35 kV Петровац

- Једно далеководно поље за снагу 120MVA и прикључак на далековод 110 kV, 102В/2,  Al/Če 3х240/40 mm2, за правац ТС 110/35 kV Петровац

- Једно далеководно поље за снагу 120MVA и прикључак на далековод 110 kV, 102А/1,  Al/Če 3х240/40 mm2, за правац РП 110 kV Термоелектрана Костолац

- Једно далеководно поље за снагу 120MVA и прикључак на далековод 110 kV, 102В/1,  Al/Če 3х240/40 mm2, за правац РП 110 kV Термоелектрана Костолац

- Једно спојно поље два главна сабирничка система

3.2	ТРАНСФОРМАЦИЈА 110/35/10 kV

Два тронамотна регулациона енергетска транформатора 110/36,75/10,5 kV, спреге YNyn0d5, са кратко спојеним терцијером, снаге 31,5 / 31,5 / 10,5 МVA са опсегом аутоматске регулације напона на примарној страни 110±11x1,5% /36,75/10,5 kV. Остали подаци према ТП-11 Дирекције  за  дистрибуцију  електричне  енергије.

3.3	ПОСТРОЈЕЊЕ 35kV

- сабирнице				             	једноструке

- место секционисања			          нема

- укупан број ћелија                                      четрнаест

- број трансформаторских ћелија		   две

- број изводних ћелија			             девет

- број спојних ћелија			             једна

- мерна-кућни трафо		                       две

- спојни мост				             један

а) Постројење је у ново изграђеној згради.

б) Разводно постројење се састоји од металом оклопљених, металом преграђених ћелија изолованих ваздухом типа "metal clad" са извлачивим вакуумским прекидачима на колицима. Постројење је дворедно са могућношћу приступа са предње и задње стране.

в) Сабирнички систем се састоји од једног система сабирница,  са по једним сегментом по енергетском трансформатору, спојним пољем и једним металом оклопљеним спојним мостом.

в) Укупан број ћелија износи 14 и то:

- транформаторска ћелија за снагу 31,5MVA                                          	2 ком.

- одводна ћелија за прикључак подземног кабловског вода 18MVA      	9 ком.

-   спојна ћелија                                                                                        		1 ком.

- мерна-кућни трафо		                                                              		2 ком.

3.4	ПОСТРОЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ И СИГУРНОСНОГ НАПАЈАЊА

3.4.1 		Напајање сопствених потреба врши се са кућног трансформатора 35/0,4 kV, 100 kVА, Yz5. Кућни трансформатор је ,,суви'', смештен у 35 kV ћелију ,,Мерна кућни-трафо''.  Сабирнице ниског напона су једноструке, са могућношћу одвајања опреме 	сигурносног напајања од остале опреме сопствених потреба. Један кућни трансформатор 35/0,4 kV, 100 kVА, Yz5 ће се користити као резервни.

3.4.2   	Напајање развода сопствене потрошње једносмерног напона (сигурносно напајање) је преко исправљача и стационарне акумулаторске батерије међусобно повезаних у такозваном ,,puffer” споју. Jедан исправљач и једна стационарна акумулаторска батерија међусобно повезане у такозваном ,,puffer” споју ће се користити као резерва. Опрему сигурносног напајања сачињавају:

3.4.2.1	Основна стационарна акумулаторска батерија за напон 110 V =, која се напаја преко регулисаног исправљача, са којим је у непрекидној вези. Капацитет аку-батерије проверити према снази опреме коју напаја, и могућности 6-то часовног напајања истих (али не мањег од 220 Аh).

3.4.2.2	 Аутоматски регулисани трофазни исправљач – пуњач за основну акумулаторску батерију, ради паралелно, стално са акумулаторском батеријом, тако да се аку-батерија стално одржава у напуњеном стању.

3.4.2.3	Аутоматски регулисани претварач једносмерног напона 110V у наизменични 	напон 220 V, 50 Hz - инвертор.

3.4.2.4	Опрема, уређаји и инструменти који су прикључени на одговарајуће 	сабирнице сигурносног напајања специфицирани су у ТП-33 ЕПС-а.

##### 3.4.2.5 Управљање и надзор развода  110 V DC, врши се преко микропроцесорске управљачке јединице која се преко оптичког кабла прикључује на станични рачунар, и која мора да ради независно од рада система управљања и система комуникације.

3.4.3		Предвидети спољашње, унутрашње и нужно осветљење и ускладити га са 	ТП-14 ЕПС-а. Такође предвидети довољан број прикључница за прикључак 	преносних апарата и рефлектора, уређаја за пречишћавање уља и сл.

- ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ТРАФОСТАНИЦЕ

4.1	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Начин уземљења:		                                  		директно уземљено

Сабирнице извести: 		                                  	Al/Če ужетом 3х240/40 mm2

Везе у пољима извести са: 	                                  	Al/Če ужетом 3x240/40 mm2

Постројење је спољно, са четири далеководна, два трансформаторска поља, једним спојним пољем и два система главних сабирница.

4.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 35kV

Начин уземљења:	Преко металног отпорника за уземљење са ограничењем 					струје земљоспоја на 300А.

Сабирнице:      	Једноструки систем главних сабирница за радну струју                1250 А. Сабирнице су саставни део оклопљеног постројења.

Постројење 35 kV је у ново изграђеној згради, металом оклопљено, металом преграђено, ваздухом изоловано у "metal clad" технологији са извлачивим вакуумским прекидачима на колицима. Спојни мост између два сегмента постројења је металом оклопљен.

4.3	ЗАШТИТНА УЖАД

Са или без оптичких влакана:     		са оптичким влакнима

Број заштитних ужади:                               једно

Број оптичких влакана:          			48 монолитних оптичких влакана (24 у складу са стандардом ITU-T-G.652 и 24 у складу са стандардом ITU-T-G.655)

Стандарди:                                          		IEC 60749 и остали меродавни IEC-стандарди

Матерјал носећег дела:                      		АА/АСС (легура / Alumoweld)

Заштита оптичког влакна:                  		Челична и алуминијумска цевчица

Земљоводну ужад далековода 110 kV прикључити на далеководне портале и 	повезати са уземљивачем ТС.

4.4         СМЕШТАЈ СЕКУНДАРНЕ ОПРЕМЕ

Смештај секундарне опреме, заштитних и управљачких уређаја постројења 110 kV (заштита, мерење, управљање) 	предвидети у одговарајуће RACK ормане, у просторији релејне заштите у постојећој командно погонској згради ТС.

Смештај секундарне опреме, заштитних и управљачких уређаја постројења 35 kV (заштита, мерење и управљање) предвидети у одговарајућим орманима на нивоу ћелија смештеним у новој погонској згради.

Ормане за развод напона сопствене потрошње и развода једносмерног напона, сместити у просторију са опремом за сопствену потрошњу постојеће командно погонске зграде (на место постојећих).

Централну управљачку јединицу (RTU) сместити у посебном орману у командној просторији у постојећој командно погонској згради ТС.

Станични SCADA управљачки систем сместити на засебном рачунару постављеном у командној просторији у постојећој згради ТС.

Монитор са тастатуром смештен је на посебном радном столу у командној просторији, у постојећој командно погонској згради ТС.

Ормане за телекомуникацију сместити у просторију за телекомуникациону опрему у постојећој командно погонској згради ТС.

  - КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ

Командни, сигнални, мерни, енергетски и оптички каблови између ормана у спољном постројењу и командне зграде полажу се у нову покривену кабловску канализацију. Каблови 	између ормана у пољима и апарата у постројењу 110 kV полажу се кроз 	пластичне цеви.

Означавање опреме, уређаја и елемената у трафостаници извести према важећим стандардима.

- ПОДАЦИ О ОПРЕМИ

5.1	ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV

Избор и проверу опреме извршити у складу са параметрима кратког споја 	на местима уградње и типизираним вредностима према ТП-4 Дирекције 	за дистрибуцију електричне енергије.

5.1.1	Прекидачи снаге 110 kV су са SF-6 гасом за спољну монтажу, називне струје 2000А, осим прекидача снаге у спојном пољу који је називне струје 3150А, за снагу искључења према перспективној снази кратког споја и 	ТП-4, прекидне моћи 40 kA, са могућношћу прекидања малих капацитивних и индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус једнополног и трополног брзог и спорог АПУ. У далеководним пољима прекидачи су са по једним електромоторним погоном по полу за 	напон 110V=. У трансформаторским пољима могу се уградити прекидачи са заједничким погоном за сва три пола. Прекидач треба да има калеме за укључење и два независна калема за искључење за једносмерни напон 110V=.

5.1.2	Растављачи 110 kV су са једним погонским механизмом за сва три пола класични за спољну монтажу, називне струје 2000А, са могућношћу закључавања погона у оба положаја помоћу клина и 	катанца. Погон  растављача је електромоторни за напон 110V=. Командовање растављачима извести као двополно једносмерним напоном 110V=. Растављачи су двостубни са хоризонталним централним прекидањем. Линијски-излазни растављач је са ножевима за уземљење ка далеководу. Погон ножева за уземљење је ручни.

5.1.3	Сабирнице 110 kV су изведене Al/Če ужетом 6:1 пресека 240/40 mm2

5.1.4	Спојни материјал у постројењу 110 kV је компресиони.

5.1.5     Струјни трансформатори у далеководним пољима према интерном стандарду ИС-ЕМС 411:2015 : 123kV, 2x300/1/1/1/1A/A/А/А (0,2/0,5/5Р30/5Р30)

5.1.6     Струјни трансформатори у трансформаторским  пољима према интерном стандарду ИС-ЕМС 411:2015 : 123kV, 2х300/1/1/1/1А/А/А/А (0,2/0,5/5Р30/5Р30)

5.1.7     Струјни трансформатори у спојном пољу према интерном стандарду ИС-ЕМС 411:2015 : 123kV, 2х750/1/1/1/1А/А/А/А (0,2/0,5/5Р30/5Р30)

5.1.8   	Hапонски трансформатори индуктивни за назначени напон 123kV, преносног односа 110/√3/0,1/√3/0,1/√3kV (0,2/25;1/ЗР/75). Напонски мерни трансформатори су снаге 25VA, класе тачности 0,2, по 3 једнополно изолована индуктивна напонска мерна трансформатора на сваком крају сабирница и далеководним пољима 110 kV.

5.2	ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV

5.2.1	Прекидачи снаге 35 kV су вакуумски, извлачиви, на колицима, са електромоторним	погоном за напон 110V=, са могућношћу прекидања малих капацитивних 	и индуктивних струја, атестирани за комплетан циклус трополног брзог и	спорог АПУ. Прекидач треба да има калеме за укључење и искључење за једносмерни напон 110V=.

Називна струја прекидача износи 1250А. Прекидаче одабрати за снагу искључења према перспективној снази кратког споја и ТП-4.

Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије извести 	флексибилним каблом и посебним вишеполним конектором.

5.2.2		Земљоспојници 35kV, односно код извлачивих ћелија раздвојиви контакти, морају бити одговарајућих струја и одговарајуће механичке и термичке чврстоће. Предвидети могућност закључавања погона земљоспојника у оба 	положаја помоћу клина и катанца, односно закључавања кулисног 	(сигурносног) механизма извлачиве ћелије у затвореном положају.

5.2.3	Сабирнице 35 kV су од профилног тврдо вученог електролитичког бакра одговарајућег пресека зарубљених ивица, офарбаног прописаним бојама. Прикључак на енергетски трансформатор извести кабловски.

5.2.4	Мерни трансформатори се бирају према ИС-ЕМС 411:2015. Струјни мерни трансформатори у трансформаторској ћелији су преспоиви на примару, са два језгра одговарајућих карактеристика 38 kV, 2х300/5/5/5 А/А/А, за одводне ћелије су преспоиви на примару, са два језгра одговарајућих карактеристика 38 kV, 2х150/5/5 А/А. Напонски мерни трансформатори у мерним ћелијама су једнополно изоловани са два секундарна језгра називног примарног напона 35/√3 kV, називних секундарних напона 100/√3 V, 100/3 V.

5.2.5  Спојни мост између два сегмента ћелија је од профилног тврдо вученог електролитичког бакра одговарајућег пресека зарубљених ивица, офарбаног прописаним бојама. Спојни мост је металом оклопљен.

5.2.6  Одводници пренапона су ZnO класе 10 kА и постављају се што ближе прикључцима енергетког трансформатора 110/35 kV. Остале каректеристике према ТП-46 Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

5.3	КООРДИНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ

Предвидети координацију изолације у постројењу према важећим прописима 	и техничким препорукама ЕПС-а (ТП - 25). СРПС ЕН 60071-1:2008, СРПС ЕН  60071-2:2008 и ТП 25 ЗЕП-а.

- СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА

6.1		РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА:

6.1.1  	Систем заштите и управљања у потпуности предвидети у складу са Мишљењем ЈП ЕМС о условима и могућностима реконструкције ТС 110/35 kV "Пожаревац", Техничким условима ЈП ЕМС и ТП-4 Дирекције за дистрибуцију електричне енергује ЕПС-а.

6.1.2 	Предвидети уградњу савремених мултифункционалних микропроцесорских уређаја који поред заштитних функција имају и функцију управљања.

6.1.3 	Са мерним трансформаторима и расклопним елементима повезују се ожичењем. У циљу остварења сталне комуникације са станичним рачунаром предвидети повезивање оптичким кабловима. Ови уређаји треба да имају могућност самоконтроле, контроле улазних величина и могућност дијагностицирања квара. Поред овога треба да имају сталан, погодан приступ и могућност тестирања функција у погону.

6.1.4 	У постројењу 35kV предвидети мултифункционалне микропроцесорске заштитно управљачке јединице у којима су интегрисане функције заштите, команде, мерења, логичких блокада, локалне аутоматике и сигнализације. Заштитно-управљачки уређаји за постројења  35kV треба да буду смештени у ормане ћелија.

6.1.5  	Сви уређаји заштите и управљања су предвиђени за напајање помоћним напоном 110V DC и за прикључење на мерне фазне напоне 100/√3V AC, мерне струје 1А фреквенције 50Hz за постројење 110kV и 5А фреквенције 50Hz за постројење 35kV. Везе између опреме у постројењима 110kV и 35kV са мултифункционалним микропроцесорским јединицама извести ожичењем, а комуникацију станичног рачунара са микропроцесорским уређајима остварити  оптичким кабловима.

6.1.6     Као комуникациони протокол предвидети IEC 61850.

6.1.7     Заштита водова 110kV  изводи се према ИС – ЕMС 712 : 2014 и према Техничким условима  ЈП ЕМС.

6.1.8    У далеководним пољима 110kV  потребно је предвидети:

а)  Заштита надземног вода 110kV:

- Један заштитни уређај главне заштите, са следећим функцијама:

- Дистантна заштита (21) са квадрилатералном карактеристиком, на подимпедантном

принципу са најмање четири временско-дистантна степена

- Функција једнополног и трополног (1р+3р) аутоматско поновног укључења(АРU) (79),

- Заштита од укључења на квар (SOFT)

- Усмерена земљоспојна заштита

- Функција комуникације имеђу заштитних уређаја на крајевима далековода (85) за дистантну и усмерену земљоспојну заштиту

- Контрола синхронизма при Зp APU

- Контрола синхронизма при „ручном" укључењу вода

- Блокада заштите при осциловању снаге у мрежи (21 PSB)

- Заштита од отказа прекидача (50BF)

- Вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51)

- Вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N)

- Заштита од преоптерећења (49) са могућношћу екстерне блокаде (преклопка)

- Заштита од прекида проводника (46ВС), односно заштита од асиметрије полова  прекидача

- Функција детекције слабог напајања квара (weak end infeed) повезана у телекомандама кола

- Функција надзора секундарних кола,

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder)

- Функција локатор квара (fault recorder)

- Функција самонадзора (self supervision),

- Монитор улазних мерних величина на сопственом дисплеју,

- Интерна сигнализација деловања заштите,

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара,

- Један заштитни уређај резервне заштите, са следећим функцијама:

- Вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51),

- Вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N)

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorde)

- Функција локатор квара (fault recorder)

- Функција самонадзора ( self supervision}

- Мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју,

- Интерна сигнализација деловања заштите,

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMl/MMI) и екстерно путем рачунара

- Заштиту од несиметрије полова прекидача базирану на положају сигналних контаката појединих полова прекидача.

- Контролу искључних кругова прекидача (за сваки калем за искључење појединачно)

- Размотрити оправданост уградње Подужне диференцијалне заштите далековода 110 kV

- Предвидети заштиту сабирница 110kV са фазно одвојеним мерењима, селективним искључењима по зонама, снимачем поремећаја, догађаја и самонадзором, који се састоји из централне јединице и периферних јединица (за свако поље 110kV по једна). Заштита сабирница мора да има интегрисану заштиту од отказа прекидача за комплетно постројење.

- Предвидети испитне утичнице за тестирање заштите у погону.

b) Заштита енергетског трансформатора 110/36,75/10,5 kV:

- Један заштитни уређај главне заштите са стране 110kV са следећим функцијама:

- диференцијална заштита (87Т) за тронамотајни трансформатор

- ограничена земљоспојна заштита (87N)y (REF)

- заштита од преоптерећења (49)

- вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51)

- вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N)

- заштита од трајне асиметрије струје

- заштита отказа прекидача (50BF)

- функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder)

- функција самонадзора (self supervision)

- мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју,

- интерна сигнализација деловања заштите,

- могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMI/MMl) и екстерно путем рачунара,

- АРН (аутоматски регулатор напона за паралелну регулацију)

- Један заштитни уређај резервне заштите, са посебним извором помоћног напајања и посебним кондезаторским уређајем као извором помоћног једносмерног напона 110 V за искључење прекидача снаге 110 kV (другог калема за искључење), са следећим функцијама:

- вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51),

- вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N),

- интерна сигнализација деловања заштите

- функција самонадзора

- Један управљачко заштитни уређај на 35kV страни, са следећим функцијама:

- вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51)

- вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N)

- вишестепена једнофазна прекострујна заштита (50/51) за заштиту импедансе у звездишту 35 kV

- заштита од отказа прекидача (50BF)

- функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder)

- функција самонадзора (self supervision)

- мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју,

- интерна сигнализација деловања заштите,

- могућност  сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара,

- Заштиту од несиметрије полова прекидача базирану на положају сигналних контаката појединих полова прекидача ( у случају прекидача са погоном по полу)

- Контролу искључених кругова прекидача (за сваки калем за искључење појединачно)

- Предвидети испитне утичнице за тестирање заштите у погону.

# в) Заштита у спојном пољу 110 kV:

# 1. Један заштитни уређај главне заштите са следећим функцијама:

      - трофазна вишестепена прекострујна заштита,

      - вишестепена земљоспојна заштита,

      - логика за несиметрију полова прекидача,

      - снимач догађаја,

      - снимач поремећаја,

      - мерења и самонадзор.

г) Заштита извода 35 kV:

- 3аштита извода 35к\/  и заштита сабирница 35kV изводе се у систему мултифункционалне микропроцесорске интегрисане заштите са следећим функцијама:

- вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51)

- вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N)

- вишестепена једнофазна прекострујна заштита (50/51) за заштиту импедансе у звездишту 35 kV

- заштита од отказа прекидача (50BF)

- функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder)

- функција самонадзора (self supervision)

- мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју,

- интерна сигнализација деловања заштите,

- могућност  сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара.

Заштиту извести мултифункционалним микропроцесорским јединицама које поред функције заштите обезбеђују мерење, мониторинг, управљање и комуникацију.

Микропроцесорске јединице треба да су са графичким дисплејом са аутоматским пресликавањем уклопног стастања примарне опреме, као и довољним бројем струјних, напонских и бинарних улаза као и бинарних излаза. Комуникацију микропроцесорских јединица са станичним рачунаром треба предвидети оптичким кабловима тако да свака јединица комуницира са станичним рачунаром. Комуникацију станичног рачунара са периферним елементима предвидети употребом комуникационог протокола IEC 61850.

2.	Заштита напонског трансформатора у мерним ћелијама 35 kV, изводи се помоћу високонапонских високоучинских осигурача и аутоматских прекидача на ниженапонској страни.

3.	Заштита од погрешних манипулација изводи се механичким блокирањем елемената
расклопних апарата блокадом преко станичног рачунара и сигнализацијом.

4.	Заштита од пада учестаности мреже изводи се према препорукама ЕПС-а.

- Предвидети испитне утичнице за тестирање заштите у погону.

6.1.9	Предвидети да сви каблови морају имати струјно оптеретиви плашт који мора           бити уземљен на оба краја,као и сви неискоришћени проводници у каблу.

6.2	МЕРЕЊЕ:

6.2.1	Обрачунско мерење преузете електричне енергије и снаге од ЕМС-а врши се 		помоћу мерног слога према ТП-10 ЕПС-а. Струјна грана мерне групе 	прикључује се на струјне мерне трансформаторе у трафо пољима 110 kV, а 	напонска грана на одговарајуће напонске мерне трансформаторе.

Место мерења ел. енергије (ММ):                       Трансформаторска поља 110kV Т1 и Т2,

Коефицијент свођења на МПП:                     1,00

Напонски мерни трансфоматори (NMT): Сабирнице 110 kV, 6 једнополно изолованих NMT снаге 25\/А, класа 0,2 - по 3 на сваком сегменту сабирница

Струјни мерни трансформатори (SMT): у трансформаторским пољима 110kV ; језгро само за мерење 5VA; класа тачности 0,2

Бројило ел.енергије-обрачунско: вишефункцијско, статичко, трофазно,четворожично, активно и реактивно бројило, тип: SL 7000 full version; 3x57,7/100V...3x240/415 V;1(2) A; klasa 0,2 S/2; wall mounting (за надградњу); комуникациони портови RS 232 RS 485

Помоћно напајање: DC 48-240V; AC 57-415V

Уградња: Јединствени мерни орман (Т01+Т02) 19, са закретним рамом. Ожичење: типско-ЕМС Центар за мерење- интерни стандард ИС 10

Изведба: Струјна мерна кола до МПК кутије 4mm2; од  МПК до бројила 2,5mm2.   Напонска мерна кола-пресек проводника изабрати тако да пад напона буде мањи од 0,05%. Сви евентуални наставци струјних кола морају бити заштићени и пломбирани, Обавезна је сигнализација нестанка и присутност мерних напона.

У свему се придржавати ИС 10 и ИС 11.

Даљинска комуникација:

Телефонски прикључак: Обезбедити PSTN (фиксни) телефонски број само за даљински пренос.

Модем: PSTN модем, сa RS 232,RS 485 и са напајањем 100-220V AC/DC све у једном кућишту.

6.2.2		За далеководна поља 110 kV предвидети мерење напона и струја, као и 	мерење активне и реактивне снаге и енергије путем претварача.

6.2.3	У трафо пољима 110 kV предвидети мерење струја у свакој фази као и 	мерење активне и реактивне снаге и енергије.

6.2.4	У трафо пољима 35 kV предвидети мерење активне и реактивне снаге, 	контролно мерење активне и реактивне енергије, као и струје у свакој фази.

6.2.5	За сабирнице 35 kV предвидети мерење фазних и међуфазних напона.

6.2.6	У изводним ћелијама 35 kV предвидети мерење активне и реактивне енергије и мерење струје у једној фази употребом А-метра са показивањем тренутних и вршних вредности струја.

6.2.7	Мерење температуре најтоплије тачке намота енергетског трансформатора 	110/35kV, као и мерење најтоплије тачке уља, врши се према ТП-4б и ТП-11 	Дирекције за дистрибуцију електричне енергије.

6.2.8	Мерење активне и реактивне енергије врши се локално у ТС, с тим што се 	даљински преносе стања бројила. Мерење осталих мерних величина (напони, 	струје, снаге, температуре), врши се локално у ТС и даљински преноси у       надлежни центар управљања, с тим што се даљинско мерење струје врши само у једној фази. Предвидети одговарајуће инструменте, мерне претвараче, као и одговарајуће мерне каблове до ормана концентрације у просторијама за смештај станичног рачунара и телекомуникационих (ТК) уређаја.

6.2.9	Мерење струја треба да обезбеди показивање тренутне и максималне петнаестоминутне вредности.

  - ЛОКАЛНА АУТОМАТИКА

6.3.1	АПУ прекидача снаге 110 kV и 35 kV предвидети према ТП-4 Дирекције за 	дистрибуцију електричне енергије.

6.3.2	Предвидети аутоматску регулацију напона енергетских трансформатора према ТП-19 	ЕПС-а.

6.3.3	Предвидети аутоматско пребацивање потрошача, који се напајају  напоном 	сигурносног напајања 220V, 50Hz, на директно   напајање из кућног 	трансформатора, за случај квара на инвертору (тачка 3.4.2.3).

  - СИГНАЛИЗАЦИЈА

Сигнализацију аларма и индикације положаја расклопних апарата 110 kV и 35 kV предвидети на управљачким јединицама поља. На станичном рачунару обезбедити ниво сигнализације који се програмски може задати. Ниво сигнала који се прослеђује ка удаљеним центрима управљања дефинисаће се решењем SCADA система.

Коришћењем појединачних и групних сигнала предвидети визуелно и звучно 	јављање у постројењу, и извршити припрему за прослеђивање сигнала до 	центра даљинског управљања:

- деловања свих заштита

- нестанка напона сигурносног напајања и сопствене потрошње

- појаве пожара

- положаја прекидача снаге и растављача

- положаја теретног регулатора напона енергетског трансформатора

- положаја свих растављача и земљоспојника 110 kV и 35 kV

- уласка у објекат (отварање врата и капије)

Предвидети одговарајуће командно-сигналне каблове до ормана концентрације у 	просторији за смештај станичног рачунара и ТК уређаја.

  - КОМАНДА

6.5.1	Са конзоле станичног рачунара предвидети команду свим прекидачима снаге 110 kV и 35 kV растављачима 110kV, команду  за рад теретног регулатора напона,   као и команду вентилаторима енергетских  трансформатора 110/35 kV.

6.5.2	На лицу места предвидети ручну команду свим растављачима и прекидачима 	снаге, електричну команду прекидачима снаге и растављачима 110 kV, као и 	електричну команду свим  прекидачима снаге 35kV са предње стране кабина 	ћелија. Ножеви за уземљење растављача су са ручним погоном.

6.5.3	Предвидети одговарајуће командно-сигналне каблове до ормана концентрације у 	просторији за смештај станичног рачунара и ТК уређаја, ради прослеђивања 	свих електричних команди предвиђених тачки 6.5.1 и 6.5.2.

6.6		Даљинско управљање са преносом сигнала у надлежне центре управљања

6.6.1	Ова ТС ће бити даљински управљана. Најмањи број мерних   величина које треба 	пренети до центра даљинског управљања дат је у тачки  6.2,  сигнализација у 	тачки 6.4 и команди у тачки 6.5.

Детаљни елементи даљинског управљања биће дефинисани посебним прилогом ОДС “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд.

6.6.2	Орман концентрације (орман за прилагођавање сигнала) служи  као међувеза 	енергетског постројења и уређаја за даљинско управљање.

6.6.3	Преносни путеви за даљинско управљање ће бити решени посебним 	пројектом.

6.6.4	Управљање-командовање ТС 110/35kV ,,Пожаревац'' је могуће: локално и даљински из центара управљања корисника ПДЦ Пожаревац. Са надређеним центрима управљања (РДЦ-ДДЦ-ПДЦ) комуникација се обавља протоколом IEC 60870-5-101.

6.6.5	Локално управљање - обезбедити прекидачима и растављачима у постројењу 110 kV и 35 kV  са следећих места:

- са конзоле централне управљачке јединице помоћу локалне SCADE

- са локалних управљачких јединица у пољима 110kV и 35kV

- ручно тастерима на орману апарата

- ножеви за уземљење растављача и земљоспојника су са ручним              погоном

- подсистем локалне комуникације са IED (микропроцесорске заштите и управљачке јединице) уређајима решити у складу са IЕС протоколима 61850.
Предвидети сву комуникациону опрему, одговарајући софтвер за надгледање и подешавање тих уређаја и подсистема.

- УЗЕМЉЕЊЕ

7.1	Уземљење решити у складу са ТП05 Дирекције за дистрибуцију, ТП23 ЕПС-а и 	одговарајућим ТУ-ТС ЈП ''Електромреже Србије''.

7.2   	Предвидети заједнички уземљивач који се користи и за радно и за заштитно уземљење (здружено  уземљење),  као  и  за  уземљење   громобранске  инсталације. Састоји  се  из темељног уземљивача командно погонске зграде трансформаторске станице, ново изграђеног разводног постројења 35kV и мреже уземљивача изведене бакарним ужетом.

7.3         Неутралне тачке енергетских трансформатора 110/35kV и 35/0,4kV уземљују се на следећи начин:

- 110kV	: 	директно (без растављача и одводника пренапона)

- 35kV 	: 	преко нискоомског отпорника

-  0,4kV 	: 	директно

7.5        Дати решење за спречавање изношења опасних потенцијала из постројења

7.7	Челична арматура постојеће и ново изграђене зграде треба да буде варена и прикључена на темељни уземљивач

7.8        Предвидети мерење специфичне отпорности тла.

- ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

8.1	Спољно постројење штитити штапним громобранима, прорачуном доказане 	висине.

8.2      Инсталацију громобрана изнад постројења предвидети хватаљкама и шиљцима и испројектовати у свему према важећим прописима и правилницима.

8.3	Командно-погонску зграду  и ново изграђену зграду разводног постројења 35 kV штитити поцинкованом челичном траком сагласно прописима.

8.4	На излазне портале далеководних поља везују се заштитна ужад далековода 	110kV.

- ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ГРЕЈАЊА

9.1	СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ

9.1.1	Спољно постројење пројектовати у складу са закључцима из ''Анализе за потребе 	типизације 400/110kV, тема бр. 4 ''Анализа спољног осветљења''.

9.1.2	За случајеве потребе извођача радова у постројењу у току ноћи, примењиваће се

покретни рефлектор као допунско осветљење. Прикључна места рефлектора 	обезбедити у разводним орманима у пољима.

9.1.3	Техника извођења спољног осветљења је применом светиљки на стубовима за 	парковско осветљење, постављених поред стазе у постројењу.

9.1.4	Предвидети посебно осветљење спољне ограде око постројења.

9.2	ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ГРЕЈАЊА  КОМАНДНО-ПОГОНСКЕ  ЗГРАДЕ

9.2.1	У постојећој командно-погонској згради, користити изведене инсталације осветљења, монофазних и трофазних утичница. У новој згради разводног постројења 35kV предвидети инсталације осветљења, монофазних и трофазних утичница.

9.2.2	Светиљке одабрати тако да ниво осветљења буде погодан и рационалан у 	зависности од намене појединих просторија.

9.2.3	У команднопогонској згради користити постојећу нужну расвету 	напајану једносмерним напоном, као и инсталације нужног светла. У новој згради разводног постројења 35 kV предвидети инсталацију нужног осветљења напајану једносмерним напоном.

9.2.4	Грејање решити за све просторије у којим је предвиђен повремени рад радника, и 	за друге просторије за које је неопходно  грејање из технолошких разлога. За 	загревање предвидети електричне грејалице опремљене прекидачем и 	термостатом.

9.3	ВЕНТИЛАЦИЈА  И КЛИМАТИЗАЦИЈА

9.3.1	Предвидети вентилацију у простору развода сопствене потрошње, заштитне и 	управљачке опреме, ТК опреме, акубатерије и WC-a. Пројектом предвидети 	природну или принудну вентилацију у зависности од технолошких потреба. У овим 	просторијама температура не сме да буде изнад +40 ◦C лети ни испод +5◦C зими. 	Уколико није могуће вентилацијом обезбедити наведене услове предвидети собни 	климатизер. При прорачуну климатизације и вентилације узети у обзир зрачење 	топлоте од уређаја.

- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

# Предвидети телекомуникационо повезивање ТС Пожаревац са суседним објектима, надређеним центром управљања и укључивање у електропривредну мрежу веза.

# Пројектована телекомуникациона опрема треба да подржи пренос говора и података за оперативно управљање, пословне потребе, ПП Обезбеђења и контроле приступа.

# Повезивање ТС ''Пожаревац“ са суседним објектима реализовати оптичким системом преноса.

# Предвидети постојање најмање два комуникациона пута за потребе SDU, и два комуникациона пута за потребе говора.

11.          ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ ПОДАЦИ

Користити податке добијене од ХМЗ Србије

- ПОДАЦИ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО ПРОЈЕКТА

Реконструкцијом се задржавају постојећи грађевински делови ТС „Пожаревац“ и то:

- Погонско-командна зграда

- Темељи енергетских трансформатора

Користити прелиминарне инжењерско-геолошке подлоге (подаци) на основу 	сагледавања постојећег стања, постојеће геолошке и   инжењерско-геолошке структуре и податаке.

За објекте који се задржавају предвидети све потребне радове за њихову реконструкцију.

За главни пројекат користити комплетне геолошке и инжењерско-геолошке 	податке, добијене теренским истражним радовима и лабораторијским 	испитивањима према програму.

Носивост тла, агресивност подземних вода и сеизмички подаци: према резултатима испитивања на локацији објекта и сеизмичким картама.

  - ОБИМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

- Габарит постројења и плато ТС је постојећи, датира од шесдесетих година, одређен према величини и распореду постројења. Обзиром да дотрајалост и оштећења, предвиђа се већи обим грађевинских радова:

б) Сагледати постојећу ограду, ускладити је са прописима и локацијском дозволом.       Предвидети замену ограде. Предвидети замену капије у складу са предвиђеном  реконструкцијом.

в) Приступни пут - транспортну стазу, анализирати и прилагодити допуњеним техничким захтевима изградње нове Погонске зграде 35 kV. Предвидети поправку постојеће интерне армирано бетонске саобраћајнице.

г) Предвидети санацију и  нивелацију и одводњавање комплетне ТС, са израдом нових стаза у оквиру РП 110 kV.

д)  Предвидети замену свих темеља носача апарата. Темеље спољних грађевинских елементата предвидети од армираног, лако армираног бетона, у свему према диспозицији и захтеву пројектанта електро монтажног дела пројекта. Горњу површину темеља обрадити тако да се брзо одводи вода од челичних носача. Поштовати прописана минимална растојања између темеља – носача опреме.

У темељима предвидети јувидур цеви за провођење каблова и уземљења.

ђ)  Предвидети замену свих носача апарата.

Носаче апарата предвидети од стандардних, челично-решеткастих профила. Носаче апарата монтирати на анкере, претходно уграђене у нове темеље носача апарата. За сву конструкцију предвидети анти корозивну заштиту топлим цинчањем.

е) Предвидети комплетну замену портала 110 kV.

ж) Предвидети ревизију комплетне инсталације за одвођење исцурелог уља од трафо када до заједничке уљне јаме. Такође, анализом постојећег стања постојеће уљне јаме (и евентуално постојеће пројектне документације) потврдити избор израде нове уљне јаме или санације постојеће. Капацитет уљне јаме (цистерне) проверити према трансформатору санајвећом садржином уља и решити одвођење атмосферских вода из уљне јаме.  Предлог: Предвидети изградњу нове уљне канализације и уљне јаме.

з) За полагање и гранање каблова (енергетски, оптички, ТК, командно-сигнални, и других предвиђених каблова) предвидети изградњу нових кабловских канала, кабловица, пролаза и шахти.

и) Предвидети нове бетонске темеље и самосталне носаче ( бетонске ) разводних ормана у поље 110 kV.

ј) Предвидети ново одводњавање платоа ТС, у оквиру нових стаза.

к) Предвидети уређење земљишта и озелењавање

  - ПОГОНСКА ЗГРАДА 35kV

- Погонску зграду 35 kV пројектовати као зидану опеком, у свему према потребама опреме дефинисане у електромонтажном пројекту. Габарит и висину објекта прилагодити предвиђеном броју ћелија и перспективном остављању резерве простора. Димензије корисног простора основе објекта ускладити са габаритима захтеваног постројења 35 kV са дефинисањем резервног простора за могућност перспективне уградње још две изводне ћелије .

- Темељење решити квалитетно уз уважавање повишеног нивоа подземних вода и ослабљеног земљишта.

- У подној АБ плочи предвидети кабловске канале тачно на позицијама и по мери  које одреди електро пројектант. Коту пода одредити што је могуће више у односу на околни терен.

- Фасадне бетонске панеле пројектовати у складу са оптималним термичким условима рада опреме. Димензионисање и распоред прозора према потреби довољног дневног осветљаја у просторији, а врата према потреби уношења предвиђене опреме.

- Кровне панеле такође термоизоловати, а спречавање продора атмосферске воде и влаге предвидети постављањем кровног лима испод кога се поставња и додатна хидроизолација у виду паро пропусне а водонепропусне фолије. Лимарске радове предвидети тако да ефикасно прикупљају и одводе воду даље од обекта.

- Предвидети коришћење трајних материјала у завршним занатским радовима. Предвидети архитектонско решење у складу са постојећим објектима на лицу места и захтевима из локацијске дозволе.

  - ПЛАТО ТРАФОСТАНИЦЕ

Плато трафостанице пројектовати и извести тако да се на најбољи начин 	прилагоди терену, пројектовати и извести за коначан обим изградње.

Решити одводњавање површинских вода и предвидети озелењавања и 	хортикултуру, према УТУ.

12.4	ТРАНСПОРТНЕ СТАЗЕ У КРУГУ ТРАФОСТАНИЦЕ И ПРИСТУПНИ ПУТ

12.4.1	Пројектовати транспортне стазе унутар трафостанице ширине 3m, са 	минималним 	полупречником кривине 8m намењене за превоз мањом 	дизалицом носивости до 5t.

12.4.2	Главну транспортну стазу за превоз трансформатора тешким возилима од 	улазне капије и приступни пут, пројектовати ширине 5m , са минималним 	полупречником кривине 25m, водећи рачуна о оптерећењу вучног воза са 	трансформатором снаге 31,5MVA.

12.5	ОГРАДА

Врсту и висину ограде око објекта ускладити са прописима и урбанистичким 	условима.

Диспозицију ограде усагласити са пројектантом електромонтажног дела пројекта.

12.8	ТЕМЕЉИ ПОРТАЛА И НОСАЧА АПАРАТА

Темеље портала и носача апарата предвидети од лако армираног бетона и 	неармираног бетона у свему према диспозицији и захтеву пројектанта 	електромонтажног дела пројекта. Горњу површину темеља обрадити тако да се 	брзо одводи вода од гвоздених носача

12.9	НОСАЧИ АПАРАТА

Носаче апарата пројектовати од стандардних челичних профила. 	Антикорозивну заштиту портала и носача апарата предвидети бојењем и 	 топлим цинковањем.

12.10	ТЕМЕЉИ ТРАНСФОРМАТОРА

Темеље трансформатора опремити решетком на целој површини каде. 	Предвидети водонепропусну уљну јаму са сепаратором или цистерну са потребном уљном канализацијом од темеља трансформатора до јаме. Капацитет уљне јаме одредити према трансформатору са највећом садржином уља. Решити одвођење атмосферских вода из уљне јаме.

12.11	КАБЛОВСКИ КАНАЛИ

На делу између апарата и командно-погонске зграде предвидети покривене кабловске 	канале за полагање оптичких и класичних командно-сигналних, мерних 	енергетских каблова.

12.12	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И ИНАСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

Снабдевање водом предвидети из јавне водоводне мреже.

12.13	СПОЉНА И УНУТРАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА

Предвидети фекалну и кишну канализацију.

- ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Заштиту од пожара у ТС и од ширења пожара на објекте у близини ТС предвидети према важећим прописима, правилницима и стандардима у овој области.

- ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ

14.1	При изради техничке документације пројектант треба да се придржава:

- Усвојених типских решења у пројектовању ТС 110/X kV

- Типског пројекта припреме ТС 110/X kV за даљинско управљање

- Техничких препорука ЗЕП-а, техничких упутстава ЈП ''Електроисток'', техничких препорука дирекције за дистрибуцију и важећих СРПС стандарда

- Података о опреми добијених од Инвеститора

- Извештаја о геомеханичким истражним радовима

- Геодетских снимака терена

- Климатских услова

- Урбанистичке документације

- Посебних услова дефинисаних записницима Инвеститор-Пројектант

- Сви захтеви за избор опреме односе се само на нову опрему која се уграђује по овом пројектном задатку

14.2	Предвидети одговарајућу опрему и алат за опслуживање постројења

14.3	Предвидети опрему за заштиту на раду према важећим прописима

14.4	Пројектном документацијом о противпожарној заштити предвидети набавку ПП опреме

- ПРИЛОЗИ

15.1	Једнополна шема планирано стање

  - Једнополна шема постојеће стање

Пројектни задатак је усвојен на седници Техничког савета ЕПС-а и ОДС-а, одржаној 08. 11. 2016. године.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације за реконструкцију ТС 110/35 kV "БЕОГРАД 10“

| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Инвеститор | ЈП Електропривреда Србије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд Масарикова 1-3 |
| 1.2. Назив објекта: | ТС 110/35 kV "БЕОГРАД 10" |
| 1.3. Назначена снага трансформатора: | Постојеће 2 x 31,5 МVА, планирано 2 x 31,5 MVA |
| 1.4. Место изградње: | Београд, Општина Обреновац, Мислођин |
| 1.5. Етапност изградње: | У једној етапи |
| 1.6. Планирани почетак градње: | 2017. године |
| 1.7. Планирани завршетак градње: | 2018. годинe |
| 2. МЕСТО ПРИКЉУЧКА И ПОГОНСКИ УСЛОВИ |  |
| 2.1. Место прикључка: 2.1.1. Прикључак на мрежу 110 kV: | Преко постојећих 110 kV надземних водова: - бр.121/1 + 1180 ТС "Београд 22" (Барич), пресека проводника Аl/č 150/25mm2 ; 240/40mm2; - бр.121/2 Обреновац А (Сопствена потрошња), пресека проводника Аl/č 150/25mm2. |
| 2.2. Погонски услови: Карактеристике мреже 110 kV: - Називни напон: Највиши погонски напон: Називна фреквенција: Степен изолације: Уземљење неутралне тачке: | 110 kV 123 kV 50 Hz LI 550 AC 230 за опрему, LI 450 AC 185 за међусобна растојања Неутрална тачка мреже 110 kV је директно уземљена |
| - Субтразијентна вредност струје у случају трофазног квара: - Субтразијентна вредност струје у случају једнофазног квара: 2.2.4. Амбијентални услови: Карактеристике мреже 35 kV: 2.2.5. Називни напон: Највиши погонски напон: Називна фреквенција: Степен изолације: 2.2.6. Уземљење неутралне тачке: 2.2.7. Субтразијентна вредност струје у случају трофазног квара: | Према подацима ЈП „ЕМС“ Према подацима ЈП „ЕМС“ Не постоји неуобичајена изложеност спољашњим условима. 35 kV 38 kV 50 Hz LI 170 AC 70 Преко нискоомске отпорности 70 12,5 kА |
| 2.2.8. Субтразијентна вредност струје у случају земљоспоја: | ### 300 А |
| 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 3.1. Разводно постројење 110 kV: |  |
| 3.1.1.Тип постројења: | За спољну монтажу, ваздухом изоловано |
| 3.1.2. Сабирнице: Број система: Број секција: | Уже Аl/č 150/25mm2 Према приложеној једнополној шеми |
| 3.1.3. Број и намена поља: Поље Е1: Поље Е2: Поље Е3: Поље Е4: Поље Е5: Поље Е6: | Трансформаторско поље за Т1 Спојно поље Трансформаторско поље за Т2 Спојно поље ДВ бр.121/2 Обреновац А (Сопствена потрошња) ДВ бр.121/1 + 1180 ТС "Београд 22" (Барич) |
| 3.1.4. Опрема у пољима: | - Прекидачи малоуљни са моторноопружним погоном, разних произвођача и разних година производње; - Растављачи са ручним погоном разних произвођача и разних година производње; - Мерни струјни и напонски трансформатори разних произвођача и разних година производње |
| 3.2. Енергетски трансформатори: | ### Т1: 31,5MVA, YNyn0+d, uk=10,49%, производње Минел, тип TPV7309-31,5 год. производње 1975. ### Т2: 31,5MVA, YNyn0+d, uk=10,36%, производње Минел, тип TPV7309-31,5 год. производње 1978. |
| 3.3. Разводно постројење 35 kV: |  |
| 3.3.1.Тип постројења: | За спољашњу монтажу, ваздухом изоловано, 1 систем главних сабирница + помоћни систем сабирница |
| 3.3.2. Сабирнице: Број система: Број секција: | Аl/č 240/40mm2 1 главне + помоћне 1 |
| 3.3.3. Број и намена ћелија: | ### Укупно 12 поља: - трансформаторскo ком. 2 - мернo и кућни трафо ком. 1 - спојно ком. 1 - изводно ком. 7 - МТК ком. 1 |
| 3.3.4. Опрема у ћелијама: | - Прекидачи малоуљни производње углавном Енергоинвест са моторноопружним погоном, разних година производње; - Растављачи производње Енергоинвест са ручним погоном година производње 1974. - Мерни струјни и напонски трансформатори разних произвођача и разних година производње |
| 3.4. Кућни трансформатори: | ### један КТ: 35/0,4 kV 0,25MVA, Yzn5, производње Минел год. производње 1969. |
| 3.5. Обрачунско мерење: | ### У трафо пољима 35 kV |
| 4. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ | ### Предвидети комплетну замену опреме у постројењу 110kV, замену комплетног постројења 35kV, уграђују се нови енергетски трансформатори снаге од по 31,5 MVA, предвидети комплетну реконструкцију сопствене потрошње, уземљења, осветљења, громобранске инсталације и сл. |
| 4.1. Разводно постројење 110 kV |  |
| 4.1.1.Тип постројења: | За спољну монтажу, ваздухом изоловано |
| 4.1.2. Сабирнице: Број система: Број секција: Назначена краткотрајна подносива вредност струје: Назначена подносива темена вредност струје: Уземљење: | за спољну монтажу, уже Аl/č 240/40mm2 или цевне 1 2 Према приложеним подацима о перспективним струјама кратких спојева Преко радних земљоспојника |
| 4.1.3. Број и намена поља: Поље Е1: Поље Е2: Поље Е3: Поље Е4: Поље Е5: | ДВ бр.121/1 + 1180 ТС "Београд 22" (Барич) Трансформаторско поље за Т2 ДВ бр.121/2 Обреновац А (Сопствена потрошња) Трансформаторско поље за Т1 Спојно поље |
| 4.1.4. Опрема у пољима: | Према приложеној једнополној шеми планираног стања. |
| 4.1.5. Техничке карактеристике опреме 110 kV |  |
| 4.1.5.1. Прекидачи: Врста: Средство за гашење лука: Тип погона: Назначена струја: Назначена струја прекидања: Називни напон уређаја за покретање и управљање: Број калемова - за искључење: - за укључење: | SF6 прекидачи за спољну монтажу гас SF6 eлектромоторни погон 3150 А, 40 kA Према приложеним подацима о перспективним струјама кратких спојева 110 V ЈСС 2 1 |
| 4.1.5.2. Растављачи: Врста: Врста погона: Назначена струја: Назначена краткотрајна подносива вредност струје: Називни напон уређаја за покретање и управљање: 4.1.5.3. Земљоспојници Врста: Врста погона: Називни напон уређаја за покретање и управљање: | за спољну монтажу, ваздухом изоловани електромоторни 2000 А Према приложеним подацима о перспективним струјама кратких спојева 110 V ЈСС за спољну монтажу, ваздухом изоловани електромоторни 110 V ЈСС |
| 4.1.5.4. Струјни трансформатори: У далеководном пољу: У трансформ. пољу: У уземљ. неутралне тачке: | 2х750/1/1/1 А I језгро kl 0,5; Fs=10; 15 VA II језгро 5P30; 30 VA III језгро 5P30, 30 VA 2х300/1/1/1/1 А I језгро kl 0,2; Fs=10; 5 VA II језгро kl 0,5; Fs=10; 15 VA III језгро 5P30, 30 VA IV језгро 5P30, 30 VA 2x200/1/1 A I језгро 5P30, 30 VA II језгро 5P30; 30 VA |
| 4.1.5.5. Напонски трансформатори: У далеководном пољу: У трансформ. пољу: | 110/3 / 0,1/3 / 0,1/3 kV I kl 0,2; 30 VA II kl 1/3P; 100 VA 110/3 / 0,1/3 / 0,1/3 kV I kl 0,2; 30 VA II kl 1/3P; 100 VA |
| Напомена: У случају да се не може задовољити жељени смештај наведене опреме, односно просторна реализација етапности реконструкције постројења 110kV реализована класично са појединачним наведеним елементима, дозвољена је уградња компактних и комбинованих постројења, односно елемената, која у себи обједињују функције више појединачних класичних елемената. |  |
| 4.2 Веза постројења 110 kV са трансформатором |  |
| 4.2.1. Врста везе: 4.2.2. Називни напон: | Al/č уже или цевна 110 kV |
| 4.3. Енергетски трансформатори: |  |
| Број: Назначени преносни однос: Назначена снага : Спрега: Напон кратког споја: Регулација напона: Начин хлађења трансформатора: Смештај трансформатора: | - (нови) 110/36,75/10,5 kV 31,5/31,5/10,5 MVA YNyn0d5 uk=10,5 %, Под оптерећењем, опсега 10x1,5%. ONAN/ONAF На отвореном простору |
| 4.3.1. Трансформатори за сопствену потрошњу: |  |
| Број: Назначени преносни однос: Назначена снага : Спрега: | - (уграђују се нови трансформатори снаге од по 250 kVA) 35/0,42 kV 250 kVA по трансформатору Dyn5 |
| 4.4. Веза енергетског трансформатора са 35 kV постројењем |  |
| 4.4.1. Врста везе: 4.4.2.Називни напон: | кабловским водовима 35 kV |
| 4.5. Разводно постројење 35 kV |  |
| 4.5.1. Тип постројења: 4.5.2.Сабирнице: Назначена струја: Број система: Број секција: 4.5.3. Број и намена ћелија: | За унутрашњу монтажу 1250А 2 1 Према приложеној једнополној шеми |
| - Кабловска одводна: - Трансформаторска: Спојна: Мерна: | 7 комада 2 комада 1 комад 1 комад |
| - МТК: - Сопст. потр. (извод за КТ): Резервна одводна: Укупно ћелија: | 2 комада 2 комада 2 комадa 17 комада |
| 4.5.4. Врста ћелије | Слободностојећа, SF6 гасом изолована |
| 4.5.5. Техничке карактеристике опреме |  |
| 4.5.5.1. Прекидачи: Врста: Средство за гашење лука: Тип погона: Назначени напон уређаја за покретање и управљање: Назначена струја: Назначена струја прекидања: | Вакуумски Вакуум Моторно-опружни 110 V ЈСС 1250 А мин. 16,5 kА |
| 4.5.5.2. Струјни трансформатори: У трансформаторској ћелији: Кабловска и МТК ћелија: | 2x300/5/5/5 А I језгро kl 0,5; Fs=5; 15 VA II језгро 5P10; 15 VA III језгро 5P10, 15 VA 2х200/5 А I језгро 5P10, 15 VA |
| 4.5.5.3. Напонски трансформатори: Назначени примарни напон: Назначени секундарни напон: Број намотаја: | 35/3 kV 0,1/3 kV kl 0,5; 20 VA 0,1/3 kV kl 1/3P; 90 VA 2 |
| 4.6. Обрачунско мерење | Предвидети обрачунско мерење у складу са техничким условима ЈП ЕМС. |
| 4.7. Заштита |

Микропроцесорске заштитно-управљачке јединице (MPCU) и микропроцесорске управљачке јединице (MCU) за РП 110 kV сместити у посебне ормаре за свако поље. Ормаре сместити у посебну просторију за заштиту и управљање. Микропроцесорске заштитно-управљачке јединице (MPCU/MCU) за РП 35 kV сместити на врата НН одељака 35 kV ћелија. Управљачке јединице за сопствену потрошњу сместити на вратима табли развода помоћних напона (NB и NJ). Предвидети интегрисани систем заштите и управљања који се базира на протоколу IEC 61850, а који би се реализовао уградњом микропроцесорских заштитно-управљачких јединица (MPCU/MCU) и инсталацијом система за надзор и управљање, који се састоји од комуникационог и станичног рачунара, за потребе локалног управљања, сигнализације и комуникације са Центром Управљања ЕДБ (ЦУ ЕДБ). Предвидети одговарајући орман за управљање, у оквиру кога је потребно сместити система за надзор и управљање над предметном трансформаторском станицом, док за смештај телекомуникационе опреме предвидети посебан ормар. Ормаре сместити у исту просторију са ормарима заштите 110 kV. Блокаде на нивоу целог постројења , као и блокаде у оквиру поља које се реаилизују преко MPCU (блокаде, деловања заштите сабирница, отказа прекидача извода 35 kV према трафо-пољима, отказа трафо прекидача 35 kV и 110 kV, отказа прекидача 110 kV одвода и друге сличне блокаде) остварити преко хоризонталне комуникације између MPCU по протоколу IEC 61850 (“GOOSE”). Блокадне услове на нивоу поља 110 kV везане за реализацију резервних управљачких панела предвидети жичано. У оквиру микропроцесорских заштитно-управљачких јединица (MPCU/MCU) предвидети интегрисану оптичку картицу са два канала, за комуникацију у „Full-Duplex“ режиму. За потребе регулације напона енергетских трансформатора предвидети савремене регулаторе напона, који омогућавају даљинско командовање положајем регулатора, као и избор режима рада регулатора. Такође, потребно је регулатори буду тако конфигурисани да омогуће даљинско активирање групе подешења којим се обезбеђује напонска редукција од -5%. Потребно је предвидети повезивање регулатора напона са процесним LAN по протоколу IEC 61850. Заштита надземних водова 110 kV се изводи према ТП-4а ЕПС - Дирекције за дистрибуцију електричне енергије, ИС-08 ЕПС-а, ИС ЕМС 712:2014, Техничким условима ЈП ЕМС и Правилима о раду преносног система. 4.7.1 Заштита енергетских трансформатора 110/35 kV Предвидети следеће заштитне функције енергетских трансформатора 110/35 kV: - Бухолц реле за енергетски трансформатор (опомена и искључење), - диференцијалну заштиту, - земљоспојну заштиту кућишта трансформатора, - прекострујну, временски независну заштиту у три фазе, на 110 kV страни (резервна заштита), - краткоспојну заштиту у три фазе на секундарној страни, која је у исто време и заштита сабирница, са заштитом од отказа прекидача, - струјну земљоспојну заштиту сабирница - термичку слику за контролу температуре уља и намотаја, као посебан уређај - прекострујну заштиту у два степена од преоптерећења, I>In; Т> Tn (хлађење трансформатора), - контактни термометар, - Бухолц заштиту регулационе склопке (искључење), - заштита од трајног несиметричног оптерећења (ЗНО), - прекострујну, временски независну заштиту у три фазе на секундарној страни, - заштита отвореног троугла U0>, - контролу искључних кругова, - заштиту од отказа прекидача, - заштиту металног отпорника, прекострујна заштита у два степена, - ограничену земљоспојну заштиту трансформатора РЕФ. 4.7.2 Заштита водова 110 kV За заштиту водова 110 kV предвидети: основна - подужна диференцијална заштита вода, - прекострујна заштита, - земљоспојна заштита, - усмерена земљоспојна прекострујна заштита, - заштита од несиметрије полова прекидача у случају једнополних погона, - заштита од несиметричног оптерећења, - контрола искључних кругова за сва искључна кола, - блокада укључења на квар, - заштита од отказа прекидача, - надзор над напонским колима, - локатор квара. резервна - дистантна заштита, - прекострујна заштита, - краткоспојна заштита, Потребно је предвидети уградњу уређаја подужне диференцијалне заштите и за други крај вода (набaвка је увек у паровима) и оспособљавање одговарајуће комуникационе везе. Предвидети комплетну замену сигналних каблова у РП 110 kV. Предвидети сигналне каблове са струјно оптеретивим плаштовима. 4.7.3 Заштита водова 35 kV За заштиту водова 35 kV предвидети: - краткоспојну заштиту у три фазе, - прекострујну, временски независну заштиту у три фазе, - струјну, временски независну земљоспојну заштиту, - подфреквентну заштиту, реализовану преко МПЦУ на изводним 35 kV ћелијама, - термичка заштита кабла, - аутоматско поновно искључење (АПУ), - заштиту од отказа прекидача, - блокаду укључења на кратак спој, - контролу искључних кругова.

5 УПРАВЉАЊЕ У оквиру предметне трансформаторске станице предвидети увођење техничког решења са интегрисаним системом заштите и управљања. У предметној трансформаторској станици предвидети локално – са управљачке јединице и резервног управљачког панела у орману управљања 110 kV поља и даљинско управљање. Управљање над предметном трансформаторском станицом предвидети у четири нивоа: - локално – са погона прекидача и растављача 110 kV, односно 35 kV разводног постројења - локално – са управљачке јединице и резервног управљачког панела у орману управљања 110 kV поља, односно са заштитно-управљачке јединице на ормарићу ћелије 35 kV - локално – са радних станица, и - даљински - из Центра Управљања ЕДБ (ЦУ ЕДБ) и РДЦ Београд. Пренос надлежности између надређеног центра управљања и станичног рачунара врши се путем софтверске блокаде. Избор нивоа локалног управљања решити преко преклопке или тастера „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ на микропроцесорско заштитно-управљачким јединицама (MPCU/MCU), а избор нивоа даљинског управљања путем софтверске функције у оквиру система за процесну визуализацију (HMI) на станичном рачунару. Индикација положаја преклопке или тастера „ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ“ на микропроцесорско заштитно-управљачким јединицама (MPCU/MCU) у оквиру поља/ћелије, приказује се у оквиру система за процесну визуализацију (HMI) на станичном рачунару и у оквиру СДУ ЕДБ. Поред функције локалног командовања, потребно је обезбедити и функцију локалног надзора (сигнализација и мерење). Функција локалног надзора треба да обухвати: прикупљање и пренос мерења, индикације сигнала од микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја (MPCU/MCU) до станичног рачунара и приказе процесних приказа у оквиру система за процесну визуализацију (HMI). Предвидети управљање регулатором напона на трансформаторима снаге, предвидети локалну и даљинску сигнализацију положаја регулатора напона. Предвидети аутоматске регулатора напона на трансформаторима са могућношћу паралеленог рада трансформатора. Предвидети и могућност ручног командовања регулаторима напона, локално и даљински. 5.1 Локално командовање У положају преклопке или тастера “ЛОКАЛНО” на заштитно-управљачким јединицама (MPCU/MCU), аутоматски се блокира могућност даљинског управљања и управљања преко станичног рачунара за одговарајуће поље/ћелију. Излазе из микропроцесорских заштитно-управљачких јединица, који иду на калемове за укључење и искључење, водити преко излазног помоћног релеа, до калема за искључење. 5.2 Локална сигнализација Локалну сигнализацију положаја расклопне опреме на 110 kV страни предвидети показивачима положаја на резервном управљачком панелу, као и у оквиру процесне визуализације на интегрисаном LCD дисплеју микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја (MPCU/MCU) и система за процесну визуализацију (HMI) на станичном рачунару. Локалну сигнализацију положаја расклопне опреме на 35 kV страни предвидети у оквиру процесне визуализације на интегрисаном LCD дисплеју микропроцесорских заштитно-управљачких јединица (MPCU/MCU) и у оквиру система за процесну визуализацију (HMI) на станичном рачунару. Сигнализацију деловања заштите решити путем LED диода на микропроцесорским заштитно-управљачким јединица (MPCU/MCU), који поседују могућност меморисања и ресетовања сигнала, и одговарајућим листама у оквиру система за процесну визуализацију (HMI) на станичном рачунару. - Локално мерење Приказ мерених вредности предвидети у оквиру процесне визуализације на интегрисаном LCD дисплеју микропроцесорских заштитно-управљачким јединицама (MPCU/MCU) и у оквиру система за процесну визуализацију (HMI) на станичном рачунару. Табела 1 – Приказ потребних локалних мерења Тачке мерења; Мерене величине. Разводно постројење 110 kV. Доводна / одводна поља:; - струје све три фазе - напон све три фазе - активна и реактивна снага - фреквенција - струје квара. Трансформаторска ћелија:; - струје све три фазе - напон све три фазе - температура намотаја - температура уља - струје квара - позицију регулатора напона. Разводно постројење 35 kV. Изводна ћелија:; - струје све три фазе - активна и реактивна снага - струје квара. Трансформаторска ћелија:; - струје све три фазе - активна, реактивна и привидна снага - струје квара. Мерна ћелија:; - напон све три фазе - фреквенција. Кућни трансформатор:; - струје све три фазе - активна и реактивна снага. Уземљење неутралне тачке трансформатора на 35 kV:; - струја кроз отпорник - струја у звездишту - струја квара. Сопствена потрошња. Једносмерни део, NJ:; - једносмерни напон 110 V. Наизменични део, NB:; - струје све три фазе - напона све три фазе - активна и реактивна снага. Остале тачке. ТС:; - температура унутрашњег амбијента (развод 35 kV) - температура унутрашњег амбијента (командна просторија). Предвидети локално мерење напона на сабирницама у мерној ћелији 35 kV, волтметрима са преклопком.

5.4 Сопствена потрошња и сигурносно напајање Напајање сопствене потрошње предметне трансформаторске станице је потребно реализовати преко кућних трансформатора. Предвидети уградњу два нова трансформатора снага по 250kVA, спреге Dyn5. Предвидети помоћну и главну таблу сопствене потрошње, смештену у засебној просторији, заједно са исправљачима. На помоћној табли (NA) предвидети аутоматику за пребацивање напајања са једног на други кућни трансформатор (КТ). Главну таблу сопствене потрошње решити из два поља – поље наизменичног развода (NB) и поље једносмерног развода (NJ) и на њима предвидети заштитне аутоматске прекидаче за напајање свих потрошача и остале потребне елементе. Сигнализацију нестанка напона на сабирницама, сигнале са контролника напона, испад заштитних аутомата итд. увести у микропроцесорске управљаче јединице (MCU) поља развода сопствене потрошње ради сигнализације помоћу LED диода на самим уређајима. У исте микропроцесорске уређаје, у оквиру табле сопствене потрошње, довести и сигнале уласка у трафостаницу и уласка у командно-погонску зграду, као и сигнализацију алармних стања система за аутоматску дојаву пожара. Опрему беспрекидног напајања реализовати помоћу: - аутоматског регулисаних исправљача-пуњача, стално прикључених на припадајуће АКУ батерије, - два инвертора снаге минимално по 3 kW. Предвидети замену исправљача, инвертора, постојећих АКУ батерија капацитета од по 200Ah, за случај да наведена постојећа опрема не задовољавају по било ком критеријуму. Предвидети уградњу опреме за даљински надзор система АКУ батерија-исправљач. 5.5 Даљинска команда, сигнализација и мерење У предметној трансформаторској станици је потребно да се обезбеди надлежност управљања из ЦУ ЕДБ (трансформаторским пољима 110 kV и РП 35 kV) и РДЦ Београд (далеководним пољима 110 kV) . Даљинско управљање се реализује из надређеног центра управљања преко локалног система за надзор и управљање реализованог у предметној трансформаторској станици у реалном времену. Систем за надзор и управљање који треба да обезбеди прикупљање и пренос информација за потребе надређеног центра управљања из енергетског дела постројења, састоји се од: - Комуникационог рачунара („gateway“). - Станичног рачунара са апликативном подршком за локални SCADA систем. - Активном мрежном опремом („swiтch“ и „router“) са оптичким и жичаним мрежним кабловима. - Микропроцесорских јединица са заштитно-управљачким функцијама (MPCU/MCU). Даљинско командовање расклопном опремом врши се: - Даљински - из надређеног центра управљања, Пренос надлежности између надређеног центра управљања и станичног рачунара врши се путем софтверске блокаде. Даљински надзор и управљање над предметном трансформаторском станицом од стране надређеног ЦУ ЕДБ, вршиће се путем протокола IEC 60870-5-104, односно IEC 60870-5-101, преко комуникационог рачунара, а према предложеном приказу архитектуре планираног решења (слика 1). Предвидети да се комуникација између микропроцесорских заштитно-управљачких јединица (MPCU/MCU), комуникационог и станичног рачунара врши путем протокола IEC 61850. Потребно је према „Правилнику система за пренос електричне енергије“ (тачка 6.4.2.4.2.), будући да се ради о објекту из 4. групе, за потребе надзора над ЕЕО Регионалном Диспечерском Центру (РДЦ), обезбедити све захтеване податке везане за надзор 110 kV стране постројења. Пренос тражених података ће се остварити комуникацијом између ЦУ ЕДБ и РДЦ путем стандардног протокола TASE.2 (ICCP). Архитектура предвиђеног решења је приказана на Слици 1. Слика 1 – Приказ архитектуре планираног решења До надређеног Центара Управљања ЕДБ (ЦУ ЕДБ) потребно је довести: 5.6 Даљинска сигнализација - Појединачно све сигнале деловања заштите и опомена. - Сигнализацију положаја свих расклопних апарата. - Појединачно све сигнале о стању помоћних уређаја и стању помоћних напона. - Сигнализацију режима рада, сета подешења и положаја теретног мењача трансформатора. - Сигнал уласка у ТС. - Сигнал уласка у командно погонску зграду. - Сигнализацију алармних стања система за аутоматску дојаву пожара 5.7 Даљинска команда - Команде укључења и искључења свих расклопних апарата са моторним погоном. - Команде управљања позицијом регулатора напона. - Командовање режимом рада регулатора и избором сета подешења. - Даљинско мерење Табела 2 – Приказ потребних даљинских мерења Тачке мерења; Мерене величине. Разводно постројење 110 kV. Доводно / одводно поље:; - струја средње фазе - напон средње фазе - активна и реактивна снага - струје квара. Трансформаторско поље:; - струја средње фазе - напон средње фазе - температура намотаја - температура уља - позицију регулатора напона. Разводно постројење 35 kV. Изводна ћелија:; - струја средње фазе - активна и реактивна снага - струје квара. Трансформаторска ћелија:; - струја средње фазе - активна, реактивна и привидна снага. Мерна ћелија:; - напон међуфазни - фреквенција. Кућни трансформатор:; - струја средње фазе - активна, реактивна и привидна снага. Уземљење неутралне тачке трансформатора на 35 kV:; - струја кроз отпорник - струја у звездишту - струја квара. Сопствена потрошња. Једносмерни део, NJ:; - једносмерни напон 110 V. Наизменични део, NB:; - струја средње фазе - међуфазни напон - активна, реактивна и привидна снага. Остале тачке. ТС:; - температура унутрашњег амбијента (развод 35 kV) - температура унутрашњег амбијента (командна просторија). 5.9 Напајање опреме даљинског управљања Систем беспрекидног напајања за потребе станичног рачунара са својом периферијом, обезбедити преко инвертора, наведених у тачки 5.4. Напајање станичног рачунара, монитора, вентилатора и комуникационе опреме је наизменичним напоном 230 V, 50 Hz, са развода сопствене потрошње. Напајање комуникационог рачунара и активне мрежне опреме обезбедити преко развода напона 110 V ЈСС. 5.10 Концентрација инсталација Систем за надзор и управљање са свим пратећим уређајима треба да буде смештен у једном орману управљања (UT) у просторији за управљање. За смештај телекомуникационе опреме („router“) предвидети посебан орман. У орману треба да буду уграђени: - вентилаторе на горњој плочи ормана, - микро-прекидач за светло, - светлосни извор од 25 W, 230 V, 50 Hz, - монофазна шуко утичница за 10 А, 230 V, 50 Hz – минимално 5 комада, и - термостат са хидростатом за контролу влажности. Орман треба да је оријентационих димензија: - висина 2000 mm, - ширина 800 mm, и - дубина 600 mm. У орману остварити посебне везе мрежног и беспрекидног напајања. Механичка конструкција ормана треба да је од двоструко декапираног челичног лима са комплетном основном анти-корозивном заштитом са вратима која се закључавају. Конструкција ормана треба да задовољи степен заштите IP54 и да је уземљен. Концентрацију инсталација за потребе станичне магистрале („Station Bus“) реализовати као оптички LAN између микропроцесорско заштитно-управљачким јединицама (MPCU/MCU) до активне мрежене опреме (switch), док за потребе комуникације са комуникационим и станичним рачунаром реализовати путем жичаног LAN. Станични и комуникациони рачунар морају бити у 19“ индустријској „rack“ варијанти. Монитор треба да буде директно монтиран путем спојне опреме на носеће шине ормана. Тастатура и миш треба да буду монтирани у оквиру посебне извлачиве фиоке унутар ормана. Активна мрежна опрема треба да буде монтирана на посебним шинама на задњој страни ормана или директно на шине ормана у случају 19“ „rack“ варијанте опреме. Оптички каблови се уводе у орман путем посебних каналица. Жичане везе унутар ормана постављају се по носачима или по каналицама. Означавање опреме и повезивање са редним стезаљкама вршити тако да се у оквиру релејног оквира остварује одређена функционална и логичка повезаност. Опрему у орману поставити тако да се омогући једноставан приступ за њено одржавање и испитивање. 5.11 Интерфејс према Центру Управљања ЕДБ Комуникацију са Центром Управљања ЕДБ обезбедити преко два независна преносна пута по протоколу IEC 60870-5-104, односно IEC 60870-5-101, брзином не мањом од 1 M baud. Главним пројектом обухватити потпуну параметризацију станичног рачунара, при чему ће се мапирање на предвиђени IEC 60870-5-104/101, протокол извршити на основу АSDU и IOB адреса, које ће бити достављене од стране ПД ЕДБ. 5.12 Информатички део “Хардwаре“ комуникационог рачунара: - минимум 2 x RS 232, - одговарајућа Ethernet дуал-порт PCI картица, - одговарајућа 19 „rack“ верзија индустријског кућишта, “Софтwаре” комуникационог рачунара треба да подржава: - протокол IEC 60870-5-104 за комуникацију са ЦУ ЕДБ, - протокол IEC 60870-5-101 за комуникацију са ЦУ ЕДБ, - протокол IEC 61850, - сталну самодијагностику и надзор свих подсистема, - Базу података процесних података. Нестанак напона у систему не сме да проузрокује губитак података за конфигурацију система и архивских података. “Хардвер” станичног рачунара (HMI): - “rack” 19” верзија индустријског IPC кућишта. - “rack” 19” верзија LCD панела. - процесор Pentium IV или еквивалентно – мин. 2,8 GHz. - 2 x HD од минимално 160 GB. - 4 GB RAM меморије. - DVD-ROM/CD-RW драјв. - Графичка картица (мин 1280 x 1024 пиксела). - Тастатура са YU латиничним словима. - Оптички миш.. - Извлачива фиока 19“ у „rack“ верзији за смештај периферије (миш и тастатура). - мрежни прикључак 1 x LAN 10/100 Mb (RJ45). - мрежна Ethernet дуал-порт PCI картица. - 2 x PS (тастатура/миш). - 2 x USB порта (минимално). - 2 x серијска порта RS-232. - 1 x паралелни порт. Софтвер“ станичног рачунара треба да подржава: - Протокол IEC 61850. - Стандардни управљачки софтwаре (локална SCADA), већ примењен у другим системима. - “User” листу корисника. - Апликативну подршку за едитовање једнополних шеме постројења. - Динамичку визуализацију система. - Базу података за процесне податке и архиве. - Подршку за конфигурацију и параметризацију система. - Приказ листи догађаја и аларма. - Графички приказ мерења (трендове). - Софтверску блокаду даљинског управљања са HMI. - Испис жељених података из архиве на HMI. - Експорт података о прелазним појавама у COMTRADE формату. - Експорт података о мерењима у тектуалном формату. Потребно је обезбедити архивирање листе догађаја и мерења у облику стандардног формата базе података. Након нестанка и поновног успостављања напајања станичног и комуникационог рачунара потребно је да се они аутоматски рестартују и на њима покрену сви програми који су били активни пре нестанка напајања. 5.13 Синхронизација реалног времена У циљу обезбеђења јединственог тачног времена над свим подсистемима у оквиру ТС, потребно је обезбедити дистрибуцију тачног времена са GPS уређаја са антеном, постављеног у самој ТС у оквиру комуникационог рачунара. 5.14 Посебни захтеви за климатизацију просторија за управљање Главним пројектом предвидети потребне амбијенталне услове за рад процесне опреме, а у складу са препорукама произвођача.

6. МРЕЖНА ТОНФРЕКВЕНТНА КОМАНДА

Предвидети два МТК постројења обзиром да се предвиђа одвојени рад трансформатора.

7. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Обезбедити директан преносни пут за пренос података ТСУ од ТС Београд 10 до надређеног центра управљања Ка надређеном центру управљања предвидети комуникацију по стандарду IEC 870–5–101 Између уређаја заштите и управљања предвидети комуникацију по стандарду IEC 61850 Предвидети могућност накнадног постављања приводних оптичких каблова до зграде (ТК ормана) након увођења OPGW каблова на прикључним ДВ 110 kV Задржава се постојећа телефонска линија Изводи се нова ЛАН мрежа и на постојећем и на новом објекту Постојећа опрема за ВФ се демонтира.

8. УЗЕМЉЕЊЕ

Предвидети ново уземљење трафо станице, пројектовати према важећим прописима и препорукама за електроенергетске објекте.

9. ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предвидети реконструкцију постојеће и доградњу нове громобранске инсталације трафо станице, пројектовати према важећим прописима и препорукама за електроенергетске објекте.

10. ОСВЕТЉЕЊЕ

Предвидети нову инсталацију унутрашњег осветљења просторија, као и нову исталацију спољашњег осветљења.

11. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ДЕЛА

Грађевински радови на реконструкцији ТС обухватају:

- Изградњу постројења 35 kV и то: - уређење терена и изградњу транспортне стазе за унос опреме у постројење 35 kV - изградњу нове погонске зграде за смештај постројења 35 kV - Реконструкцију постојеће командно погонске зграде и то: - замену спољне браварије - замену унутрашње столарије - санацију постојеће фасаде зграде - санацију просторије акубатерије - бојење унутрашњих зидова - санацију мокрог чвора - репарацију постојећих бетонских подова - Санацију постојећих када трансформатора Т1 и Т2 - Изградњу нове уљне канализације, шахтова и уљне јаме са црпном станицом - Изградњу додатних нових кабловских канала, кабловица, пролаза и шахтова - Санацију дела постојећих и изградњу нових портала постројења 110 kV - Замену свих носача апарата постројења 110 kV и изградњу нових носача за нове апарате у постројењу 110 kV - Замену постојећих темеља носача апарата и изграду нових темеља за нове апарате у постројењу 110 kV - Санацију постојеће и изградњу нове ограде - Санацију транспортних стаза у трафостаници - Нивелацију платоа и одводњавање - Уређење земљишта и озелењавање - Демонтажу темеља, носача апарата и портала 110 kV и 35 kV који након реконструкције и доградње неће бити у функцији

12. ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

Грађевински објекат новог разводног постројења 35 kV, у складу са Пројектним задатком за израду грађевинског пројекта реконструкције, лоцирати поред постојећег развода 35 kV, на слободном делу парцеле и предвидети извођење грађевинских и електромонтажних радова док је постојеће постројење у погону. По завршетку монтаже и испитивања новог РП 35 kV ће се извршити пребацивање водова 35 kV на ново разводно постројење. Реконструкцију РП 110 kV предвидети из две фазе. У првој ће бити у погону један трансформатор 110/35 kV преко свог 110 kV трафо поља, а остали део РП 110 kV ће бити демонтиран и извршени потребни грађевински и електромонтажни радови на монтажи нове опреме. Потребно је обезбедити превезивање 110 kV водова бр.121/1 + 1180 и бр.121/2, ван круга постројења ТС Београд 10. У другој фази реконструкције у погону ће бити други трансформатор 110/35 kV преко реконструисаног дела РП 110 kV. За то време ће се извршити реконструкција преосталог дела РП 110 kV који је био у погону у првој фази реконструкције. Размотрити могућност лоцирања новог РП 110 kV на простору постојећег РП 35 kV који ће се ослободити његовим пребацивањем у нови монтажно бетонски објекат.

13. ПРИЛОЗИ

13.1 Једнополне шеме ТС постојећег и предлог планираног стања

Пројектни задатак је усвојен на седници Техничког савета ЕПС-а и ОДС-а, одржаној 08. 11. 2016. године.

3.1 Рок извршења услуга

Рок извршења биће дефинисан у конкретном уговору који ће бити закључен на основу Оквирног споразума.

Рок извршења услуга не може бити дужи од 12 (словима: дванаест) месеци од потписивања сваког појединачног уговора.

Понуђач је дужан да реализује активности на извршењу задатака пројекта по фазама и о њима састави релевантне фазне (месечне) извештаје које доставља на оверу Наручиоцу ради испуњења циљева програмског задатка.

Понуђач ће предложити оквирни временски период за извршење задатака пројекта по фазама (месечно) уз обавезу да по спроведеним фазама достави Наручиоцу Коначни извештај.

  - Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Оквирног споразума.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 5 (словима: пет) дана.

Пружалац услуге  се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (словима: три) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа - лиценца за пројектовање електроенергетских инсталација високог и средњег напона за трафостанице напона 110 и више kV (П062Е1), односно да је регистрован, у складу са прописима државе у којој има седиште (који су усклађени са Законом о планирању и изградњи Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС), за израду техничке документације за трафостанице напона 110 и више kV, уколико се у тој земљи издају такве лиценце (за стране понуђаче). Доказ: Лиценца за обављање делатности пројектовања електроенергетских инсталација високог и средњег напона за трафостанице напона 110 и више kV (П062Е1), издата од стране Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, односно извод из регистра или други доказа о регистрацији (за стране понуђаче). |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 6. | Услов: Финансијски капацитет Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако: - је у периоду 2013., 2014 и 2015.год остварио пословни приход из делатности која се односи на приходе од продаје услуга од минимум 150.000.000,00 динара кумулативно; - је у периоду од 2013.год. до 2015.год није имао губитак у пословању; - је у последњих 6 (словима: шест) месеци до дана објављивања Позива (укључујући и дан објављивања Позива) за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан; Доказ: -БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013., 2014. и 2015. са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене претходне три обрачунске године. -Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| 7. | Услов: Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - је у претходних 5 (словима: пет) година до дана за подношење понуда извршио најмање 5 (словима: пет) идејних пројекта трансформатроских станица (ТС) напонског нивоа 110/х kV и више у износу од минимум 25.000.000 динара укупно; - је у претходних 5 (словима: пет) година до дана за подношење понуда извршио најмање 5 (словима: пет) главних пројеката или пројеката за грађевинску дозволу ТС напонског нивоа 110/x kV и више у износу од минимум 75.000.000. динара укупно; - има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 27001; - у тренутку подношења понуде поседује полису осигурања од професионалне одговорности која се исплаћује уколико наступи осигурани случај а у складу са чл. 129а важећег Закона о планирању и изградњи и Правилником o условима осигурања од професионалне одговорности (Сл. гласник РС бр. 40/2015). Доказ: - Референтна листа (Образац 6) - Потписане и оверене потврде Наручиоца/корисника услуга (Образац 6.1) - Копија важећег сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 27001; - Фотокопију полисе за осигурање од професионалне одговорности. |
| 8. | Услов: Технички капацитет Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако има лиценциран софтвер или користи бесплатан софтвер (free license software) који омогућује израду електронске верзије пројекта и то текстуални део у doc формату, a табеларни прикази у xls формату и израду графичких прилога и експорт података dxf формату. Доказ: Копија фактуре за набавку софтвера и/или копија лиценце или Изјава о коришћењу бесплатног софтвера (free license software) који омогућује израду електронске верзије пројекта и то текстуални део у doc формату, a табеларни прикази у xls формату и израду графичких прилога и експорт података dxf формату. |
| 9. | Услов: Кадровски капацитет Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има запослене односно радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) најмање: - једног руководиоца пројекта, дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом одговорног пројектанта електроенергетских инсталација високог и средњег напона – разводна постројења и пренос електричне енергије (бр. 351), оспособљеног за управљање пројектима, ангажованог у континуитету током трајања Оквирног споразума и са најмање 2 идејна или главна пројекта /пројекта за грађевинску дозволу минималне вредности 20.000.000. динара укупно. - 5 (пет) извршилаца, дипломираних инжењера електротехнике (односно одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом одговорног пројектанта електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије (351) - 5 (пет) извршилаца, дипломираних инжењера електротехнике (односно одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (350). - 5 (пет) извршилаца, дипломираних грађевинских инжењера (односно одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (310), - 3 (три) димпломирана инжењера електротехнике – телекомуникације са лиценцом одговорног пројектанта телекомуникационих система (353) - 2 (два) извршиоца, дипломирана инжењера архитектуре (односно одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације (300) - један извршилац, дипломирани инжењер грађевине (односно одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцама Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације (314) и Одговорни пројектант саобраћајница (315) - једно лице са лиценцом за израду Главног пројекта заштите од пожара, - једно лице координатор за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта (са положеним стручним испитом). Доказ: -Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8.) -Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, наведени у Обрасцу 8, запослени код понуђача - за лица у радном односу -Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) - фотокопија лиценце издата од Инжењерске коморе Србије и потврдa о важности истe, за запослене са траженим звањима; -Поврда о извршеним услугама за рукововдиоца пројекта (Образац 7.) - фотокопију лиценце о израду главних пројеката заштите од пожара - Фотокопију потврде о положеном стручном испиту за оспособљеност за координатора БЗР у току израде пројекта - За руководиоца пројекта: сертфикат о оспособљености за управљање пројектом и потврде претходних Наручилаца о референтним услугама. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.Критеријум служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

  - Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду Оквирни споразум ће бити изабран путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Са понуђачем чији назив буде на извученом папиру биће закључен Оквирни споразум.

6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом.

Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, ПАК 103925, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - Јавна набавка број 1000/0355/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације

средства финансијског обезбеђења

потписан и печатом оверен „Модел Оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)

Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација

докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр.13, други спрат.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води Записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак Записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити Записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - Јавна набавка број 1000/0355/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - Јавна набавка број 1000/0355/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико Оквирни споразум између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење Оквирног споразума, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење обавеза из Оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према Наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

  - Рок извршења услуга

Рок извршења биће дефинисан у конкретном уговору који ће бити закључен на основу Оквирног споразума.

Рок извршења услуга не може бити дужи од 12 (словима: дванаест) месеци од потписивања сваког појединачног уговора.

Рок за почетак извршења услуге је најкасније 3 (словима: три) дана од дана потписивања сваког појединачног уговора.

6.13 Термин план извршења услуга

У оквиру посебног прилога потребно је да понуђач дефинише и Термин план извршења услуга по фазама пројекта (Образац 5).

Ако понуђач у понуди не достави Термин план, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - 4 Начин и услови плаћања

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу, на следећи начин:

•	90% (словима: деведесет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, сукцесивно по месецима, у зависности од извршења уговорених услуга у једном месецу, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених месечних Извештаја.

•	10% (словима: десет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, по усвајању Коначног извештаја и добијања Грађевинске дозволе као финалног уговореног производа и верификације истог од стране Стручног савета ЈП ЕПС, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Напомена у вези са плаћањем услуга уколико их изводи страно правно лице:

У случају да је понуђач страно лице, плаћање неризденту Наручилац ће извршити након одбитка пореза на добит по одбитку на уговорену вредност у складу  са пореским прописима Републике Србије. Уговорена цена без ПДВ сматра се бруто вредношћу за потребе обрачуна пореза на добит по одбитку.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Понуђач, страно лице је у обавези да Наручиоцу услуге  достави, приликом потписивања Оквирног споразума или у року осам дана од дана потписивања Оквирног споразума, доказе о  статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник прихода, уколико је Република Србија са домицилном земљом  понуђача - неризидента закључила Уговор о избегавању двоструког опорезивања. Закључени уговори о избегавању двоструког опорезивања објављени су на сајту Министарства финансија, Пореска управа (www.poreskauprava.gov.rs/sr/.../ugovori-dvostruko-oporezivanje).

У случају да понуђач - нерезидент РС не достави доказе о  статусу резидентности и да је стварни власник прихода, Наручилац ће  обрачунати и обуставити од плаћања порез на добит по одбитку по пуној стопи у складу са пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs/закони), односно неће применити Уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен са домицилном земљом понуђача.

Понуђач је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину. (у случају набавке услуге  која се реализује током више календарских година).

Уколико понуђач, страно лице не достави доказе из претходног става Наручилац ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са домицилном земљом понуђача.

Уколико услуге које су предмет набавке нису садржане у уговору о избегавању двоструког опорезивања, Наручилац ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Наручилац ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија  (www.mfin.gov.rs/закони).

Уз рачун који је насловљен на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ: 103920327,  Пружалац услуге је  обавези да достави копију Записника о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга који потписују одговорна лица Пружаоца услуга и одговорно/овлашћено лице Корисника услуга којим  се утврђује обим и квалитет извршених услуга, јер једино у том случају се сматра да је примљен исправан рачун.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

- у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду;

- у поступку закључења Оквирног споразума;

- За сваки закључен уговор на основу Оквирног споразума, појединачно.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

У понуди:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен Оквирни споразум благовремено не потпише Оквирни споразум или

- понуђач са којим је закључен Оквирни споразум не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

- Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности страна у споразуму и емисионе банке.

- На ову  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

- Ова гаранција истиче на наведени  датум ,без обзира да ли је овај документ враћен или није.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Оквирни споразум одмах по закључењу истог са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен Оквирни споразуму року од 8 (словима: осам) дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Оквирним спразумом.

И

Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла

Садржај Изјаве о намерама банке:

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица банке.

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи:

- датум издавања

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника банкарске гаранције

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла без права приговора на 10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ у  износу од .....................(навести износ и валуту)  и  роком важности (најмање 30) дана дужим од уговореног рока извршења.

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  ........................... (навести предмет ЈН)  број ЈН..........коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

Изабрани понуђач не може доставити гаранцију друге пословне банке,већ само оне која је дала Изјаву.

Модел Изјаве је дат у прилогу, као Прилог 1.

У року од 10 дана од закључења Оквирног споразума

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од законских заступника уговорних страна,а пре извршења, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности Оквирног споразума без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција се не може уступити  и  није преносива без сагласности Страна у споразуму и емисионе банке  На ову  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Ова гаранција истиче на наведени  датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Царице Милице 2

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/1000/0355/2016

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/1000/0355/2016“ или електронским путем на е-mail адресу: branislava.nikolic@eps.rs или milos.zarkovic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15:30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о закључењу Оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима: двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Оквирни споразум, након што му је Оквирни споразум додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим Оквирним споразумима који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења обавеза из споразума;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења битних елемената Оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу Оквирног споразума лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим Оквирним споразумима.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или Оквирни споразум који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) – 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева Наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН услуга Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X, ЈН/1000/0355/2016, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: branislava.nikolic@eps.rs или milos.zarkovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума  и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (слоивма: два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Ако поднети Захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 100003552016, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, ЈН/1000/0355/2016, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се Захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се Захтев за заштиту права подноси након отварања понуда;

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

  - Закључивање Уговора

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих Уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

При закључењу Уговора о јавној набавци на основу Оквирног споразума стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

## 6.30 Измене током трајања Оквирног споразума

Наручилац може након закључења Оквирног споразума без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из Оквирног споразума за максимално до 5% укупне вредности Оквирног споразума под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају више силе, измене важећих законских прописа, мера државних органа и измењених околности на тржишту настале услед више силе.

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке услуга Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана, ЈН/1000/0355/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“ ЈН/1000/0355/2016 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: • 90% (словима: деведесет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, сукцесивно по месецима, у зависности од извршења уговорених услуга у једном месецу, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених месечних Извештаја. • 10% (словима: десет одсто) од уговорене цене за сваку ТС , по усвајању Коначног извештаја и добијања Грађевинске дозволе као финалног уговореног производа и верификације истог од стране Стручног савета ЈП ЕПС, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна. | Сагласан за захтевом Наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Најдуже 12 (словима: дванаест) месеци од дана потписивања сваког појединачног Уговора закљученог на основу Оквирног споразума. Рок за почетак извршења услуге је најкасније 3 (словима: три) дана од дана потписивања сваког појединачног Уговора. | ______ месеци од дана потписивања сваког појединачног Уговора закљученог на основу Оквирног споразума. |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

I Цена у извршењу предметне набавке

| Опис услуге |  | Цена (дин. без ПДВ) | ПДВ | Цена (дин. са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - ТС110/35 kV Рашка |  |  |  |  |
| Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - ТС110/35 kV Бор 1 |  |  |  |  |
| Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - ТС110/35 kV Куршумлија |  |  |  |  |
| Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - ТС110/35 kV Пожаревац |  |  |  |  |
| Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X - ТС110/35 kV Београд 10 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

II Фиксни трошкови:

| Р.бр. | Назив | Износ |
| --- | --- | --- |
| Укупно II: |  |  |

У к у п н а  ц е н а: I + II =

ПДВ =

У к у п н а  ц е н а  с а  ПДВ =

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Упутство:

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структуре цене.

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку услуга у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на перидо до годину дана – Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“, ЈН/1000/0355/2016, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________.2017. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку услуга Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“, у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана, јавне набавке ЈН/1000/0355/2016, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/Подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

ТЕРМИН ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

ТС Рашка

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТС Бор 1

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТС Куршумлија

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТС Пожаревац 1

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТС Београд 10

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	Назначити све главне активности које су утврђене у пројектном задатку, укључујући достављање извештаја и остале активности

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

## ОБРАЗАЦ 6.

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Идејни пројекти

| Ред. бр. | Назив и седиште наручиоца и контакт телефон и лице | Држава у којој је услуга извршена | Период у којем је извршена услуга | Назив, опис извршене услуге | Вредност извршене услуге (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Н |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (РСД) |  |  |  |  |  |

Главни /Пројекти за грађевинску дозволу

| Ред. бр. | Назив и седиште наручиоца и контакт телефон и лице | Држава у којој је услуга извршена | Период у којем је извршена услуга | Назив, опис извршене услуге | Вредност извршене услуге (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (РСД) |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) За

## ОБРАЗАЦ 6.1.

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ПОНУЂАЧА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

С Т Р У Ч Н А   Р Е Ф Е Р Е Н Ц А

Понуђач ____________________________________________________је за нас извршио услуге ___________________________________________које су обухватале _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прецизирати врсту, опис услуге, мишљење Наручиоца о квалитету извршених услуга и поштовању уговорних обавеза и рока за извршење од стране понуђача)

у периоду од ________ године до _________ године, те истог препоручујемо вама.

Укупна вредност извршених услуга је износила __________________________.

Место вршења услуга је _____________________________________________.

Референца се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума јавне набавке услуге „Реконструкција и модернизација ТС 110/X Израда инвестиционо техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“, ЈН број 1000/0355/2016 за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана ________2017.године, и у друге сврхе се не може користити.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

|  |  | Овлашћено лице Наручиоца: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат) |

## ОБРАЗАЦ 7.

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ЗА РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

С Т Р У Ч Н А   Р Е Ф Е Р Е Н Ц А

Име лица: ____________________________________________________ које је за нас извршило услуге ___________________________________________ које су обухватале _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прецизирати врсту, опис услуге, мишљење наручиоца о квалитету извршених услуга и поштовању уговорних обавеза и рока за извршење од стране понуђача)

те истог препоручујемо вама.

Укупна вредност извршених услуга је износила __________________________.

Место вршења услуга је _____________________________________________.

Референца се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума јавне набавке услуге „Реконструкција и модернизација ТС 110/X Израда инвестиционо техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“ ЈН број 1000/0355/2016 за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана   _______.2017.године, и у друге сврхе се не може користити.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

|  |  | Овлашћено лице Наручиоца: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат) |

## ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН/1000/0355/2016, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) следећа лица која ће бити ангажована ради извршења Оквирног споразума:

| Ред. бр. | Име и презиме | Квалификација/звање | Број и важност лиценце | Област коју покрива и функција коју обавља у вези предметне набавке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга:

Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X

ЈН/1000/0355/2016

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15 даље Закон), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

## ПРИЛОГ 1

(Меморандум пословне банке)

ИЗЈАВА

О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са јавним позивом за подношење понуда Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана, јавна набавка услугe Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X, у отвореном поступку јавне набавке ЈН/1000/0355/2016, објављеном дана ______.2017. године, овим потврђујемо да ћемо на захтев __________________________________ (унети назив – понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, без права приговора на 10% вредности Оквирног споразума без ПДВ, са трајањем најмање 30 (словима: тридесет) дана дуже од дана одређеног за коначно извршење посла.

Корисник банкарске гаранције је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2. Београд.

Гаранција ће бити издата  по налогу _____________________________ (унети назив – понуђача) из _________, ул. ____________ бр. ___, уколико буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци.

| МЕСТО И ДАТУМ: | М.П. | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ: |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОГ 2

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Оквирног споразума: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

## ПРИЛОГ 3

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:		                       КОРИСНИК УСЛУГА:

_________________________		        ___________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Оквирног споразума/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место извршене услуге:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет Оквирног споразума (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно Оквирном споразуму потврђују:

ПРУЖАЛАЦ:	                                                                  КОРИСНИК:

_______________	                                                        ____________________

(Име и презиме)                                                             Руководилац пројекта

__________________________                      ______________________________

(Потпис)			                                             (Потпис и лиценцни печат)

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел Оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д.директора (у даљем тексту: Корисник услуга)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача), (у даљем тексту: Пружалац услуга)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Стране у споразуму),

закључиле су у Београду, дана __________.2017.године следећи:

## ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Стране констатују:

- да је Наручилац (у даљем тексту: Корисник услуга), у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон), спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана, ЈН/1000/0355/2016, ради набавке услуга и то Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X;

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана_____________, као и на интернет страници Корисника услуга и на Порталу Службених гласила и база прописа;

- да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуга), која је заведена код Корисника услуга под бројем ________ од ________2017.године, у потпуности одговара захтеву Корисника услуга из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

- да је Корисник услуга својом Одлуком о закључењу Оквирног споразума бр. ____________ од __.__.2017. године изабрао понуду Пружаоца услуга

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуга;

- да обавеза настаје пријемом Уговора са битним елементима, а на основу Оквирног споразума, од стране Пружаоца услуга.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума о пружању услуга (даље: Оквирни споразум), је утврђивање услова за закључивање Уговора о пружању услуга „Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“, (у даљем тексту: Услуге).

Пружалац се обавезује да за потребе Корисника, по настанку истих, а на основу закључених уговора изврши уговорене услуге из става 1. овог члана у року дефинисаном у Оквирном споразуму, у свему у складу са Конкурсном документацијом број 1000/0355/2016, Понудом Пружаоца услуга број ____од ____године, Описом и врстом услуге и Структуром цене, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 чине саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 2.

Овај Оквирни споразум и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Укупна вредност овог Оквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ износи _________________(словима:____________________) RSD.

Корисник услуга није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране су сагласне да је обим услуга у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност извршених услуга утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим услуга, а по основу закључених Уговора.

На  цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Напомена у вези са услугама уколико их обавља страно лице:

Пружалац услуга је сагласан да Корисник услуга обустави и плати порез на добит по одбитку на бруто уговорену  вредност по основу накнаде  од услуга које се пружају, односно које ће бити пружене или коришћене на територији Републике Србије.) из члана 1. овог Уговора.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуге достави доказе о статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник прихода приликом потписивања оквирног споразума или у року осам дана од дана потписивања  оквирног спорзаума, у складу са закљученим Уговором ______________ о избегавању двоструког опорезивања_____________(навести тачан назив уговора).

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге достави доказе за сваку календарску годину (у случају набавке услуге која се реализује током више календарских година).

Корисник услуге се обавезује  да Пружаоцу услуге достави  потврду о плаћеном порезу на добит по одбитку и то оригиналну потврду издату од стране пореског органа Републике Србије у року од 30 дана од дана плаћања пореза.

Уколико Пружалац услуге не достави доказе из става ___ Корисник услуге ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са ________________ (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду из претходног става.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуге обрачуна, одбије и  плати  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије.“

(Напомена: коначан текст овог члана ће се усагласити након доделе уговора уколико се уговор закључује са страним лицем)

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за предметом Оквирног споразума, Корисник услуга ће упутити Пружаоцу услуга (поштом, мејлом) Уговор која садржи опис услуга, обим, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршене Услуге, на следећи начин:

•          90% (словима: деведесет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, сукцесивно по месецима, у зависности од извршења уговорених услуга у једном месецу, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених месечних Извештаја.

•	10% (словима: десет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, по усвајању Коначног извештаја и добијања Грађевинске дозволе као финалног уговореног производа и верификације истог од стране Стручног савета ЈП ЕПС, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Уз рачун који је насловљен на Корисника услуга: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ: 103920327,  Пружалац услуге је  обавези да достави копију Записника о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга који потписују одговорна лица Пружаоца услуга и одговорно/овлашћено лице Корисника услуга којим  се утврђује обим и квалитет извршених услуга, јер једино у том случају се сматра да је примљен исправан рачун.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 6.

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга у току реализације овог Оквирног споразума, достави следеће:

-	месечни извештај и месечни рачун

-	коначни извештај и њему припадајући рачун

Месечни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање Услуга, извршених у датом месецу, и документа  којима се доказује да су наведене активности извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Услуга, према Прилозима 3 и 5 уз овај Оквирни споразум.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга потписан месечни извештај у 3 (словима: три) примерка о реализованим услугама извршеним у претходном месецу.

Корисник услуга има право да, након пријема месечног извештаја, достави примедбе Пружаоцу услуга у писаном облику или да достављени месечни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац  услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуга у тексту примедби.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуга не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуга има право да наплати средство обезбеђења дато на има доброг извршења посла или једнострано раскине Оквирни споразум.

О немогућности поступања по примедбама Корисника услуга у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуга у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуга и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуга ће се сматрати неоправданим.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга рачун за део услуга који је реализовао по прихваћеном месечном извештају најкасније до 8. (словима: осмог) дана у месецу за претходни месец.

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране  овлашћених представника за праћење и реализацију Оквирног споразума на страни Корисника услуге.

Члан 7.

Након реализације Услуга  утврђене чланом 1. овог Оквирног споразума, Пружалац услуга доставља Кориснику услуга Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих  извршених  активности на пружању услуга, месечно одобрених извршених уговорних активности и финални уговорни производ.

Корисник услуга има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуга или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуга у тексту примедби, а који рок не може бити дужи од 7 (словима: седам) дана.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуга не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуга има право да наплати средство обезбеђења дато на има доброг извршења посла или једнострано раскине овај Оквирни споразум.

О немогућности поступања по примедбама Корисника услуга у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуга у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуга и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуга ће се сматрати неоправданим.

Након усвајања Коначног извештаја и предметне пројектне документације на седници надлежног тела Корисника услуга, Корисник услуга ће извршити исплату Пружаоцу услуга у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, у динарима за прихваћени и оверени Коначни извештај, од стране овлашћеног представника Корисника услуга.

Члан 8.

Адресе Страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуга:	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

Пружалац услуга:	__________________________________________

__________________________________________

Подизвођач:           _________________________________________

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 9.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга изврши исплату цене Услуга из члана 3. у складу са извршеним активностима из Прилога 3 и 5 овог Оквирног споразума, на начин и у роковима утврђеним чланом 15. овог Оквирног споразума.

Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Пружаоца услуга:

бр рачуна: _____________________________ код банке:____________

Члан 10.

Корисник услуга је дужан да Пружаоцу услуга током целокупног периода реализације предмета овог Оквирног споразума, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и информација којима располаже у моменту закључења овог Оквирног споразума, а које су у вези са извршењем овог Оквирног споразума.

Корисник услуга има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна  образложења материјала које Пружалац услуга припрема у извршењу Услуга које су предмет овог Оквирног споразума, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог Оквирног споразума.

Члан 11.

Корисник услуга се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуга о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Оквирног споразума и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 12.

Пружалац услуга је дужан да у року од 7 (словима: седам) дана, благовремено затражи од Корисника услуга све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Оквирног споразума.

Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуга је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобађање од плаћања такси и пореза за део услуга које су утврђене у Прилогу 3 овог Оквирног споразума, а у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуга је дужан да пружи Услугу Кориснику услуга у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуга о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Оквирног споразума.

Пружалац услуга се обавезује да, на захтев Корисника услуга, презентира и стручно образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуга по овом Оквирном споразуму, пред надлежним органима Корисника услуга, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуга се обавезује да на захтев Корисника услуга припреми приступачне информације, ради упознавања запослених, предстaвника огранака и зависног привредног друштва Корисника услуга и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Пружалац услуга се обавезује да ће након извршења целокупне Услуге, предати Кориснику услуга израђену документацију испоручити на следећи начин и у следећем броју примерака:

Идејни пројекат у по 6 (словима: шест) примерака у папирној форми и по 1 (словима: један) примерак у електронској форми  на српском језику  (комплет у ПДФ-у, текстуални део и предмер се испоручују и у Word-у),

Идејна решења и пројекти за грађевинску дозволу у по 4 (словима: четири) примерака у папирној форми и по 1 (један) примерак у електронској форми на српском језику (комплет у ПДФ-у, текстуални део и предмер се испоручују и у Word-у) и електронски оверене  за пријаву према интегрисаној процедури.

Скраћени приказ Идејних пројеката - (извод) у по 20 (словима: двадесет) примерака ради разматрања и усвајања на седници Стручног савета, а након корекција, уколико их по захтеву Корисника услуга буде, Пружалац услуга ће предати Кориснику услуга финалну верзију  у горе наведеном броју примерака.

За сваки даљи примерак наручен од стране Корисника услуга преко овог броја Пружалац услуга ће наплатити стварне трошкове копирања, паковања и допремања.

Сваки примерак предметног документа треба да садржи и текст одобреног пројектног задатка на српском језику.

Члан 14.

Стране у споразуму су у обавези да током реализације предмета овог Оквирног споразума, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Оквирног споразума.

Стране у споразуму су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Оквирног споразума.

РОК  И ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 15.

Рок извршења биће дефинисан у конкретном уговору који ће бити закључен на основу Оквирног споразума.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом 5 овог Оквирног споразума.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 16.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Оквирног споразума, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у_________________________.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 5 (словима: пет) дана.

Пружалац услуге  се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима: седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуга из члана 1. овог Оквирног споразума су:

- за Корисника услуга: 	________________________________

- за Пружаоца услуга: 	________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Оквирног споразума су да:

-	примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих (сагласност односно примедбе на извештај);

-	исти доставе другој Страни и да прате поступање по примедбама;

-    Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

-  благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-   извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Оквирног споразума, по потреби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 18.

Пружалац услуга је обавезан да у тренутку потписивања Оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања овог Оквирног споразума, као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО) преда Кориснику услуга, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) дана дуже од рока извршења Услуга, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Оквирном споразуму.

Стране у споразуму су сагласне, да Корисник услуга може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуга, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуга не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Страна и емисионе банке.

На ову  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Ова гаранција истиче на наведени  датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Члан 19.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 18. представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Пружалац услуга одбио да закључи Оквирни споразум, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 20.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуга.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга:

-	Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуга, са којим списком је сагласан Корисник услуга (Списак извршилаца дат је у Прилогу 6 овог Оквирног споразума) и

-	Резервни списак извршилаца са наведеним квалификацијама резервних извршилаца (Списак резервних извршилаца  дат је у Прилогу 6 овог Оквирног споразума).

Уколико се током извршења Услуга, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца,  као и на необразложен захтев Корисника услуга Пружалац услуга је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуга.

Ако Пружалац услуга мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуга за време трајања овог Оквирног споразума, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуга.

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 21.

Пружалац услуга и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог Оквирног споразума, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Оквирног споразума и да их користе искључиво за обављање те Услуга, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација  који је Прилог број 7 уз овај Оквирни споразум.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуга у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуга не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуга.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 22.

Пружалац услуге дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да се придржава аката Корисника услуге, односно докумената које  стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, као и друга лица која Пружалац услуге ангажује приликом пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 23.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду (Прилог 8), који чини саставни део овог Оквирног  споразума.

Члан 24.

Пружалац услуге дужан је да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 25.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Пружалац услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима .

Члан 26.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Корисника услуге, у складу са прописима, од стране Корисника услуге, као и  да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 27.

Овим Оквирним споразумом, Пружалац услуга гарантује Кориснику услуга да је власник и/или  искључиви носилац права интелектуалне својине на предметним Услугама, и да ће заштитити Корисника услуга у случају евентуалних захтева трећих лица по основу ауторског права и права интелектуалне својине.

Пружалац услуга, који користи интелектуалну својину трећих лица (без обзира о каквој врсти интелектуалне својине је реч), гарантује Кориснику услуга да је носилац права или да има законито право на коришћење и/или употребу такве интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, у целости сноси Пружалац услуга.

На све што није предвиђено овим Оквирним споразумом, а тиче се предмета Оквирног споразума, примењиваће се одредбе Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) и ЗОО.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 28.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуга неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуга је сагласан да Кориснику услуга исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуга.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које стране у споразуму када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 27. овог Оквирног споразума.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ

Члан 29.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 3. став 1. овог Оквирног споразума за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 3. став 1. овог Оквирног споразума без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

ВИША СИЛА

Члан 30.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 31.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредби овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуга које су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане Изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуга може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуга, достављањем писане Изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Пружаоцу услуга и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане Изјаве.

Уколико било која Страна откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Страна у споразуму има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 30. овог Оквирног споразума, у висини до максимално 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Члан 32.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 33.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник може да дозволи, а Пружалац је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Корисника, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 34.

Пружалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуга и да је документује на прописан начин.

Стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 35.

Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника страна а ступа на снагу када Пружалац услуга испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења.

Оквирни споразум се закључује на период до годину дана, рачунајући од ступања Оквирног споразума на снагу, а највише до висине планираних средстава за јавну набавку за 2017.годину. Уколико се средства утроше пре истека уговореног рока Оквирни споразум ће се сматрати испуњеним.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 36.

Стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Корисник услуге може, након закључења Оквирног споразума, повећати обим предмета Оквирног споразума, с тим да се вредност Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности из члана 3 Оквирног споразума.

Корисник може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране или се због њих не може остварити сврха овог Оквирног споразума.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

На односе страна, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 38.

Сви неспоразуми који настану из овог Оквирног споразума и поводом њега стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју стране су сагласне да сваки спор настао из овог Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (напомена: коначан текст у Оквирном споразуму зависи од тога да ли је домаћи или страни Продавац).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 39.

Саставни део овог Оквирног споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1  Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром_______)

Прилог 2 Понуда

Прилог 3 Опис и врста услуге

Прилог 4 Образац структуре цене

Прилог 5 Термин план

Прилог 6 Списак извршилаца и Резервни списак извршилаца

Прилог 7 Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Прилог 8 Безбедност и здравље на раду

Прилог 9 Споразум о заједничком наступању

Стране сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 40.

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка, од којих по 3 (словима: три) за сваку Страну у споразуму.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ |  | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | Назив |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
|  |  | име и презиме |
| в.д.директора |  | функција |

Не доставља се у понуди

Ако је оквирни споразум закључен са једним добављачем Уговор се закључује на основу услова предвиђених Оквирним споразумом и понуде достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем тог Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

Уговорне стране:

КОРИСНИК УСЛУГА:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора ___________(у даљем тексту: Корисник услуга)

и

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

- _________________ (назив Пружаоца услуга) из ________(седиште), ул. ____________(назив улице), бр.____, матични број: ___________, ПИБ: __________, текући рачун___________ (број текућег рачуна), Банка__________(назив банке), кога заступа __________________ (својство), _____________ (име и презиме), ___________ (функција) (као лидер у име и за рачун групе понуђача) , (у даљем тексту: Пружалац услуга)

2а)  ________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)  _______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана ____________2017.године следећи:

## УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Имајући у виду:

•	да је Наручилац (у даљем тексту: Корисник услуга) спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32., 40. и 40а Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку услуга Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“, (у даљем тексту: Услуге), ЈН/1000/0355/2016;

•	да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана ______ године, на интернет страници  Корисника услуга као и на Порталу Службених гласила и база прописа;

•	да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуга) у отвореном поступку за ЈН/1000/0355/2016, која је заведена код Корисника услуга под ЈП ЕПС  бројем ______ од _____.2017. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуга из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;

•	да је Корисник услуга, на основу Понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели Уговора, изабрао Пружаоца услуга за реализацију услуга, јавна набавка број ЈН/1000/0355/2016.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуга (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуга се обавезује да за потребе Корисника услуга изврши и пружи услуге „ Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X “, (у даљем тексту: Услуге) ) у свему у складу са Конкурсном документацијом број 1000/0355/2016, Понудом Пружаоца услуга број ____од ____године, Описом и врстом услуге и Структуром цене, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена за Услуге из члана 1. овог Уговора износи __________________ (словима: ________________________) RSD, без пореза на додату вредност.

На  цену Услуга из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуга.

Напомена у вези са услугама уколико их обавља страно лице:

Пружалац услуга је сагласан да Корисник услуга обустави и плати порез на добит по одбитку на бруто уговорену  вредност по основу накнаде  од услуга које се пружају, односно које ће бити пружене или коришћене на територији Републике Србије.) из члана 1. овог Уговора.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Пружаоца услуга закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави доказе о статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуга и доказ да је стварни власник прихода приликом потписивања уговора или у року осам дана од дана потписивања  уговора, у складу са закљученим Уговором ______________ о избегавању двоструког опорезивања_____________(навести тачан назив уговора).

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави доказе за сваку календарску годину (у случају набавке услуге која се реализује током више календарских година).

Корисник услуга се обавезује  да Пружаоцу услуга достави  потврду о плаћеном порезу на добит по одбитку и то оригиналну потврду издату од стране пореског органа Републике Србије у року од 30 дана од дана плаћања пореза.

Уколико Пружалац услуга не достави доказе из става ___ Корисник услуга ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са ________________ (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду из претходног става.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Пружаоца услуга није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуга обрачуна, одбије и  плати  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије.“

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуга.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршене Услуге, на следећи начин:

•          90% (словима: деведесет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, сукцесивно по месецима, у зависности од извршења уговорених услуга у једном месецу, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених месечних Извештаја.

•	10% (словима: десет одсто) од уговорене цене за сваку ТС, по усвајању Коначног извештаја и добијања Грађевинске дозволе као финалног уговореног производа и верификације истог од стране Стручног савета ЈП ЕПС, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Уз рачун који је насловљен на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ: 103920327,  Пружалац услуге је  обавези да достави копију Записника о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга који потписују одговорна лица Пружаоца услуга и одговорно/овлашћено лице Корисника услуга којим  се утврђује обим и квалитет извршених услуга, јер једино у том случају се сматра да је примљен исправан рачун.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга у току реализације овог Уговора, достави следеће:

-	месечни извештај и месечни рачун

-	коначни извештај и њему припадајући рачун

Месечни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање Услуга, извршених у датом месецу, и документа  којима се доказује да су наведене активности извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Услуга, према Прилозима 3 и 5 уз овај Уговор.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга потписан месечни извештај у 3 (словима: три) примерка о реализованим услугама извршеним у претходном месецу.

Корисник услуга има право да, након пријема месечног извештаја, достави примедбе Пружаоцу услуга у писаном облику или да достављени месечни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуга у тексту примедби.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуга не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуга има право да једнострано раскине Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Корисника услуга у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуга у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуга и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуга ће се сматрати неоправданим.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга рачун за део услуга који је реализовао по прихваћеном месечном извештају најкасније до 8. (словима: осмог) дана у месецу за претходни месец.

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране  овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуга.

Члан 5.

Након реализације Услуга  утврђене чланом 1. овог Уговора Пружалац услуга доставља Кориснику услуга Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих  извршених  активности на пружању Услуга, месечно одобрених извршених уговорних активности и финални уговорни производ.

Корисник услуга има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуга или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуга у тексту примедби, а који рок не може бити дужи од 7 (словима: седам) дана.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуга не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуга има право да једнострано раскине овај Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Корисника услуга у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуга у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуга и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуга ће се сматрати неоправданим.

Након усвајања Коначног извештаја и предметне пројектне документације на седници надлежног тела Корисника услуга, Корисник услуга ће извршити исплату Пружаоцу услуга у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, у динарима за прихваћени и оверени Коначни извештај, од стране овлашћеног представника Корисника услуга.

Члан 6.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуга:	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

Пружалац услуга:	__________________________________________

__________________________________________

Подизвођач:           _________________________________________

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 7.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга изврши исплату цене Услуга из члана 2. у складу са извршеним активностима из Прилога 3 и 5 овог Уговора, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Пружаоца услуга:

бр рачуна: _____________________________ код банке:____________

Члан 8.

Корисник услуга је дужан да Пружаоцу услуга током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и иформација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Корисник услуга има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна  образложења материјала које Пружалац услуга припрема у извршењу Услуга које су предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог Уговора.

Члан 9.

Корисник услуга се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуга о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 10.

Пружалац услуга је дужан да у року од 7 (словима: седам) дана, благовремено затражи од Корисника услуга све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуга је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобађање од плаћања такси и пореза за део услуга које су утврђене у Прилогу 3 овог Уговора, а у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуга је дужан да пружи Услугу Кориснику услуга у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуга о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуга се обавезује да, на захтев Корисника услуга, презентира и стручно   образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуга по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуга, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуга се обавезује да на захтев Корисника услуга припреми приступачне информације, ради упознавања запослених, предстaвника огранака и зависног привредног друштва Корисника услуга и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Уговора.

Члан 11.

Пружалац услуга се обавезује да ће након извршења целокупне Услуге, предати Кориснику услуга израђену документацију испоручити на следећи начин и у следећем броју примерака:

Идејни пројекат у по 6 (словима: шест) примерака у папирној форми и по 1 (словима: један) примерак у електронској форми  на српском језику  (комплет у ПДФ-у, текстуални део и предмер се испоручују и у Word-у),

Идејна решења и пројекти за грађевинску дозволу у по 4 (словима: четири) примерака у папирној форми и по 1 (један) примерак у електронској форми на српском језику (комплет у ПДФ-у, текстуални део и предмер се испоручују и у Word-у) и електронски оверене  за пријаву према интегрисаној процедури.

скраћени приказ Идејних пројеката - (извод) у по 20 (словима: двадесет) примерака ради разматрања и усвајања на седници Стручног савета, а након корекција, уколико их по захтеву Корисника услуга буде,Пружалац услуга ће предати Кориснику услуга финалну верзију  у горе наведеном броју примерака

За сваки даљи примерак наручен од стране Корисника услуга преко овог броја Пружалац услуга ће наплатити стварне трошкове копирања, паковања и допремања.

Сваки примерак предметног документа треба да садржи и текст одобреног пројектног задатка на српском језику.

Члан 12.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

РОК  И ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 13.

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи ___ (словима:    ) месеци, почев од дана потписивања овог Уговора.

Рок за почетак извршења услуге је најкасније 3 (словима: три) дана од дана потписивања Уговора.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом 5 овог Уговора.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 14.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуга.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга:

-	Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуга, са којим списком је сагласан Корисник услуга (Списак извршилаца дат је у Прилогу 6 овог Уговора) и

-	Резервни списак извршилаца са наведеним квалификацијама резервних извршилаца (Списак резервних извршилаца  дат је у Прилогу 6 овог Уговора).

Уколико се током извршења Услуга, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца,  као и на необразложен захтев Корисника услуга Пружалац услуга је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуга.

Ако Пружалац услуга мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуга за време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуга.

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 15.

Пружалац услуга и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање те Услуга, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација који је Прилог број 7 уз овај Уговор.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуга у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуга не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуга.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 16.

Пружалац услуге дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да се придржава аката Корисника услуге, односно докумената које  Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, као и друга лица која Пружалац услуге ангажује приликом пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај Уговор.

Члан 17.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду (дат је  у Прилогу 8. овог Уговора), који чинисаставни део овог Уговора.

Члан 18.

Пружалац услуге дужан је да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 19.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Пружалац услуге, ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Корисника услуге, у складу са прописима, од стране Корисника услуге, као и  да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 21.

Овим Уговором  Пружалац услуга гарантује Кориснику услуга да је власник и/или  искључиви носилац права интелектуалне својине на предметним Услугама, и да ће заштитити Корисника услуга у случају евентуалних захтева трећих лица по основу ауторског права и права интелектуалне својине.

Пружалац услуга, који користи интелектуалну својину трећих лица (без обзира о каквој врсти интелектуалне својине је реч), гарантује Кориснику услуга да је носилац права или да има законито право на коришћење и/или употребу такве интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, у целости сноси Пружалац услуга.

На све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваће се одредбе Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) и ЗОО.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 22.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски/овлашћени представници Уговорних страна и истог тренутка ступа на снагу.

Члан 23.

Овај Уговор се закључује до обостраног испуњења уговорених обавеза или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Члан 24.

Овај Уговор и његови Прилози  од 1 до 8 (9)  из члана 37. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 25.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуга из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуга: 	________________________________

- за Пружаоца услуга: 	________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Уговора су да:

-	примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих (сагласност односно примедбе на извештај);

-	исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

-    Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

-  благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-   извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 26.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуга врши се приликом пружања Услуга у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуга у_________________________.

У случају да се приликом пријема Услуга утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуга је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуга у року од 5 (словима: пет) дана.

Пружалац услуга  се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуга приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (словима: три) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

ВИША СИЛА

Члан 27.

Под дејством више силе сматра се случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних  Услуга онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 28.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуга неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуга је сагласан да Кориснику услуга исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуга.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 18. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 29.

У случају да Пружалац услуга, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуга је дужан да плати Кориснику услуга уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуга за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуга услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 30.

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуга које су предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуга може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуга, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуга и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорна страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 30. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Ниједна Уговорна страна нема право да неко од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.

Члан 32.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 33.

Уговорне страна током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 34.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника.

(Напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Пружалац услуга)

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 35.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 36.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1	Конкурсна документација (шифра___________;)

Прилог број 2	Понуда;

Прилог број 3	Опис и врста услуге ;

Прилог број 4	Структура цене из Понуде;

Прилог број 5	Термин план;

Прилог број 6          Списак извршилаца и Резервни списак извршилаца;

Прилог број 7	Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;

Прилог број 8	Безбедност и здравље на раду;

Прилог број 9          Споразум о заједничком извршењу услуге

Члан 37.

Овај Уговор се закључује у  6 (словима: шест) примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Уговора.

КОРИСНИК УСЛУГА                                          ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГА

Јавно предузеће                                                          Назив

Електропривреда Србије Београд

____________________                                         _____________________

Милорад Грчић

в.д.директора 	Име и презиме

Функција

## УГОВОР

## о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Закључен у Београду између:

Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д.директора (у даљем тексту: Корисник услуга),

и

___________________________________________________________________, матични број: ___________, ПИБ _______________, бр.тек.рачуна: ____________ кога заступа директор _________________, (у даљем тексту Пружалац услуга),

чланови групе /подизвођачи _________________________________________________

_________________________________________________________________________,

заједнички назив Стране.

Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са набавком услуга„ Реконструкција и модернизација ТС 110/X – Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X “, Јавна набавка број ЈН/1000/0355/2016 (у даљем тексту: Услуге), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број _____ од ____2017. године.

Члан 2.

Стране су сaгласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програмe, графиконe, изворнe документe, софтверe, производнe плановe, пословнe плановe, пројектe, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Корисника услуга и Пружаоца услуга.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

•	ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

•	неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и

•	ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

•	то било познато Примаоцу у време одавања,

•	дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,

•	то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,

•	то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или

•	је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

•	име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),

•	поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику

•	е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а

•	и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну __________ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „_________“.

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Корисника услуга:

Пословна тајна

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Царице Милице бр. 2. Београд

или:

Поверљиво

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Царице Милице бр. 2. Београд

За Пружаоца услуга:

Пословна тајна

___________

_______________

или:

Поверљиво

_______________

__________________

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршењa одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда у Београду. (Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду, уз примену њеног Правилника (Напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Пружалац услуге).

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране законских заступника/овлашћених представника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих по 3 (словима: три) за сваку Страну.

Стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КОРИСНИК УСЛУГА                                                ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                                         Назив

____________________                                            ____________________

Милорад Грчић                                                име и презиме овлашћеног лица

в.д.директора                                                                     функција

## Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уговор ................................................ бр. ............. од .........................године (даље: Прилог о БЗР)

Корисник услуге: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Корисник услуге),

Пружалац услуге:________________(назив) из _______________(седиште), ул.________________________(назив улице), матични број: ___________, ПИБ _______________, текући рачун: ____________(број текућег рачуна), Банка_____________(назив банке), кога заступа _________________,  (својство), ____________________________(име и презиме), ___________(функција) (у даљем тексту Пружалац услуге),

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:

I Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

II   Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга

које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III  Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Става

другогУводних одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Уговора и  у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора. У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

- Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуге достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

- Корисника услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуге омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Корисника услуге oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Пружалац услуге је дужан да Корисника услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге која је предмет Уговора и то у року од 24 (словима: дведесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка.