ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-448639/5-2019

Обреновац 02.09.2019.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JN3000/0075/2018 (2236/2018) за набавку „Унапређење и проширење  телекомуникационе мреже ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

1.

ПИТАЊЕ 1:

На основу којег документа је направљена спецификација радова?

ПИТАЊЕ 2:

Поз. 3,4: Да ли је у спецификацији приказана тачна димензија TK окна 80x150x150? Дубина? Монтажно окно типа DO-2 је димензија 80x150x100 (дубина) са три поклопца дим. 50x80, да ли се мислило на то окно?

ПИТАЊЕ 3:

Да ли су окна монтажна или се граде на локацији?

ПИТАЊЕ 4:

Поз 13, 14: Да ли се мог понудити ADSS каблови без челичног ужета? Лакше се набављају, једноставнији за одржавање.

ПИТАЊЕ 5:

Поз. бр. 5 према спецификацији наведене су конзоле које се користе за бакарне каблове, нису специфициране конзоле за оптичке каблове, које су потребне за формирање резерви у окнима, као и носачи спојница за наставке.

ПИТАЊЕ 6:

Поз 8: Нису назначене димензије мини рова. Предвидјено је сечење асфалта, али није назначено да ли се ради у коловозу или тротоару?

ПИТАЊЕ 7:

Поз 46: Ветоватно треба STP?

ПИТАЊЕ 8:

Да ли у свим објектима постоје ормани у које се монтира нова опрема?

ПИТАЊЕ 9:

Да ли су планиране резерве ОК на крајевима, наставцима и ..... – које дужине?

ПИТАЊЕ 10:

Има много питања за спецификацију радова. Да ли се неспецифицирани радови могу током извођења додавати?

ПИТАЊЕ 11:

Да ли ће изабраном извођачу бити достављене катастарске подлоге?

ПИТАЊЕ 12:

Да ли ће се количине обрачунавати, према стварно изведеним радовима?

ПИТАЊЕ 13:

Да ли треба попунити модел оквирног Споразума?

ПИТАЊЕ 14:

Да ли је неопходно доставити Потврду ИКС с´обзиром да она није доказ о важењу лиценце. Сходно Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који је ступио на снагу 6.11.2018. године, захтеви за издавање лиценци предају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструцтуре. Став Министартства је да потврда НИЈЕ доказ о важењу лиценце и министарство не издаје исте.

2.

ОДГОВОР 1:

Дата је процена потребног материјала за умрежавање постојећих објеката.

ОДГОВОР 2:

Димензије наведене у конкурсној документацији су тачне. Шахте се монтирају од готових сегмената (3 прстена, доња и горња плоча)

ОДГОВОР 3:

Монтажна.

ОДГОВОР 4:

Не

ОДГОВОР 5:

Тачно је, наведене конзоле се користе за формирање резерве бакарних каблова

ОДГОВОР 6:

Димензије мини рова треба да буду у складу са препорукама ITU-T L.48 тј ITU-T L.153  и зависе од конкретне ситуације на терену (оквирно šxd 15cmx40cm) Мини ров у коловозу.

ОДГОВОР 7:

Да, наручилац ће изменити опис позиције 46. Структуре цене.

ОДГОВОР 8:

За објекте који тек треба да се повежу на мрежу ормани не постоје.

ОДГОВОР 9:

Минимална резерва je 20m

ОДГОВОР 10:

Не могу се додавати.

ОДГОВОР 11:

Изводи из катастра водова за локације на којима се налазе објекти и све што поседујемо од документације (штампана или електронска верзија) за објекте који се повезују на мрежу, биће на располагању.

ОДГОВОР 12:

Да.

ОДГОВОР 13:

Пожељно је да буде попуњен , дефинисано тачком 6.3 Обавезна садржина понуде:

- „потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)“

ОДГОВОР 14:

Није потребно доставити потврду, довољно је доставити само копију наведене лиценце.

Наручилац ће изменити КД у делу који се односи на потврду Инжењерске коморе,

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Комисија за JN3000/0075/2018 (2236/2018)