# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:

Текуће одржавање малоуљних прекидача 6kV и 110kV - ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 147/2020 (ЈН/3000/0844/2020)

(број 5366-Е.03.03.-113968/5-2020 од 12.10.2020. године)

Свилајнац, 12.10.2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку 147/2020 (ЈН/3000/0844/2020)

1.

У делу Техничка спецификација, Врста и обим услуга  тачка 3.1 конкурсне документације,  (страна 4/64), брише се део постојеће табеле и уписује нова;

| - Ред. број | - Предмет набавке | - Јединица - мере | - Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Услуге рада ремонта енергетских прекидача у постројењу 6kV и 110 kV | - радни сат | - 80 |
| 2. | Услуге рада корпе са дизалицом | радни сат | 30 |
| 3. | Ремонт прекидача 110 kV типа: VPS 110B OPS-301 MINEL и типа PS 1231-OPS1-S систем SPRECHER + SCHUN Ремонт обухвата: - Провера нивоа уља и провера погонског зупчаничког система са потребним интервенцијама, подмазивањима и заменом похабаних осовиница (30 %). - Провера електричних примарних веза. - Испитивање и евентуална замена уља. (обезбедиће наручилац) - Отварање лучних комора, преглед, чишћење, уређење контакта (са евентуалним заменом контактних прстију, глава контакта и прстена за горење, 30% по полу планирати замену). - Мерење хода контактног ножа и продирање у контактну ружу. - Мерење времена укључења и искључења прекидача. - Провера истовремености склапања полова прекидача. - Функционално испитивање прекидача са потребним поправкама на колима управљања и сигнализације. - Мерење падова напона на прикључцима. - Ситан заптивни материјал, подлошке, навртке, гумени амортизери итд. - Издавање атеста – мерне листе. | комплет | 4 |

У делу НАПОМЕНА: (страна 5/64) брише се део :

Замена оштећених изолатора, проводника и прикључних веза, демонтажа и монтажа мерних трансформатора и друге В.Н. опреме у пољима.

Интервентна одржавања: Услуге рада на отклањању хаварија на водовима, оштећењу затезних изолатора сабирница, мерних трансформатора и замена В.Н. опреме

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

К О М И С И Ј А

за спровођење 147/2020 (ЈН/3000/0844/2020) формирана Решењем бр. 5366-Е.03.03.-113968/2 од 24.02.2020.године