НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Балканска број 13

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у oтвореном поступку

за јавну набавку добара бр.ЈН/3100/1001/2017

Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01. 1941/22-18 од 24.12.2018. године)

Београд, Децембар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара

„Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“

1.

На страни 4/103 у тачки 3.2. ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА, мења се прва линеа

- Замена једног од три цевовода од прирубнице у вентилској станици до тачке Т11 укупној дужини од 3500m према достављеној документацији.

која се односи на захтевану дужину цевовода која се мења а која  треба да гласи:

- Замена једног од три цевовода од тачке Т0 до тачке Т11 у укупној дужини од ≈2840,35m према достављеној документацији.

2.

На страни 7/103 конкурсне документације мења се техничка спецификација за ПАРТИЈУ 1, и измењени текст конкурсне документације сада гласи:

| Бр. | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Испорука материјала | - |
| - 1.1. | Потребна количина цеви (црна бешавна Ø508x8mm ) за замену правих деоница, лукова, "Y" и "S" комада, од тачке Т0 закључно са тачком Т11. материјал: Č.1212 стандард:EN10219-1 | комплет |
| 1.2. | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10219-1 | комплет |
| 1.3. | Резервна количина прирубница DN500 PN16 SRPS EN 1092-1 за деоницу цевовода од тачке Т0 до тачке Т11. | 10 ком. |
| 1.4. | Вијчана роба за уградњу: - Вијак М30x120 5.6 SRPS 4014/4015 за деоницу цевовода од тачке Т0 до тачке Т11 - Навртка М30 5.6 SRPS 4032/4034 за деоницу цевовода од тачке Т0 до тачке Т11 - Подлошке равне D30 SRPS EN ISO 7089/7090 за деоницу цевовода од тачке Т0 до тачке Т11 | комплет |
| 1.5. | Заптивач DN500 (безазбестни) за деоницу цевовода од тачке Т0 до тачке Т11 | комплет |
| 1.6. | Аксијални компензатори на цевоводу DN500 PN16 | 24 ком |
| 2. | Услуга демонтаже |  |
| 2.1. | Откопавање цевовода, чишћење места испод сва три пепеловода и одвожење материјала на локацију до 3km . | 1000м3 |
| 2.2. | Демонтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од тачке Т0 до тачке Т11. | комплет |
| 2.3. | Демонтажа постојећих прирубница са цевовода: сечење, припрема за заваривање, АКЗ и одлагање на место за поновну монтажу. | комплет |
| 2.4. | Транспорт демонтиране машинске опреме до места одлагања у кругу ТЕ „Костолац Б“. | комплет |
| 3. | Услуга монтаже |  |
| 3.1. | Монтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од тачке Т0 до тачке Т11. Израда цевних лукова и "Y" и "S" комада се врши од цеви из тачке 1.1. Секундарна конструкација за санацију контра падова на ослонцима је обавеза Пружаоца услуга. | комплет |
| 3.2. | Геодетски радови на контроли нивелације цевовода током монтаже и на санацији контрападова постојећих ослонаца. | комплет |
| 3.3. | Монтажа нових дренажних прикључака Ø250×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |
| 3.4. | Монтажа одзраке Ø200×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |
| 3.5. | Монтажа нових компензатора | комплет |
| 4. | Антикорозивна заштита новоуграђене опреме и старе опреме на којој су се изводили радови | 1 комплет |
| 5. | Функционалне пробе | - комплет |

3.

На страни 64/103 конкурсне документације мења се образац структуре цене за ПАРТИЈУ 1, и измењени текст конкурсне документације сада гласи:

Образац структуре цене – Партија 1

| Бр. | Опис | Количина | Јед. цена без ПДВ дин. / EUR | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. / EUR | Укупна цена са ПДВ дин | Назив произвођача добара,модел, ознака добра | земљa порекла робе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9 |
| - 1. | Испорука материјала | - |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Потребна количина цеви (црна бешавна Ø508x8mm) за замену правих деоница, лукова, "Y" и "S" комада, од тачке Т0 закључно са тачком Т11. материјал: Č.1212 стандард:EN10216-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10216-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Резервна количина прирубница DN500 PN16 SRPS EN 1092-1 за деоницу цевовода од потиса багер пумпе до тачке Т11. | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вијчана роба за уградњу: - Вијак М30x120 5.6 SRPS 4014/4015 за деоницу од тачке Т0 до тачке Т11 - Навртка М30 5.6 SRPS 4032/4034 за деоницу од тачке Т0 до тачке Т11 Подлошке равне D30 SRPS EN ISO 7089/7090 за деоницу од тачке Т0 до тачке Т11 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | - Заптивач DN500 (безазбестни) за деоницу од тачке Т0 до тачке Т11 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Аксијални компензатори на цевоводу DN500 PN16 | 24 ком |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Услуга демонтаже |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Откопавање цевовода, чишћење места испод сва три пепеловода и одвожење материјала на локацију до 3km. | 1000м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од тачке Т0 до тачке Т11. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Демонтажа постојећих прирубница са цевовода: сечење, припрема за заваривање, АКЗ и одлагање на место за поновну монтажу. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Транспорт демонтиране машинске опреме до места одлагања у кругу ТЕ „Костолац Б“. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Услуга монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од тачке Т0 до тачке Т11. Израда цевних лукова и "Y" и "S" комада се врши од цеви из тачке 1.1. Секундарна конструкација за санацију контра падова на ослонцима је обавеза Пружаоца услуге. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Геодетски радови на контроли нивелације цевовода током монтаже и на санацији контрападова постојећих ослонаца. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Монтажа нових дренажних прикључака Ø250×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Монтажа одзраке Ø200×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Монтажа нових компензатора | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Антикорозивна заштита новоуграђене опреме и старе опреме на којој су се изводили радови | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Функционалне пробе | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доставити:

- Архиви