## 1.1
A1. USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZOP-a Tehnički centar BEOGRAD
1.1. SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
R.BR. | NAZIV I KRATAK OPIS DISTRIBUTIVNOG PODRUČJA | OPIS USLUGE | TIP APARATA | JED.MERE | KOLIČINA | BROJ PREGLEDA | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1. | Distributivno područje Tehnički centar - Beograd. Na distributivnom području Tehnički centar - Beograd nalazi se pet poslovnih objekata i to: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2Objekat na lokaciji Surčin 3.Objekat na lokaciji Sopot 4.Objekat na lokaciji Grocka 5.Obejkat na lokaciji Barajevo | Šestomesečna periodična provera ispravnosti mobilne opreme za gašenje početnih požara (servisiranje svih vrsta ručnih prenosnih aparata za početno gašenje požara), sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | S-1,2/S-1,2А | kom. | 220 | 2
|  |  | S-6/S-6А | kom. | 62 | 2
|  |  | S-9/S-9А | kom. | 81 | 2
|  |  | S-12/S-12А | kom. | 2 | 2
|  |  | CO2-2 | kom. | 6 | 2
|  |  | CO2-5 | kom. | 38 | 2
|  |  | FOXER-6 | kom. | 7 | 2
2 |  | Ispitivanje boca na hladni vodeni pritisak (HVP) ručno prenosnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, sa izdavanjem Izveštaja o ispitivanju na HVP u 2 primerka (dvogodišnje ispitivanje S i FOXER-6 boca, petogodišnje ispitivanje CO2 boca) | S-1,2/S-1,2А | kom. | 220 | 1
|  |  | S-6/S-6А | kom. | 62 | 1
|  |  | S-9/S-9А | kom. | 81 | 1
|  |  | S-12/S-12А | kom. | 2 | 1
|  |  | CO2-2 | kom. | 6 | 1
|  |  | CO2-5 | kom. | 38 | 1
|  |  | FOXER-6 | kom. | 7 | 1
I - UKUPNA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10)
II - UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III - UKUPNA CENA sa PDV-om (zbir iznosa I i II)

## 1.2
1.2. SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
R.BR. | NAZIV I KRATAK OPIS DISTRIBUTIVNOG PODRUČJA | OPIS USLUGE | VRSTA | JED.MERE | KOLIČINA | BROJ PREGLEDA | JED.CENA bez PDV (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1. | Distributivno područje Tehnički centar - Beograd. Na distributivnom području Tehnički centar - Beograd nalazi se pet poslovnih objekata i to: 1. Upravna zgradau Masarikovoj 2Objekat na lokaciji Surčin 3.Objekat na lokaciji Sopot 4.Objekat na lokaciji Grocka 5.Obejkat na lokaciji Barajevo | Šestomesečno periodično ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode hidrantske instalacije, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | ZH | kom. | 29 | 2
|  |  | NH | kom. | 1 | 2
|  |  | PH | kom. | 2 | 2
2. |  | Godišnje periodično ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak sa sušenjem, talkiranjem i izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Ф 52mm | kom. | 50 | 1
I - UKUPNA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10)
II - UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III - UKUPNA CENA sa PDV-om (zbir iznosa I i II)

## 1.3
1.3. REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
R.BR. | NAZIV I KRATAK OPIS DISTRIBUTIVNOG PODRUČJA | OPIS USLUGE | OBJEKAT | KRATAK OPIS SISTEMA | Jed. mere | Količina | JED.CENA bez PDV (RSD) | Jed.cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a
1 | Distributivno područje Tehnički centar - Beograd. Na distributivnom području Tehnički centar - Beograd nalazi se pet poslovnih objekata i to: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2Objekat na lokaciji Surčin 3.Objekat na lokaciji Sopot 4.Objekat na lokaciji Grocka 5.Obejkat na lokaciji Barajevo | Dvomesečni (redovni), pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 4
|  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239 | kompl. | 4
|  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11 | kompl. | 4
|  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: Pastor Broj aut. detektora: 16 | kompl. | 4
|  |  | Poslovni objekat "Surčin" | Adresibilni Centrala: Kentek Syncro Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8 | kompl. | 4
2 |  | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 2
|  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239 | kompl. | 2
|  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11 | kompl | 2
|  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: Pastor Broj aut. detektora: 16 | kompl | 2
|  |  | Poslovni objekat "Surčin" | Adresibilni Centrala: Kentek Syncro Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8 | kompl | 2
3 |  | Dvomesečni (redovni), pregledi ručnih javljača požara i sirena, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Barajevo" | broj ručnih javljača: 6 sirena: 3 | kompl | 4
4 |  | Šestomesečni (periodični) pregledi ručnih javljača požara i sirena, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Barajevo" | broj ručnih javljača: 6 sirena: 4 | kompl | 2
I - UKUPNA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10)
II - UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III - UKUPNA CENA sa PDV-om (zbir iznosa I i II)

## 1.4
1.4. REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
R.BR. | NAZIV I KRATAK OPIS DISTRIBUTIVNOG PODRUČJA | OPIS USLUGE | OBJEKAT | VRSTA I KRATAK OPIS SISTEMA | JED. MERE | KOLIČINA | JED.CENA bez PDV (RSD) | Jed.cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1. | Distributivno područje Tehnički centar - Beograd. Na distributivnom području Tehnički centar - Beograd nalazi se pet poslovnih objekata i to: 1.Upravna zgrada u Masarikovoj 2Objekat na lokaciji Surčin 3.Objekat na lokaciji Sopot 4.Objekat na lokaciji Grocka 5.Obejkat na lokaciji Barajevo | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsko gašenje požara,sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Stabilni sistem za automatsko gašenje požara halonom "Pastor", tri boce zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg | kompl. | 2
|  | Petogodišnje ispitivanje boca stabilnog sistema za automatsko gašenje na hladni vodeni pritisak (HVP), sa izradom i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Tri boce za halon zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg | kompl. | 1
I - UKUPNA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10)
II - UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III - UKUPNA CENA sa PDV-om (zbir iznosa I i II)
Note on C5: Slavko Lazić: U skladu sa članom 44. Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/09 i 20/2015)

## 1.5
1.5. REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
R.BR. | NAZIV I KRATAK OPIS DISTRIBUTIVNOG PODRUČJA | OPIS USLUGE | OBJEKAT | VRSTA, MODEL,TIP I BROJ KLAPNI | JED. MERE | KOLIČINA | JED.CENA bez PDV (RSD) | Jed.cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a
1. | JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD | Dvomesečni (redovni) pregled, funkcionalno ispitivanje i servisiranje klapni otpornih na požara i protivpožarnih vrata, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka. Usluga servisiranja podrazumeva obavezu čišćenja svih klapni. | Poslovni objekat "Masarikova" | mehaničke PP klapne (3 kom.) | kompl. | 6
I - UKUPNA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10)
II - UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III - UKUPNA CENA sa PDV-om (zbir iznosa I i II)
Note on E4: Slavko Lazić: Navesti Vrsta (elektromotorne vezane na sistem ADP ili sa mehaničkim uređajem za aktiviranje istih), kao TIP i broj klapni otpornih na požar

## 1.6
1.6. REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
R.BR. | NAZIV I KRATAK OPIS DISTRIBUTIVNOG PODRUČJA | OPIS USLUGE | OBJEKAT | KRATAK OPIS OBJEKTA | JED. MERE | KOLIČINA | JED.CENA bez PDV (RSD) | Jed.cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD | Godišnje ispitivanje gromobranskih instalacija sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Objekat u Masarikovoj | Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Barajevo 1 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Barajevo 2 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Sopot | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Surčin | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Grocka 1 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Grocka 2 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2 | kompl. | 1
2 |  | Godišnje ispitivanje električnih instalacija niskog naponasa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Objekat u Masarikovoj | Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Barajevo 1 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Barajevo 2 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Sopot | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Surčin | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Grocka 1 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2 | kompl. | 1
|  |  | Objekat Grocka 2 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2 | kompl. | 1
3. |  | Šetomesečno ispitivanje instalacije nužne rasvete sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Masarikova 1-3 Broj svetiljki 78 | kompl. | 2
|  |  | Poslovni objekat "Surčin" | Đačka 1 Broj svetiljki 11 | kompl. | 2
|  |  | Poslovni objekat "Barajevo" | Милорада Вуковића бр.26 Broj svetiljki 11 | kompl. | 2
|  |  | Poslovni objekat "Sopot" | Милоша Влајића бр.22 Broj svetiljki 12 | kompl. | 2
I - UKUPNA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10)
II - UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III - UKUPNA CENA sa PDV-om (zbir iznosa I i II)
Note on E4: Slavko Lazić: Spratnost i površina objekta u formatu: npr. Пр, 2480m2 ili Su+Pr+12+Kr, 16000m2 Лекенда: По - подрум Су - сутерен Пр- приземље 12- број спратова (12) Кр-кров или Пк - поткровље

## 7-UKUPNO POD A1.
1.7. POD A1. USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA ZOP-a Tehnički centar BEOGRAD
1 | 2 | 3
R.BR. | OPIS POZICIJA | Iznos bez PDV-a (RSD)
1 | SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1.1)
2 | SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I SPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) (POZICIJA 1.2)
3 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (POZICIJA 1.3)
4 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1.4)
5 | REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR (POZICIJA 1.5)
6 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (POZICIJA 1.6)
I | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 3)
II | UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III | UKUPAN IZNOS sa PDV-om (zbir iznosa I i II)
I
II
III