НАРУЧИЛАЦ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Пројекат IPA 2008 "ПОДРШКА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ" (Environmental Protection at the Electric Power of Serbia – EPS) - РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ПУЊЕНИХ 
PCB УЉИМА У ЕПС

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 113/14/ДСИ

(заведено у ЈП ЕПС број 1074/34-15 од 15.04.2015. године)

Београд, април 2015. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: Закон), Комисија је сачинила:

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку за јавну набавку услуге:
Пројекат IPA 2008 “ПОДРШКА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ” (Environmental Protection at the Electric Power of Serbia – EPS) - РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ПУЊЕНИХ PCB УЉИМА У ЕПС

1.

Мења се Прилог 1 као саставни део Пројектног задатка Конкурсне документације за ЈН 113/14/ДСИ и гласи:

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТРАНСФОРМАТОРА КОЈИ СЕ НАБАВЉАЈУ - ЗАМЕНА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ PCB ТРАНСФОРМАТОРЕ

| Бр | Техничке карактеристике PCB трансформатора | Параметри | ТЕ МОРАВА |  |  | ТЕ КОСТОЛАЦ А |  |  |  |  | ПК КОЛУБАРА Тамнава источно поље, ТЦ Банд 2 | ЕД БЕОГРАД Земун-центар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора | Уљни/суви | суви | суви | суви | суви | суви | суви | суви | суви | Уљни | Уљни |
| 2. | Називна снага | MVA | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 12,5 |
| 3. | Напон | kV/kV | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,525 | 35/10,5 |
| 4. | Број фаза, |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Називна фреквенца | Hz, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Називни примарни напон | V | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 35000 |
| 7. | Називни секундарни напон | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 525 | 10500 |
| 8. | VN и NN намотај посебно заливени епоксидном смолом ojaчаном стакленим влакнима тако да чине јединствен блок заливен епоксидом |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Не |
| 9. | VN намотај направљен од проводника | Бакар /алуминијум | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар |
| 10. | NN намотај направљен од фолије | Бакар /алуминијум | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар | Бакар |
| 11. | Спрега |  | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | УynО | Dyn5 |
| 12. | Температурна класа изолације |  | H или F | H или F | H или F | F | F | F | F | F | А | А |
| 13. | Радна температура амбијента | °C | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -25 до 40°С | 40 |
| 14. | Називна примарна струја, | A | 154 | 154 | 154 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 120,3 | 1150 | 206 |
| 15. | Називна секундарна струја | A | 2309.4 | 2309.4 | 2309.4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1804,2 | 98 | 687 |
| 16. | Губици празног хода | W | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 1160 | 9900 |
| 17. | Губици кратког споја на | °C≤W, | 75°/11500 120°/13200 | 75°/11500 120°/13200 | 75°/11500 120°/13200 | 75°/8800 120°/10000 | 75°/8800 120°/10000 | 75°/8800 120°/10000 | 75°/8800 120°/10000 | 75°/10500 120°/12000 | 13500 W | 75 °С 72906.8 W |
| 18. | Начин хлађења | Вентилација/ природно | природно | природно | природно | Вентилација | Вентилација | Вентилација | Вентилација | Вентилација | Хлађен уљем | ONAN |
| 19. | Регулација напона | ±----x------% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Са стране примара у безнапонском стању ±2x2,5% | Регулација са стране примара у безнапонском стању, крутим везама помоћу ручице са исте стране изведене као и прикључци за VN, (±2,5%) | Регулација напона врши се у безнапонском стању помоћу премештача на ВН страни; опсег регулације: ±2x2.5 % |
| 20. | Ниво буке максимално | dB | 76 | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 54 | Не сме да пређе максимално дозвољене вредности према SRPS EN 60076-10(2008) |
| 21. | Напон кратког споја | % |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | 7.14 |
| 22. | Изведба трансформатора треба да задовољи стандарде | SRPS EN 60076-11..2008, IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | SRPS N.H1.018 (IEC 726), IEC 60076-11 | / | SRPS IEC 60050(421)(1996), IEC 50(421)(1990); SRPS EN 60076-1(2012); SRPS EN 60076-2(2011); SRPS N.H1.006(1991); SRPS N.H1.013(1985); SRPS N.H1.015(1985); SRPS N.H1.016(1985); SRPS N.H1.019(1987); SRPS EN 50216-4(2009); SRPS N.H1.045(1972); SRPS N.H1.050(1974); SRPS N.H1.051(1974); SRPS N.H1.052(1989); SRPS EN 60076-3(2008); SRPS EN 60076-10(2008); SRPS N.H1.606(1991); Одлука о општим условима за испоруку електричне енергије (пречишћен текст: „Службени гласник РС“ број 53/95, 4/96 и 50/96) |
| 23. | Механичка заштита | IP | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | 54 | IP 65 |
| 24. | Сви изолациони материјали коришћени било за NN намотај или VN намотај морају бити ојачани стакленим влакнима | Да/ не | Да | да | да | Да | Да | Да | Да | Да |  | не |
| 25. | Максимална количина запаљивог материјала не сме прећи вредност од % укупне масе трансформатора | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | <25% |
| 26. | Термичка заштита |  | Преко ПТ 100 давача ( опомена и искључење са мониторинго м температуре који надзире до 3 температурн а сензора истовремен о са резолуцијом 0,5 °Ц са следећим карактерист икама : Уграђени троцифрени дисплеј температуре 3 (три) LED аларма, 3 (три) LED сензора, - Приказ MIN. и MAX. вредности регистрован их у раду, - Могућност програмирања | Преко ПТ 100 давача ( опомена и искључење са мониторинго м температуре који надзире до 3 температурн а сензора истовремен о са резолуцијом 0,5 °Ц са следећим карактерист икама : Уграђени троцифрени дисплеј температуре 3 (три) LED аларма, 3 (три) LED сензора, - Приказ MIN. и MAX. вредности регистрован их у раду, - Могућност програмира ња | Преко ПТ 100 давача ( опомена и искључење са мониторинго м температуре који надзире до 3 температурн а сензора истовремен о са резолуцијом 0,5 °Ц са следећим карактерист икама : Уграђени троцифрени дисплеј температуре 3 (три) LED аларма, 3 (три) LED сензора, - Приказ MIN. и MAX. вредности регистрован их у раду, - Могућност програмира ња | Термичка заштита – Z конвертор са 3 независна струјна круга. Два од три струјна круга контролишу промене отпора на две ПТЦ сонде. Информација о аларму 1 или аларму 2 се преноси појединачно путем два независна релеја опремљена преклопним контактом. Стање релеја показују две ЛЕД диоде. Трећи мерни круг се користи за укључење вентилатора преко трећег независног релеја опремљеног НО контактком. | Термичка заштита – Z конвертор са 3 независна струјна круга. Два од три струјна круга контролишу промене отпора на две ПТЦ сонде. Информација о аларму 1 или аларму 2 се преноси појединачно путем два независна релеја опремљена преклопним контактом. Стање релеја показују две ЛЕД диоде. Трећи мерни круг се користи за укључење вентилатора преко трећег независног релеја опремљеног НО контактком. | Термичка заштита – Z конвертор са 3 независна струјна круга. Два од три струјна круга контролишу промене отпора на две ПТЦ сонде. Информација о аларму 1 или аларму 2 се преноси појединачно путем два независна релеја опремљена преклопним контактом. Стање релеја показују две ЛЕД диоде. Трећи мерни круг се користи за укључење вентилатора преко трећег независног релеја опремљеног НО контактком. | Термичка заштита – Z конвертор са 3 независна струјна круга. Два од три струјна круга контролишу промене отпора на две ПТЦ сонде. Информација о аларму 1 или аларму 2 се преноси појединачно путем два независна релеја опремљена преклопним контактом. Стање релеја показују две ЛЕД диоде. Трећи мерни круг се користи за укључење вентилатора преко трећег независног релеја опремљеног НО контактком. | Термичка заштита – Z конвертор са 3 независна струјна круга. Два од три струјна круга контролишу промене отпора на две ПТЦ сонде. Информација о аларму 1 или аларму 2 се преноси појединачно путем два независна релеја опремљена преклопним контактом. Стање релеја показују две ЛЕД диоде. Трећи мерни круг се користи за укључење вентилатора преко трећег независног релеја опремљеног НО контактком. | Контактни термометар | Контактни термометар |
| 27. | Гранични ниво парцијалних пражњења Пример < 10 пC | < ___ pC | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | <10 pC на 1,3Un | Према IEC 60076-3 | Према IEC 60076-3 |
| 28. | Максимално дозвољено време кратког споја | s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 29. | Tрансформатор је намењен за монтажу | Унутрашња / спољна монтажа | Унутрашња | Унутрашња | Унутрашња | Унутрашња | Унутрашња | Унутрашња | Унутрашња | Унутрашња | спољна монтажа | спољна |
| 30. | На горњем делу трансформатора морају бити уграђене куке за ношење | Да/не | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 31. | Постоље трансформатора мора имати 4 точка који се могу поставити у два ортогонална правца | Да/не | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 32. | Јарам треба да буде конструктивно решен тако да се цела конструкција може по потреби подизати | Да/не | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | / | Да |
| 33. | Димензије трансформатора са кућиштем морају имати максимално следеће димензије: |  | дужина до 2000 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2000 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2000 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2200 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2200 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2200 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2200 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина до 2200 mm ширина до 1600 mm висина до 2000 mm | дужина 1050 ширина 1860 висина 1600 | - дужина 4440 mm - ширина 2980 mm - висина 3485 mm |
| 34. | Осно растојање између точкова: | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1505 |

2.

Мења се Образац 6.1 Конкурсне документације за ЈН 113/14/ДСИ и гласи:

ОБРАЗАЦ 6.1

СТРУКТУРА ЦЕНЕ НАБАВКЕ И ЗАМЕНЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Табела 4.1. Спецификација цене набавке нових трансформатора (из Прилога А) са транспортом и монтажом на место уградње

| р. бр. | Локација | Снага (MVA) и напон кV/кV | Техничка процена замене и израда техничке документације | Цена новог трансформатора са испоруком на месту уградње | Цена демонтаже старог трансформатора, монтаже новог трансформатора и пуштање у рад | Укупно: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕ Морава, Свилајнац | 1.6, 6/0.4 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕ Морава, Свилајнац | 1.6, 6/0.4 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕ Морава, Свилајнац | 1.6, 6/0.4 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕ Костолац А, Костолац | 1, 0/0.4 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕ Костолац А, Костолац | 1, 0/0.4 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕ Костолац А, Костолац | 1, 0/0.4 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕ Костолац А, Костолац | 1, 0/0.4 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕ Костолац А, Костолац | 1.25, 6/0.4 |  |  |  |  |
| 9. | ЕД Београд, Београд | 12.5/ 35/10 |  |  |  |  |
| 10. | ПК Колубара, Лазаревац | 1, 6/0.525 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

Доставити:                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈН 113/14/ДСИ

1. Архиви