## Rekapit svih radova i opreme
Obrazac 11
STRUKTURA CENE
R.B. | Rekapitulacija svih radova i opreme | UKUPNO BEZ PDV | PDV | UKUPNO SA PDV
1 | MVK-isporuka cevi i opreme | 0 |  | 0
2 | MVK-maš. Montaža cevi i opreme | 0 |  | 0
3 | MVK-nab i ugr. Ur. Povr vode | 0 |  | 0
4 | MVK-nab i ugr. Pump. St. Povr. vode | 0 |  | 0
5 | MUK-radovi u krugu TEKO A | 0 |  | 0
6 | MUK-sistem za usisav. Pepela | 0 |  | 0
7 | GVK-rekapitulacija | 0 |  | 0
8 | EVUK-Elektroradovi rev 3 | 0 |  | 0
SVEGA: |  | 0 | 0 | 0

## MVK-isporuka cevi i opreme
Predmer za isporuku cevi i ostale mašinske opreme pepelovoda
Poz. | Opis materijala | Jed. | Količina | Jed.cena bez PDV | Ukupno
1. | Čelične bešavne cevi od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2
| Cev DN50 PN40 (ф 57x2,9 mm) | m | 70 |  | 0
| Cev DN100 PN40 (ф 114,3x3,6 mm) | m | 40 |  | 0
| Cev DN150 PN40 (ф 168,3x4,5 mm) | m | 6 |  | 0
| Cev DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) | m | 50 |  | 0
| Cev DN225 PN40 (ф 244,5x8,8 mm) | m | 22330 |  | 0
| Cev DN250 PN40 (ф 273x7,1 mm) | m | 10 |  | 0
2. | HDPE PE100 cevi prema SRPS ISO4427:2001 I EN 12.201
| Cev Ф 280x38.3mm PN25 | m | 2850 |  | 0
3. | Vatrogasno gibljivo crevo sa brzom kandžastom spojnicom Ф 110 mm , dužine 15m za drenaže | kom | 6 |  | 0
4. | Cevni lukovi od 90° za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2, dimenzije prema DIN 2605
| DN100 PN40 (ф 114,3x3,6 mm) radijus R=1,5D | kom | 18 |  | 0
| DN50 PN40 (ф 57x2,9 mm) radijus R=1,5D | kom | 30 |  | 0
| DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) radijus R=5D | kom | 2 |  | 0
| DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) radijus R=10D | kom | 1 |  | 0
| DN225 PN40 (ф 244,5x8,8 mm) radijus R=10D | kom | 4 |  | 0
5. | Cevni lukovi DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2, radijus R=10D dimenzije prema DIN 2605
| Ugao 17° | kom | 1 |  | 0
| Ugao 20° | kom | 1 |  | 0
6. | Cevni lukovi DN225 PN40 (ф 244,5x8,8 mm) za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi P265GH (1.0425) prema EN10216-2, radijus R=10D, dimenzije prema DIN 2605
| Ugao 2.00° | kom | 27 |  | 0
| Ugao 3° | kom | 9 |  | 0
| Ugao 4° | kom | 48 |  | 0
| Ugao 7° | kom | 36 |  | 0
| Ugao 10° | kom | 11 |  | 0
| Ugao 13° | kom | 12 |  | 0
| Ugao 16° | kom | 15 |  | 0
| Ugao 20° | kom | 9 |  | 0
| Ugao 24° | kom | 9 |  | 0
| Ugao 28° | kom | 5 |  | 0
| Ugao 30° | kom | 18 |  | 0
| Ugao 34° | kom | 6 |  | 0
| Ugao 37° | kom | 3 |  | 0
| Ugao 43° | kom | 6 |  | 0
| Ugao 45° | kom | 6 |  | 0
| Ugao 57° | kom | 3 |  | 0
| Ugao 68° | kom | 9 |  | 0
| Ugao 81° | kom | 3 |  | 0
7. | Cevni lukoviHDPE PE 100
Ф 280x38.3mm PN25, DIN16963/1, 1,5D
| Ugao 120* | kom | 4 |  | 0
| Ugao 145* | kom | 1 |  | 0
Poz. | Opis | Jed. | Kol.
8 | Cevni lukovi DN250 (273x7,1)PN40 za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi od 265GH(1.0425)prema SRPS EN 10216-2, dimenzije prema DIN 2605
| Radijus R=10D, ugao 30.00° | kom | 2 |  | 0
9. | Reducir PN40 od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2,
dimenzije prema DIN 2616-2
| DN200(219.1x7,1)xDN150(168.3x4.5) | kom | 2 |  | 0
| DN250(273x8.8)xDN225(244.5x8.8) | kom | 4 |  | 0
| DN225(244.5x8.8)xDN200(219.1x8) | kom | 2 |  | 0
10. | T komad PN40 od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2,
dimenzije prema DIN 2615-2
| DN225(244.5x8.8)xDN225(244.5x8.8) | kom | 6 |  | 0
11. | Redukujući T komad PN40 od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2, dimenzije prema DIN 2615-2 |  |  |  | 0
| DN150(168.3x4.5)xDN225(224.5x8.8) | kom | 2 |  | 0
| DN150(168.3x4.5)xDN200(219x7.1) | kom | 2 |  | 0
| DN150(168.3x4.5)xDN250(273x7.1) | kom | 4 |  | 0
12. | Prirubnica sa grlom od P245GH (1.0352) prema SRPS EN 1092-1
| EN-1092-1/ | kom | 15 |  | 0
11 B1/DN50/PN40/2.9/P245G
| EN-1092-1/ | kom | 9 |  | 0
11B1/DN100/PN40/3.6/P245GH
| EN-1092-1/ | kom | 4 |  | 0
11B1/DN150/PN40/4.5/P245GH
| EN-1092-1/ | kom | 4 |  | 0
11B1/DN200/PN40/7.1/P245GH
| Prirubnica tipa B1, tip zaptivne površine B, debljina grla 8,8mm, DN225 PN40, dimenzije nisu propisane standardom SRPS EN 1092-1, informativni crtež C062923641 | kom | 430 |  | 0
Broj komada za prirubničku vezu sa kompenzatorima – 346
Broj komada za prirubničku vezu sa
Ventilima – 36
Broj komada za prirubničku cevnu
Vezu – 48
EN1092-1/11B1/DN225/PN40/8,8/P245GH
| EN 1092-1/ | kom | 8 |  | 0
11B1/DN250/PN40/7.1/P245GH
13. | Slepa prirubnica od P245GH (1.0352) prema SRPS EN 1092-1
| EN 1092-1/ | kom | 4 |  | 0
05B1/DN250/PN40/P245GH
14. | Kompenzatori
| Teleskopski kompenzator sa prirubnicama za cevovod za hidraulični transport vode, pepela i šljake DN225 PN40 | kom | 173 |  | 0
opseg temperatura -25 ÷ + 60°C, dilatacija +/- 150 mm
Proizvođač Luk Loznica, Tip AP25/225/300/0/0 ili odgovarajući
15. | Oslonci cevovoda
| Vodeći oslonac (VO-A) DN225, informativni crtež U 055 06M 237 | kom | 2692 |  | 0
| Vodeći oslonac (VO-B) DN225, informativni crtež U 055 06M 238 | kom | 198 |  | 0
| Ram za vođenje oslonaca VO-B | kom | 70 |  | 0
Informativni crtež U 055 06M 253
| Vodeći oslonac (VO-B) DN225 | kom | 138 |  | 0
sužena trasa
Informativni crtež U 055 06M 251
| Ram za vođenje oslonaca VO-B – sužena trasa – informativni crtež | kom | 46 |  | 0
U 055 06M 252
| Nepokretni oslonac (NO-A) DN225, informativni crtež U 055 06M 235 | kom | 129 |  | 0
| Nepokretni oslonac (NO-B) DN225, informativni crtež U 055 06M 236 | kom | 102 |  | 0
| Konstrukcija za ukrućenje oslonaca | kom | 22 |  | 0
NO-B informativni crtež U 055 06M 256
| Konstrukcija za ukrućenje oslonaca | kom | 12 |  | 0
NO-B –sužena trasa –iformativni crtež
U 055 06M 257
| Planarni oslonac (PL) DN225, informativni crtež br. U 055 06M 239 | kom | 152 |  | 0
| Detalj cevovoda za uzemljenje –umetak crt. Br.U05506M 251/1 | kompl. | 9 |  | 0
| Karakteristični presek za VO-B DN225 inf. crt.U05506M253/4 | kom | 2 |  | 0
| Vodeći oslonac (VO-A) DN250 - Witzemann DN250 LKG 23.0250.060 | kom | 2 |  | 0
16. | Ručni ventil sa prirubnicom | kom | 15 |  | 0
Tip Pinch Valve, Proizvođač Flowrox ili odgovarajući
Modularna konstrukcija ventila Cev(sleeve):Stiren-butadien(SBRT),za abrazivne medije
Telo ventila: Zatvorene konstrukcije, od livenog gvožđa premazanog epoksidnim premazom.
Prirubnički spoj: prema DIN PN40
Max. radna temperature:110*C
Min. radna temperature: -40*C
Max. radni pritisak :40 bar
Pogon ručni;
Pozicije : otvoreno-zatvoreno;
Premaz(farba):Epoxy K180-E180/2
Profil fleksibilnog dela: Otvoren 100%.Ventil mora biti opremljen mehanizmom koji omogućuje da se posle svakog zatvaranja fleksibilni deo otvori 100%
DN50 PN40, ugradb.dimen. 165mm
Isogate(Weir) šiber pregradni ventil sa ručnim reduktorskim prenosom - pogonom, ili odgovarajući
| DN100 PN40- 04WHPRAWGMT | kom | 9 |  | 0
| DN150 PN40- 06WHPRAWGMT | kom | 4 |  | 0
| DN200 PN40- 08WHPRAWGMT | kom | 2 |  | 0
| DN250 PN40- 10WHPRAWGMT | kom | 18 |  | 0
17. | Vijci sa šestougaonom glavom od materijala 6.8 prema EN 1515-1
| M16x60 | kom | 72 |  | 0
| M20x70 | kom | 88 |  | 0
| M24x90 | kom | 48 |  | 0
| M27x100 | kom | 60 |  | 0
| M27x110 ili dr. odgovarajući prema proračunu prirubnice DN225 | kom | 4872 |  | 0
| M30 x 110 | kom | 96 |  | 0
18. | Šestaugaona navrtka od materijala 6
Prema EN1515-1
| M16 | kom | 72 |  | 0
| M20 | kom | 88 |  | 0
| M24 | kom | 48 |  | 0
| M27 | kom | 4932 |  | 0
| M30 | kom | 96 |  | 0
19. | Podloška ravna prema DIN 125
| M16 | kom | 72 |  | 0
| M20 | kom | 88 |  | 0
| M24 | kom | 48 |  | 0
| M27 | kom | 9804 |  | 0
| M30 | kom | 192 |  | 0
20. | Pljosnati zaptivači prema EN 1514-1
| Forma IBC,A1,DN50,PN40,s=2,Klinge | kom | 18 |  | 0
| Forma IBC,A1,DN100,PN40,s=2,Klin. | kom | 11 |  | 0
| Forma IBC,A1,DN150,PN40,s=2,Klin. | kom | 6 |  | 0
| Forma IBC,A1,DN200,PN40,s=2,Klin. | kom | 5 |  | 0
| Forma IBC,A1,DN225PN40,s=2,Klin | kom | 406 |  | 0
-dimenzije nisu propisane standardom
| Forma IBC,A1,DN250,PN40,s=2,Klin. | kom | 8 |  | 0
21. | Prelazni komad za spajanje plastičnog i čeličnog cevovoda, čelični cevovod DN225(244,5x8,8) PN40 i plastični cevovod HDPE PE100 Ф 280x38,3 PN25 | kom | 2 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
Напомена за цеви из Поз. 1: - Дужина челичних цеви Ф244.5x8.8 треба да буде 10-12 m , а за цеви осталих димензија и мања, према нарученој количини; - Крајеви цеви треба да буду обрађени за заваривање, конзервирани и заштићени пластичним капама. - Антикорозиона заштита цеви треба да је у једном премазу – превлаци на бази епоксидних смола. Технички захтеви и спецификација цеви за наручивање према стандарду SRPS EN 10216-2: 1. 70m – tube(cev)-57x2,9-EN10216-2- P265GH-TC1*-Option10**-Option18*** 2. 40m - tube(cev)-114,3x3,6- EN10216-2- P265GH-TC1*-Option10**-Option18*** 3. 6m- tube(cev)-168,3x4,5- EN10216-2- P265GH-TC1*- Option10**-Option18*** 4. 50m - tube(cev)- 219,1x7,1- EN10216-2- P265GH-TC1*- Option10**-Option18*** 5. 22330m- tube(cev)- 244,5x8,8- EN10216-2- P265GH-TC1*- Option10**-Option18*** 6. 10m- tube(cev) 273x7,1- EN10216-2- P265GH-TC1*-Option10**-Option18*** Значење опција за наручивање: *-TC1 се односи на испитну групу 1( табела 13, страна 27 стандарда SRPS EN 10216-2) ** - Option10 (Додатни захтев 10) се односи на посебну припрему крајева цеви ( t 8.6, str. 20 i 21 standarda SRPS EN 10216-2) *** - Option 18 (Додатни захтев 18) се односи на антикорозиону заштиту ( т 13 , страна 35 стандарда SRPS EN 10216-2) Напомена за цеви из Поз. 1: - Дужина челичних цеви Ф244.5x8.8 треба да буде 10-12 m , а за цеви осталих димензија и мања, према нарученој количини; - Крајеви цеви треба да буду обрађени за заваривање, конзервирани и заштићени пластичним капама. - Антикорозиона заштита цеви треба да је у једном премазу – превлаци на бази епоксидних смола. Технички захтеви и спецификација цеви за наручивање према стандарду SRPS EN 10216-2 1. 70m – tube(cev)-57x2,9-EN10216-2- P265GH-TC1*-Option10**-Option18*** 2. 40m - tube(cev)-114,3x3,6- EN10216-2- P265GH-TC1*-Option10**-Option18*** 3. 6m- tube(cev)-168,3x4,5- EN10216-2- P265GH-TC1*- Option10**-Option18*** 4. 50m - tube(cev)- 219,1x7,1- EN10216-2- P265GH-TC1*- Option10**-Option18*** 5. 22330m- tube(cev)- 244,5x8,8- EN10216-2- P265GH-TC1*- Option10**-Option18*** 6. 10m- tube(cev) 273x7,1- EN10216-2- P265GH-TC1*-Option10**-Option18*** Значење опција за наручивање *-TC1 се односи на испитну групу 1( табела 13, страна 27 стандарда SRPS EN 10216-2) ** - Option10 (Додатни захтев 10) се односи на посебну припрему крајева цеви ( t 8.6, str. 20 i 21 standarda SRPS EN 10216-2) *** - Option 18 (Додатни захтев 18) се односи на антикорозиону заштиту ( т 13 , страна 35 стандарда SRPS EN 10216-2)

## MVK-maš.montaža cevi i opreme
Predmer za mašinsku montažu cevovoda
Poz. | Opis materijala | Jed. | Količina | Jed.cena bez PDV | Ukupno | Ukupno bez PDV
1. | Čelične bešavne cevi od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2
| Cev DN50 PN40 (ф 57x2,9 mm) | m | 60 |  |  | 0
| Cev DN100 PN40 (ф 114,3x3,6 mm) | m | 36 |  |  | 0
| Cev DN150 PN40 (ф 168,3x4,5 mm) | m | 2 |  |  | 0
| Cev DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) | m | 45 |  |  | 0
| Cev DN225 PN40 (ф 244,5x8,8 mm) | m | 21680 |  |  | 0
| Cev DN250 PN40 (ф 273x7,1 mm) | m | 9 |  |  | 0
2. | HDPE PE100 cevi prema SRPS ISO4427:2001 I EN 12.201
| Cev Ф 280x38.3mm PN25 | m | 2850 |  |  | 0
3. | Vatrogasno gibljivo crevo sa brzom kandžastom spojnicom Ф 110 mm , dužine 15m za drenaže | kom | 6 |  |  | 0
4. | Cevni lukovi od 90° za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2, dimenzije prema DIN 2605 |  |  |  |  | 0
| DN100 PN40 (ф 114,3x3,6 mm) radijus R=1,5D | kom | 18 |  |  | 0
| DN50 PN40 (ф 57x2,9 mm) radijus R=1,5D | kom | 30 |  |  | 0
| DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) radijus R=5D | kom | 2 |  |  | 0
| DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) radijus R=10D | kom | 1 |  |  | 0
| DN225 PN40 (ф 244,5x8,8 mm) radijus R=10D | kom | 4 |  |  | 0
0
5. | Cevni lukovi DN200 PN40 (ф 219,1x7,1 mm) za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2, radijus R=10D dimenzije prema DIN 2605
| Ugao 17° | kom | 1 |  |  | 0
| Ugao 20° | kom | 1 |  |  | 0
6. | Cevni lukovi DN225 PN40 (ф 244,5x8,8 mm) za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi P265GH (1.0425) prema EN10216-2, radijus R=10D, dimenzije prema DIN 2605
| Ugao 2.00° | kom | 27 |  |  | 0
| Ugao 3° | kom | 9 |  |  | 0
| Ugao 4° | kom | 48 |  |  | 0
| Ugao 7° | kom | 36 |  |  | 0
| Ugao 10° | kom | 11 |  |  | 0
| Ugao 13° | kom | 12 |  |  | 0
| Ugao 16° | kom | 15 |  |  | 0
| Ugao 20° | kom | 9 |  |  | 0
| Ugao 24° | kom | 9 |  |  | 0
| Ugao 28° | kom | 5 |  |  | 0
| Ugao 30° | kom | 18 |  |  | 0
| Ugao 34° | kom | 6 |  |  | 0
| Ugao 37° | kom | 3 |  |  | 0
| Ugao 43° | kom | 6 |  |  | 0
| Ugao 45° | kom | 6 |  |  | 0
| Ugao 57° | kom | 3 |  |  | 0
| Ugao 68° | kom | 9 |  |  | 0
| Ugao 81° | kom | 3 |  |  | 0
7. | Cevni lukoviHDPE PE 100
Ф 280x38.3mm PN25, DIN16963/1, 1,5D
| Ugao 120* | kom | 4 |  |  | 0
| Ugao 145* | kom | 1 |  |  | 0
Poz. | Opis | Jed. | Kol.
8 | Cevni lukovi DN250 (273x7,1)PN40 za zavarivanje, od čeličnih bešavnih cevi od 265GH(1.0425)prema SRPS EN 10216-2, dimenzije prema DIN 2605
| Radijus R=10D, ugao 30.00° | kom | 2 |  |  | 0
9. | Reducir PN40 od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2,
dimenzije prema DIN 2616-2
| DN200(219.1x7,1)xDN150(168.3x4.5) | kom | 2 |  |  | 0
| DN250(273x8.8)xDN225(244.5x8.8) | kom | 4 |  |  | 0
| DN225(244.5x8.8)xDN200(219.1x8) | kom | 2 |  |  | 0
10. | T komad PN40 od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2,
dimenzije prema DIN 2615-2
| DN225(244.5x8.8)xDN225(244.5x8.8) | kom | 6 |  |  | 0
11. | Redukujući T komad PN40 od P265GH (1.0425) prema SRPS EN10216-2, dimenzije prema DIN 2615-2
| DN150(168.3x4.5)xDN225(224.5x8.8) | kom | 2 |  |  | 0
| DN150(168.3x4.5)xDN200(219x7.1) | kom | 2 |  |  | 0
| DN150(168.3x4.5)xDN250(273x7.1) | kom | 4 |  |  | 0
12. | Prirubnica sa grlom od P245GH (1.0352) prema SRPS EN 1092-1
| EN-1092-1/ | kom | 15 |  |  | 0
11 B1/DN50/PN40/2.9/P245G
| EN-1092-1/ | kom | 9 |  |  | 0
11B1/DN100/PN40/3.6/P245GH
| EN-1092-1/ | kom | 4 |  |  | 0
11B1/DN150/PN40/4.5/P245GH
| EN-1092-1/ | kom | 4 |  |  | 0
11B1/DN200/PN40/7.1/P245GH
| Prirubnica tipa B1, tip zaptivne površine B, debljina grla 8,8mm, DN225 PN40, dimenzije nisu propisane standardom SRPS EN 1092-1, informativni crtež C062923641 | kom | 430 |  |  | 0
Broj komada za prirubničku vezu sa kompenzatorima – 346
Broj komada za prirubničku vezu sa
Ventilima – 36
Broj komada za prirubničku cevnu
Vezu – 48
EN1092-1/11B1/DN225/PN40/8,8/P245GH
| EN 1092-1/ | kom | 8 |  |  | 0
11B1/DN250/PN40/7.1/P245GH
13. | Slepa prirubnica od P245GH (1.0352) prema SRPS EN 1092-1
| EN 1092-1/ | kom | 4 |  |  | 0
05B1/DN250/PN40/P245GH
14. | Kompenzatori
| Teleskopski kompenzator sa prirubnicama za cevovod za hidraulični transport vode, pepela i šljake DN225 PN40 | kom | 173 |  |  | 0
opseg temperatura -25 ÷ + 60°C, dilatacija +/- 150 mm
Proizvođač Luk Loznica, Tip AP25/225/300/0/0 ili odgovarajući
15. | Oslonci cevovoda
| Vodeći oslonac (VO-A) DN225, informativni crtež U 055 06M 237 | kom | 2692 |  |  | 0
| Vodeći oslonac (VO-B) DN225, informativni crtež U 055 06M 238 | kom | 198 |  |  | 0
| Ram za vođenje oslonaca VO-B | kom | 70 |  |  | 0
Informativni crtež U 055 06M 253
| Vodeći oslonac (VO-B) DN225 | kom | 138 |  |  | 0
sužena trasa
Informativni crtež U 055 06M 251
| Ram za vođenje oslonaca VO-B – sužena trasa – informativni crtež | kom | 46 |  |  | 0
U 055 06M 252
| Nepokretni oslonac (NO-A) DN225, informativni crtež U 055 06M 235 | kom | 129 |  |  | 0
| Nepokretni oslonac (NO-B) DN225, informativni crtež U 055 06M 236 | kom | 102 |  |  | 0
| Konstrukcija za ukrućenje oslonaca | kom | 22 |  |  | 0
NO-B informativni crtež U 055 06M 256
| Konstrukcija za ukrućenje oslonaca | kom | 12 |  |  | 0
NO-B –sužena trasa –iformativni crtež
U 055 06M 257
| Planarni oslonac (PL) DN225, informativni crtež br. U 055 06M 239 | kom | 152 |  |  | 0
| Detalj cevovoda za uzemljenje –umetak crt. Br.U05506M 251/1 | kompl. | 9 |  |  | 0
| Karakteristični presek za VO-B DN225 inf. crt.U05506M253/4 | kom | 2 |  |  | 0
| Vodeći oslonac (VO-A) DN250 - Witzemann DN250 LKG 23.0250.060 | kom | 2 |  |  | 0
16. | Ručni ventil sa prirubnicom | kom | 15 |  |  | 0
Tip Pinch Valve, Proizvođač Flowrox ili odgovarajući
Modularna konstrukcija ventila Cev(sleeve):Stiren-butadien(SBRT),za abrazivne medije
Telo ventila: Zatvorene konstrukcije, od livenog gvožđa premazanog epoksidnim premazom.
Prirubnički spoj: prema DIN PN40
Max. radna temperature:110*C
Min. radna temperature: -40*C
Max. radni pritisak :40 bar
Pogon ručni;
Pozicije : otvoreno-zatvoreno;
Premaz(farba):Epoxy K180-E180/2
Profil fleksibilnog dela: Otvoren 100%.Ventil mora biti opremljen mehanizmom koji omogućuje da se posle svakog zatvaranja fleksibilni deo otvori 100%
DN50 PN40, ugradb.dimen. 165mm
Isogate(Weir) šiber pregradni ventil sa ručnim reduktorskim prenosom - pogonom, ili odgovarajući
| DN100 PN40- 04WHPRAWGMT | kom | 9 |  |  | 0
| DN150 PN40- 06WHPRAWGMT | kom | 4 |  |  | 0
| DN200 PN40- 08WHPRAWGMT | kom | 2 |  |  | 0
| DN250 PN40- 10WHPRAWGMT | kom | 18 |  |  | 0
17. | Vijci sa šestougaonom glavom od materijala 6.8 prema EN 1515-1
| M16x60 | kom | 72 |  |  | 0
| M20x70 | kom | 88 |  |  | 0
| M24x90 | kom | 48 |  |  | 0
| M27x100 | kom | 60 |  |  | 0
| M27x110 ili dr. odgovarajući prema proračunu prirubnice DN225 | kom | 4872 |  |  | 0
| M30 x 110 | kom | 96 |  |  | 0
18. | Šestaugaona navrtka od materijala 6
Prema EN1515-1
| M16 | kom | 72 |  |  | 0
| M20 | kom | 88 |  |  | 0
| M24 | kom | 48 |  |  | 0
| M27 | kom | 4932 |  |  | 0
| M30 | kom | 96 |  |  | 0
19. | Podloška ravna prema DIN 125
| M16 | kom | 72 |  |  | 0
| M20 | kom | 88 |  |  | 0
| M24 | kom | 48 |  |  | 0
| M27 | kom | 9804 |  |  | 0
| M30 | kom | 192 |  |  | 0
20. | Pljosnati zaptivači prema EN 1514-1
| Forma IBC,A1,DN50,PN40,s=2,Klinge | kom | 18 |  |  | 0
| Forma IBC,A1,DN100,PN40,s=2,Klin. | kom | 11 |  |  | 0
| Forma IBC,A1,DN150,PN40,s=2,Klin. | kom | 6 |  |  | 0
| Forma IBC,A1,DN200,PN40,s=2,Klin. | kom | 5 |  |  | 0
| Forma IBC,A1,DN225PN40,s=2,Klin | kom | 406 |  |  | 0
| -dimenzije nisu propisane standardom |  |  |  |  | 0
| Forma IBC,A1,DN250,PN40,s=2,Klin. | kom | 8 |  |  | 0
21. | Prelazni komad za spajanje plastičnog i čeličnog cevovoda, čelični cevovod DN225(244,5x8,8) PN40 i plastični cevovod HDPE PE100 Ф 280x38,3 PN25 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: |  | 0

## MVK-nab. i ugr. ur. povr. vode
Predmer za nabavku i ugradnju mašinske opreme prikupljanja povratne vode
Red. | Naziv | Jed. | Količina | Jed. Cena bez PDV | Ukupno bez PDV
br.
10" UTOPNA BUNARSKA PUMPA
Karakteristike pumpe:
dvostepena utopna bunarska pumpa, radna kola i kućište izrađeno od livenog nerđajućeg čelika 1.4408 metodom preciznog livenja. Potisni priključak Rp 6.
Pumpa je sa plaštom za adekvatno
hlađenje elektromotora.
Karakteristike motora:
| Elektromotor je trofazni, snage 30 kW, broj obrtaja 2900 1/min, napajanje 3ph/400V/50Hz, klasa zaštite kućišta IP68. Start elektromotora je zvezda-trougao. Ukupna težina pumpnog agregata iznosi 300 kg. | kom | 2 |  | 0
1. | Pumpa se isporucuje zajedno sa nepovratnim ventilom, adapterom za prelaz sa navojnog prikljucka na prirubnicku vezu DN150 PN10.
Radne karakteristike pumpe:
Qpz = Hpz = ƞpz = Ppz =
20 60.7 51.2 23.2
30 57 66.5 25.2
40 52.3 75.2 27.3
50 46.1 78.3 28.8
60 37.5 75.3 29.3
70 25.6 62 28.3
80 8.82 27.8 25.4
- Qpz protok (l/s),
- Hpz napor (mVS),
- hpz stepen iskorišćenja eff (%),
- Ppz hidraulička snaga na vratilu (kW) i
kavitacijska rezerva pumpe NPSHpz (m)
Izlazni ručni izolacioni ventil
Veličina DN200
Tip Ručni leptirasti ventil
Nazivni pritisak 10 bar(g)
Konekcija Prirubnički spoj
2. | Standardi Projektovan prema EN559 označen u saglasnosti sa EN19 | kom | 2 |  | 0
Vrh montiran prema EN ISO 5211
Lice na lice 558-1 serija 20, ISO EN5752 serija 20
Testiran u saglasnosti sa EN12266-1
PED označen sa 97/23/CE
Izlazni izolacioni ventil na motorni pogon
Veličina DN250
Tip Leptirasti ventil
3. | Nazivni pritisak 10 bar(g) | kom | 1 |  | 0
Konekcija Prirubnički spoj Standardi Projektovan prema EN559 označen u saglasnosti sa EN19
Vrh montiran prema EN ISO 5211
Lice na lice 558-1 serija 20, ISO EN5752 serija 20
Testiran u saglasnosti sa EN12266-1
PED označen sa 97/23/CE
4. | Izlazni i ulazni ručni izoalcioni ventil
Veličina DN50
Tip Ručni kuglasti ventil
Nazivni pritisak 10bar(g)
| Konekcija Navojni prema BSP | kom | 2 |  | 0
Standard CE oznaka u saglasnosti sa PED 97/23 (za ventili DN32 i veće)
Standard ispitivanja API 598.
Izlazni i ulazni ručni izolacioni ventil
5. | Veličina DN25 | kom | 2 |  | 0
Tip Ručni kuglasti ventil
Nazivni pritisak 10bar(g)
Konekcija Navojni prema BSP
Standard Bez CE oznake kao gore (DN32) primenjive veličine.
Standard ispitivanja API 598.
6. | Prirubnički set DN200 , PN10 | set | 3 |  | 0
(prirubnica, kontra prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN10, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
7. | Prirubnica DN200,PN10
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN10, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
| Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8. | set | 4 |  | 0
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
8. | Prirubnica DN250,PN10
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN10, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
| Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8. | set | 3 |  | 0
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
9. | T-račva DN200 sa prirubničkim setom, PN10
Materijal P235GH, Standard DIN 2615
|  | kom | 3 |  | 0
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka) 5 setova
Prirubnice prema EN1092-1 PN10, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
10. | Redukcija
| DN200(219,1x5,9/DN150(168,3x4,5) | set | 2 |  | 0
Sa prirubničkim setom DN200 i DN150, vijak, navrtka, podloška i zaptivka
Prirubnice prema EN1092-1 PN10, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Form E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
11. | Redukcija
| DN250(250x14,8)/DN200(168,3x4,5) | set | 1 |  | 0
Sa prirubničkim setom DN250 i DN200, vijak, navrtka, podloška i zaptivka
Prirubnice prema EN1092-1 PN10, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Form E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
12. | Flanš adapter za PE cevi
DN250,PN 10
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
| Prirubnica prema DIN 28605, | set | 1 |  | 0
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
Koleno DN200(219,1x5,9) 90°, PN10
13. | Dimenzije prema SRPS EN 12201-3:2008 | kom | 4 |  | 0
Materijal PE SRPS EN 12201-1:2008.
14. | Koleno DN250(250x14,8) 90°, PN10 Dimenzije prema SRPS EN 12201-3:2008
| Materijal PE SRPS EN 12201-1:2008. | kom | 3 |  | 0
15. | Koleno DN250(250x14,8) 45°, PN10
| Dimenzije prema SRPS EN 12201-3:2008 | kom | 2 |  | 0
Materijal PE SRPS EN 12201-1:2008.
16. | Oslonac cevovoda DN250(250x14,8) | set | 2 |  | 0
17. | Cev DN200, PN10 , Ø219,1x5,9 mm
| Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH | m | 40 |  | 0
18. | PE CevDN250(250x14,8), PN 10,
| Dimenzija prema SRPS EN 12201-2:2008 | m | 210 |  | 0
Materijal PE SRPS EN 12201-1:2008.
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## MVK-nab.i.ugr.pump.st.povr.vode
Predmer za nabavku i ugradnju mašinske opreme pumpne stanice povratne vode
Red. br. | Naziv | Jed. | Broj | jedinična ceena bez PDV | Ukupno bez PDV
1
Horizontalna višestepena centrifugalna pumpa za povratnu vodu
sedmostepena, horizontalna pumpa sa radijalnim usisom i potisom (orijentacija usisne i potisne prirubnice prema grafičkoj dokumentaciji), usis DN125/PN10/16, potis DN100/PN10/16, telo pumpe, difuzori i radna kola izrađena su od sivog liva, a mehanički zaptivač od kombinacije materijala karbon/SiC/EPDM.
Elektromotor je trofazni, snage 160 kW, 267A, broj obrtaja 1487 1/min, napajanje 3ph/400V/50Hz, klasa zaštite kućišta IP55. Pumpa i elektromotor su postavljeni na postolje i spojeni elastičnom spojnicom. Ukupna težina pumpnog agregata iznosi 2217 kg.
| Radne karakteristike pumpe: | kom | 2 |  | 0
- Qpz protok (l/s),
- Hpz napor (mVS),
- hpz stepen iskorišćenja eff (%),
- Ppz hidraulička snaga na vratilu (kW) i
- kavitacijska rezerva pumpe NPSHpz (m)
Izlazni i ulazni ručni izoalcioni ventil
Veličina DN50
Tip Ručni kuglasti ventil
2 | Nazivni pritisak 25 bar(g) | kom | 2 |  | 0
Konekcija Navojni prema BSP
Standard CE oznaka u saglasnosti sa PED 97/23 (za ventili DN32 i veće)
Standard ispitivanja API 598.
Izlazni i ulazni ručni izolacioni ventil
Veličina DN25
Tip Ručni kuglasti ventil
3 | Nazivni pritisak 25 bar(g) | kom | 4 |  | 0
Konekcija Navojni prema BSP
Standard Bez CE oznake kao gore (DN32) primenjive veličine.
Standard ispitivanja API 598.
Izlazna nepovratna klapna
Veličina DN150
Tip Nepovratni ventil
Nazivni pritisak 25 bar(g)
| Konekcija Prirubnički spoj | kom | 2 |  | 0
4 | Standardi Projektovan prema EN559 označen u saglasnosti sa EN19
Vrh montiran prema EN ISO 5211
Lice na lice 558-1 serija 20, ISO EN5752 serija 20
Testiran u saglasnosti sa EN12266-1
PED označen sa 97/23/CE
Izlazni i ulazni ručni izolacioni ventil
Veličina DN125
5 | Tip Ručni leptirasti ventil
| Nazivni pritisak 16 bar(g) | kom | 2 |  | 0
Konekcija Prirubnički spoj
Standardi Projektovan prema EN559 označen u saglasnosti sa EN19
Vrh montiran prema EN ISO 5211
Lice na lice 558-1 serija 20, ISO EN5752 serija 20
Testiran u saglasnosti sa EN12266-1
PED označen sa 97/23/CE
Izlazni i ulazni ručni izolacioni ventil
Veličina DN150
Tip Ručni leptirasti ventil
Nazivni pritisak 25 bar(g)
6 | Konekcija Prirubnički spoj
| Standardi Projektovan prema EN559 označen u saglasnosti sa EN19 | kom | 3 |  | 0
Vrh montiran prema EN ISO 5211
Lice na lice 558-1 serija 20, ISO EN5752 serija 20
Testiran u saglasnosti sa EN12266-1
PED označen sa 97/23/CE
7 | Gumeni kompezator DN 125,PN16 sa prirubnicama
Prirubnički adapter
| Materijal – Liveno gvožđe | kom. | 2 |  | 0
Prirubnice prema EN1092-1 PN10
Spojnica DN125,PN25
8 | Prirubnički adapter
| Materijal – Liveno gvožđe prema EN1563 Tip EN-GJS-450-10 | kom | 2 |  | 0
Prirubnice prema EN1092-1 PN25.
Spojnica DN150,PN25
9 | Prirubnički adapter
| Materijal – Liveno gvožđe prema EN1563 Tip EN-GJS-450-10 | kom | 3 |  | 0
Prirubnice prema EN1092-1 PN25.
10 | Prirubnički set DN150,PN25 | set | 1 |  | 0
(prirubnica, kontra prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN25, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
11 | Prirubnica DN150,PN25 | set | 1 |  | 0
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN25, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
Prirubnica DN125,PN16
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN16, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
12 | Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8. | set | 6 |  | 0
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
Prirubnica DN250,PN16
(Prirubnica, vijak, navrtka, podloška i zaptivka)
Prirubnice prema EN1092-1 PN16, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
13 | Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8. | set | 2 |  | 0
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Forma E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
14 | Koleno DN125(139,7x4) 90°, PN16 | kom | 2 |  | 0
Materijal P235GH, Standard DIN 2605
15 | Koleno DN150(168,3x4,5)90°, PN25 | kom | 3 |  | 0
Materijhal P235GH, Standard DIN 2605
16 | T komad DN150(168,3x4,5), PN25 | kom | 1 |  | 0
Materijal P235GH, Standard DIN 2615
17 | Redukcija DN250/DN125,PN16
Sa prirubničkim setom DN250 i DN125, vijak, navrtka, podloška i zaptivka
| Prirubnice prema EN1092-1 PN16, Materijal prema EN 10028-2 P265GH. | set | 2 |  | 0
Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8.
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Form E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
Redukcija DN150/DN100,PN25
Sa prirubničkim setom DN150, vijak, navrtka, podloška i zaptivka
Materijal redukcije P235GH, SRPS EN 10253-2
18 | Prirubnice EN1092-1 PN25, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
| Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8. | set | 2 |  | 0
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Form E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
19 | Redukcija DN225(244,5x8,8)/DN150/(168,3x4,5),PN25 Sa prirubničkim setom DN 225 i DN150, vijak, navrtka, podloška i zaptivka Materijal redukcije P235GH, SRPS EN 10253-2 Prirubnice EN1092-1 PN25, Materijal prema EN 10028-2 P265GH. Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8. Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8. Podloške prema BS4320, DIN126 Form E. Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X. | set | 2 |  | 0
Sa prirubničkim setom DN 225 i DN150, vijak, navrtka, podloška i zaptivka
Materijal redukcije P235GH, SRPS EN 10253-2
19 | Prirubnice EN1092-1 PN25, Materijal prema EN 10028-2 P265GH.
| Set vijaka prema BS3692, DIN933, GD8.8. | set | 2 |  | 0
Navrtke prema BS3692, DIN934, GD8.
Podloške prema BS4320, DIN126 Form E.
Materijal zaptivke - Novus 34, to BS7531 GD X.
Navojni priključak DN50(60x2,9), PN25
20 | Konekcija – Navojna prema BSP (ISO 7/1) | kom | 2 |  | 0
Prema EN10241
21 | Cev sa navojem DN25(33,7x2,6), PN 25, Dužina 15cm | kom | 4 |  | 0
Navoj na jednoj strani prema BSP (ISO 7, EN 10226-2)
22 | Cev DN125(139,7x4), PN 16 | m | 2 |  | 0
Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH
23 | Cev DN150(168,3x4,5), PN25, | m | 10 |  | 0
Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH
24 | Cev DN250(273x6,3), PN16 | m | 2 |  | 0
Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH
25 | Stub sa kliznim osloncem | kom | 1 |  | 0
26 | Konzola sa kliznim osloncem | kom | 1 |  | 0
| Navojni priključak DN50(60x2,9), PN25 |  |  |  | 0
20 | Konekcija – Navojna prema BSP (ISO 7/1) | kom | 2
Prema EN10241
21 | Cev sa navojem DN25(33,7x2,6), PN 25, Dužina 15cm | kom | 4 |  | 0
Navoj na jednoj strani prema BSP (ISO 7, EN 10226-2)
22 | Cev DN125(139,7x4), PN 16 | m | 2 |  | 0
Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH
23 | Cev DN150(168,3x4,5), PN25, | m | 10 |  | 0
Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH
24 | Cev DN250(273x6,3), PN16 | m | 2 |  | 0
Dimenzije prema SRPS EN10217-2 / SRPS EN 10028 P195GH
25 | Stub sa kliznim osloncem | kom | 1 |  | 0
26 | Konzola sa kliznim osloncem | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0

## MUK-radovi u krugu TEKO A
Предмер радова
Poz. | Opis materijala | Jed. | Količina | Jed.cena bez PDV | Ukupno bez PDV
1 | Bravarski radovi | čas | 8000 |  | 0
2 | Elektromontažerski radovi | čas | 8000 |  | 0
3 | Rad zavarivača | čas | 3000 |  | 0
4 | Rad autodizalice | čas | 200 |  | 0
5 | Rad viljuškara | čas | 300 |  | 0
6 | Rad dizelagregata | čas | 200 |  | 0
6 | Angažovanje traktora | čas | 200 |  | 0
7 | Rad peskare sa kompresorom | čas | 400 |  | 0
8 | Angažovanje terenskog vozila (sl. tipu Lada Niva ) | km | 18000 |  | 0
sa vozačem
|  |  |  | UKUPNO: | 0
Напомена: Вредност радова дефинисана је са бројем норма часова и основном ценом норма часа. Ценом је обухваћен утрошак горива, мазива, као и песка за пескарење. Број ангажованих извршилаца, по броју и квалификованој структури одређује Наручилац. Захтев се дефинише најмање 15 дана пре почетка посла. Очекиванини број извршилаца у једном месецу је 20.

## MUK-sisstem za usisav. pepela
Predmer radova za projektovanje, isporuku, ugradnju i puštanje u rad sistema za usisavanje pepela
Poz. | Opis dela | Jed. | Količina | Jed.cena bez PDV | Ukupno bez PDV
1 | Projektovanje sistema za usisavanje pepela | kom. | 1 |  | 0
2 | Isporuka i montaža stabilnog industrijskog usisivača | kompl. | 1 |  | 0
3 | Isporuka cevnog sistema za usisavanje kotlarnica i elektrofiltera bloka A-1 i A-2 | kompl. | 1 |  | 0
4 | Montaža cevnog sistema za usisavanje kotlarnica i elektrofiltera bloka A-1 i A-2 | kompl. | 1 |  | 0
5 | Puštanje u rad sistema za usisavanje pepela, probni rad i dokazivanje parametara | kom. | 1 |  | 0
|  |  | CENA UKUPNO: |  | 0

## GVK-Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | T1-1 do T14-7 |  | 0
2. | T14-8 do T19-1 |  | 0
3. | T19-2 do T20-9 |  | 0
4. | T21-1 do T38-1 |  | 0
5. | T41-1 do T57-3 |  | 0
6. | Z1-Z2 |  | 0
8. | Propust T29-T30 |  | 0
9. | Propust T35-T36 |  | 0
10. | Temelji piging prijemna stanica |  | 0
11. | Piging stanica za slanje |  | 0
12. | Pumpna stanica povratne vode |  | 0
13. | Rezervoar povratne vode |  | 0
14. | Put T11-T21 |  | 0
15. | Cevovod povratne vode |  | 0
16. | rekonstr. objekata u krugu TE A |  | 0
|  | UKUPNO: | 0

## GVK-T1-4 do T14-7
TRASA T1-4 DO T14-7
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | IZNOS bez PDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje-skidanje humusa, površinskog sloja zemlje za nagl.ploče konstrukcije oslonaca do 20-30cm u gabaritu same ploče, odnošenje na deponiju uračunato u cenu. Za oslonce od T1-1 do T14-7
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 1.6*1*1.5*2*13*2+9.2*1.5*1.5*2*10*2 | m³ | 952.8 |  | 0
2 |  | Izrada AB bušenih šipova od betona MB30(C25/30) sa najmanje 400kg cementa po m3 betona.Plaća se kompletno završen šip (iskop i betoniranje, priprema platoa i krajcovanje, odvoz iskopanog materjala na deponiju do 5000m) po m'. Armatura šipa se plaća posebno.
Prečnik šipa Ø 30cm .
|  | 4*2*4+3*4*6+5*2*4+3*4*9+4.5*2*2+4*2*2+5*4+4*2+3*4+4.5*2*2+3*4*3+3.5*4*2+3*4*7+4*2*3+4*2*5+4.5*2*3+4*2*4+4*2+4.5*2*3+4*2*3+4.5*2*3+4*2*2+4.5*2*2 | m | 735 |  | 0
3 |  | Nasipanje sa zbijanjem i zbijanje podtla pre nasipanja ispod tem.spojnica (šljunčani jastuk u gabaritu tem.stope debljine 30cm) plitkog temelja za oslonce fundirane na tem.stopama. Dovoz, nabavka i oprema uklj.u cenu
|  | (1.6+2+1.6)*0.3*2+2*0.3*2*4.5+4.5*2*0.3+0.3*9.2*4.5+0.3*2*4.5*2+0.3*2*4.5+0.3*9.2*4.5+0.3*2*4.5*2+9.2*0.3*4.5*8+2*2*0.3*2+2.2*0.3+1.6*2*0.3*2 |  | 153.9 | 0 | 0
4 |  | Nasipanje materjalom iz iskopa sa zbijanjem u zoni nagl.ploča šipova |  |  |  | 0
|  | 476.4*2*0.3 | m³ | 286 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
4 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.ploče šipova oslonca VO-A d=30cm tip 3 i tip 2
|  | 1.5*2*0.3*28 | m3 | 25.2 |  | 0
5 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.grede šipova oslonca
|  | 45*0.4*0.4*2 | m3 | 14.4 |  | 0
6 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 temelja stubova čeličnih konstrukcija oslonaca.
|  | 1.24*4.5*13+(9.2*2.25*2*1+1.2*2.25*2*2*0.6+2*0.6*0.6*4.8)*10 | m3 | 631.21 |  | 0
7 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 stubova i ležišnih greda ab oslonaca. |  |  |  | 0
|  | 1.7751 | m3 | 1.78 | 0 | 0
8 |  | Mrsav beton ispod nagl.ploče šipova i temeljnih stopa čel.konstrukcije MB15 (C12/15)
|  | 1.8*4.7*0.05*13+1.8*2.1*0.05*28+9.4*4.7*0.05*10 | m3 | 32.8 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura GA 240/360 spirala u šipovima | kg | 7493.55 |  | 0
|  | Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova | kg | 67441.92 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
2 |  | Izrada i montaža čeličnih elemenata mostnih konstrukcija i pojedinačnih čeličnih stubova oslonaca cevovoda prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa, a posebo montazni varovi na gradilistu. Antikorozivna zaštita mora biti Prema standardu JUS ISO 12944-2:2002 objekat se svrstava u kategoriju C4 atmosferske korozivnosti. Okvirni vek trajnosti zaštite predviđa se srednji rok trajanja. Radi se sledeći sistem AKZ: 1. Abrazivno čišćenje konstrukcije do kvaliteta Sa 2 1/2 2.osnovni premaz na bazi EP (epoksid) 1 x 120 μm suvog filma 3.međupremaz na bazi EP (epoksid) 1 x 60 μm suvog filma 4.Završni premaz na EP bazi 1 x 60 μm suvog filma Napomena: jediničnom cenom obuhvatiti AKZ samo po tački 1. i 2. (radionička zaštita). Tačke 3 i 4 će biti u drugoj javnoj nabavci.
|  | 111694.19+2500 | kg | 118114 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
F. OSTALI RADOVI
1 |  | Izrada oslonaca kompenzatora (uz saglasnost projektanta), po tačnoj šemi veze sa podkonstrukcijom, u zavisnosti od odabranog proizvođača projektovanog kompenzatora. (učešće podkonstrukcije je 100kg po kompenzatoru)
|  | 7*3 | kom. | 21 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno(din.) od A-F: | 0

## GVK-T14-8 do T19-1
TRASA T14-8 DO T19-1
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | UKUPNO bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom.obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje-skidanje humusa, površinskog sloja zemlje za nagl.ploče konstrukcije oslonaca do 20-30cm u gabaritu same ploče, odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 1.9*1.9*(4+6+23+20)*0.3 | m³ | 57.4 |  | 0
2 |  | Izrada AB bušenih šipova od betona MB30(C25/30) sa najmanje 400kg cementa po m3 betona.Plaća se kompletno završen šip (iskop i betoniranje, priprema platoa i krajcovanje, odvoz iskopanog materjala na deponiju do 5000m) po m'. Armatura šipa se plaća posebn
Prečnik šipa Ø 30cm .
|  | 5.76*2*3+4.32*2*2+4.14*2*43+3.05*2*101+3*4*(20+23)+5*4*(6+4)-310 | m | 1429.98 |  | 0
Prečnik šipa Ø 80cm .
|  | 10*2*12 | m | 240 |  | 0
3 |  | Nasipanje materjalom iz iskopa sa zbijanjem u zoni nagl.ploča šipova
|  | 57.4*0.30 | m³ | 17.22 |  | 0
4 |  | Iskop useka na delu cevovoda T18-93 do T19-1 i od T18-20 do T18-62 sa uređenjem i zbijanjem tla do Ms=10MPa,odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
|  | 80*7*4.3+40*1.4*6.3+100*2.1*9.5+12*1.4*6.3 | m³ | 2000 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 poprečne grede oslonca VO-A b/h=40/40cm
|  | 2*0.4*0.4*202 | m³ | 66.68 |  | 0
2 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 stubova oslonca VO-A tip 2 2xØ30cm
|  | 2.41*2*0.071*23+3.41*2*0.071*20 | m3 | 17.56 |  | 0
3 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 stubova oslonca VO-A tip 3 2xØ30cm
|  | 4.38*0.3*0.6*4+5.42*0.3*0.6*6 | m3 | 9.01 |  | 0
4 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.ploče šipova oslonca VO-A d=30cm tip 3 i tip 2
|  | 1.9*1.9*10*0.3+1.9*1.5*0.3*43-30,38 | m3 | 47.6 |  | 0
5 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.grede šipova oslonca FO-A b/h=100/80cm tip 4
|  | 4*1*0.8*12 | m3 | 38.4 |  | 0
6 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 poprečne grede oslonca FO-A b/h=60/80cm tip 4
|  | 0.5*2*0.6*0.8*12 | m3 | 5.76 |  | 0
7 |  | Mrsav beton ispod nagl.ploče šipova MB15 (C12/15)
|  | 1.9*1.9*(4+6+23+20)*0.05 | m3 | 9.57 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura GA 240/360 spirala u šipovima | kg | 4875.81 |  | 0
|  | Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova | kg | 38679.29 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
1 |  | Izrada i montaža čeličnih anker ploča, ankera veze za beton fiksnih FO-A i pokretnih VO-A oslonaca prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od nadzornog organa. AKZ se radi samo za vidni deo koji nije u betonu.
|  | 7760*1.03 | kg | 8207.73 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
F. OSTALI RADOVI
1 |  | Izrada oslonaca kompenzatora (uz saglasnost projektanta), po tačnoj šemi veze sa podkonstrukcijom, u zavisnosti od odabranog proizvođača projektovanog kompenzatora (učešće podkonstrukcije je 100kg po kompenzatoru).
|  | 13*3 | kom. | 39 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-T19-2 do T20-9
TRASA T19-2 DO T20-9
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | IZNOS bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje-skidanje humusa, površinskog sloja zemlje za nagl.ploče konstrukcije oslonaca do 20-30cm u gabaritu same ploče, odnošenje na deponiju uračunato u cenu. Za oslonce od T19-9 do T19-26 i za T19-23
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 1.9*1.9*9*0.3 | m³ | 59.29 |  | 0
2 |  | Izrada AB bušenih šipova od betona MB30(C25/30) sa najmanje 400kg cementa po m3 betona.Plaća se kompletno završen šip (iskop i betoniranje, priprema platoa i krajcovanje, odvoz iskopanog materjala na deponiju do 5000m) po m'. Armatura šipa se plaća posebn
Prečnik šipa Ø 30cm .
|  | 4*5*4+4*3*5+2*2*4 | m | 164 |  | 0
Prečnik šipa Ø 80cm .
|  | 3*5+2*9+2*5+2*15+19+2*18+2*18+2*17+16*2+16+17+18+16+14+2*14+14*2+14+10+2*10+10+12+14+13+10*2+4*10+3*5 | m | 535 |  | 0
3 |  | Nasipanje sa zbijanjem ispod tem.stopa u smislu poboljšanja tla Ms=30MPa u visini od 30cm | [5 empty] | 0
|  | 2*4.5*0.3*2+1.6*4.2*0.3*2 | m³ | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Nasipanje materjalom iz iskopa sa zbijanjem u zoni nagl.ploča šipova
|  | 9.75*0.3 | m³ | 8.36 |  | 0
5 |  | Iskop zemlje, do minimalne visine ispod čelične konstrukcije od 1.2m od nivelete, osovine trase cevoda,na delu cevovoda T19-2 do T19-14 i od T19-41 do T19-19 i od T19-54 do T19-92 sa uređenjem i zbijanjem tla do Ms=10MPa,odnošenje na deponiju uračunato u
|  | 72*3*0.6+48*3*0.6+228*3*0.6 | m³ | 100 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 poprečne grede oslonca VO-A b/h=40/40cm
|  | 2*0.4*0.4*11 | m³ | 3.52 |  | 0
2 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 stubova oslonca VO-A tip 2 2xØ30cm
|  | 2.9*2*0.071*5 | m3 | 2.47 |  | 0
3 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 stubova oslonca VO-A tip 3 2xØ30cm
|  | 4.9*0.3*0.6*5 | m3 | 4.41 |  | 0
4 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.ploče šipova oslonca VO-A d=30cm tip 3 i tip 2
|  | 1.9*1.9*5*0.3+1.9*1.5*0.3*5 | m3 | 10.55 |  | 0
5 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.grede šipova oslonca NO-A i NO-B, nagl.greda na šipovima-stubnim osloncima čeličnih konstrukcija, b/h=100/80cm sa poprečnim gredama na koje se postavljaju anker ploče veze, za oslonce cevovoda
|  | 1*0.8*2*30+1*0.8*(7+4+10.38+7+7.4+10)+0.6*0.8*1*6+0.4*0.4*1*6 | m3 | 86.88 |  | 0
6 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 temelja stubova čeličnih konstrukcija Mostova.
|  | (2*0.4+0.6*1)*2*4 | m3 | 23.69 |  | 0
7 |  | Mrsav beton ispod nagl.ploče šipova i temeljnih stopa čel.konstrukcije MB15 (C12/15)
|  | 1.9*1.9*(5+5)*0.05 | m3 | 3.56 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura GA 240/360 spirala u šipovima | kg | 4128.1 |  | 0
|  | Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova | kg | 39757.4 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
1 |  | Izrada i montaža čeličnih anker ploča, ankera veze za beton fiksnih FO-A, pokretnih VO-A i planarnih PL oslonaca prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od stranenadzornog organa, a posebo montazni varovi na gradilistu. Antikorozivna zaštita mora biti Prema standardu JUS ISO 12944-2:2002 objekat se svrstava u kategoriju C4 atmosferske korozivnosti. Okvirni vek trajnosti zaštite predviđa se srednji rok trajanja. Radi se sledeći sistem AKZ: 1. Abrazivno čišćenje konstrukcije do kvaliteta Sa 2 1/2 2.osnovni premaz na bazi EP (epoksid) 1 x 120 μm suvog filma 3.međupremaz na bazi EP (epoksid) 1 x 60 μm suvog filma 4.Završni premaz na EP bazi 1 x 60 μm suvog filma Napomena: jediničnom cenom obuhvatiti AKZ samo po tački 1. i 2. (radionička zaštita). Tačke 3 i 4 će biti u drugoj javnoj nabavci. Protivpožarna zaštita konstrukcije predviđena posebnim Glavnim projektom Zaštite od požara. Materjal S235
|  | ((11+6)*34.47+6*143.8)*1.03 | kg | 1492.25 |  | 0
2 |  | Izrada i montaža čeličnih elemenata mostnih konstrukcija oslonaca cevovoda prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog
|  | (36+42+42+24+18+18+30+39,75+42+24+42)*266.4*1.15+6381.8+2281.6 | kg | 112746.15 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
F. OSTALI RADOVI
1 |  | Izrada oslonaca kompenzatora (uz saglasnost projektanta), po tačnoj šemi veze sa podkonstrukcijom, u zavisnosti od odabranog proizvođača projektovanog kompenzatora. (učešće podkonstrukcije je 100kg po kompenzatoru).
|  | 5*3 | kom. | 15 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-T21-1 do T38-1
TRASA T21-1 DO T38-1
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | IZNOS bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje-skidanje humusa, površinskog sloja zemlje za nagl.ploče konstrukcije oslonaca do 20-30cm u gabaritu same ploče, oslonci VO-A ( samo oni zonama gde su projektovani šipovi od L=311cm i baterije šipova) i VO-B. Odnošenje na deponiju uračunato u cenu
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | (99*1.6*6+13*1.4*1.6+10*1.4*1.6+2*2.3*1.6+5*2.3*1.6)*0.3*1.2 | m³ | 369.96 |  | 0
Iskop zemlje za nagl.ploče konstrukcije nepokretnih oslonaca najviše do nivoa fundiranja susednih objekata, oslonci NO-A i NO-B. Odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | (10*6.2*2.3*0.8+4.4*2.3*0.8+15*2.3*2.6*0.8)*1.2 | m³ | 232.72 |  | 0
2 |  | Izrada AB bušenih šipova od betona MB30(C25/30) sa najmanje 400kg cementa po m3 betona.Plaća se kompletno završen šip (iskop i betoniranje, priprema platoa i krajcovanje, odvoz iskopanog materjala na deponiju do 5000m) po m'. Armatura šipa se plaća posebn
Prečnik šipa Ø 30cm .
|  | 265*3.61*2+99*3.11*2+19*5.61*2+13*3*4+10*5*4+2*5*6+5*3*6 | m | 3248.26 |  | 0
Prečnik šipa Ø 60cm .
|  | 10*8*6+1*6*6+14*4*6 | m | 852 |  | 0
3 |  | Nasipanje materjalom iz iskopa sa zbijanjem i uređenjem terena u zoni nagl.ploča šipova .
|  | (10*6.2*2.3*0.8+4.4*2.3*0.8+15*2.3*2.6*0.8)*0.2 | m³ | 38.79 |  | 0
4 |  | Iskop zemlje za masivnu konstrukciju oslonca NO-B Tipa 5 u zoni zavese šipova. Predvideti iskop u sušnom periodu godine i po potrebi crpeti vodu iz iskopa. Obavezna upotreba podgrade i ostalih zaštitnih mera prilikom izvođenja.Odnošenje na deponiju uračun
|  | (2*25+23.86+23.55)*1.6*1.2*2.1 | m³ | 392.76 |  | 0
5 |  | Ispod temeljne spojnice objekta NO-B, Tip 5 izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 35M
Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.
|  | (2*25+23.86+23.55)*1.6*1.2*0.6 | m³ | 112.22 |  | 0
6 |  | Nasipanje materjalom iz iskopa sa zbijanjem i uređenjem terena u zoni bet.konstrukcije Tipa 5, oslonaca NO-B .
|  | (4*25+2*23.86+2*23.55+1.6*2*4)*0.3*1.5*0.5 | m³ | 46.71 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonca NO-B Tipa 5.
|  | 1.5*25*1.6+1.6*25*1.6+23.86*1.5*1.6+23.53*1.5*1.6+4*3*1.6*0.4*0.85+4*1.6*0.6*0.85 | m³ | 247.53 |  | 0
2 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 nagl.ploča šipova za VO-A i VO-B oslonce, d=30cm
|  | (13*1.4*1.6+10*1.4*1.6+2*2.3*1.6+5*2.3*1.6)*0.3 | m3 | 23.18 |  | 0
3 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 postamenta-parapeta i poprečne grede za mašinske oslonce cevovoda VO-A, VO-B i PL
|  | (13*0.4*1.6+10*0.4*1.6+2*0.4*1.6+5*0.4*1.6)*0.71+0.4*0.4*1.6*(265+98)+0.4*0.4*2.1 | m3 | 106.9 |  | 0
4 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 postamenta-parapeta za mašinske oslonce cevovoda NO-A, NO-B van zavese šipova.
|  | 22.7136 | m3 | 22.71 |  | 0
5 |  | Mrsav beton ispod nagl.ploče šipova i betonske kostr.za NO-B u zoni zavese šipova MB15 (C12/15)
|  | (25*1.6+1.6*25+23.86*1.6+23.53*1.6+13*1.4*1.6+10*1.4*1.6+2*2.3*1.6+5*2.3*1.6)*0.05*1.1 | m3 | 12.82 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura GA 240/360 spirala u šipovima | kg | 9147.3 |  | 0
|  | Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova | kg | 66465.92 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
1 |  | Izrada i montaža čeličnih anker ploča, ankera veze za beton fiksnih NO-A,B i pokretnih VO-A,B, PL oslonaca prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od nadzornog organa.AKZ se radi samo za vidni deo koji nije u betonu.
|  | 17296.64*1.03 | kg | 17815.54 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
F. OSTALI RADOVI
1 |  | Izrada oslonaca kompenzatora (uz saglasnost projektanta), po tačnoj šemi veze sa podkonstrukcijom, u zavisnosti od odabranog proizvođača projektovanog kompenzatora.(učešće podkonstrukcije je 100kg po kompenzatoru).
|  | 23*3 | kom. | 69 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi........................................................................... |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-T41-1 do T57-3
TRASA T41-1 DO T57-3
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | UKUPNO bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom navedenih stavki radova obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom obuhvaćeno jediničnom cenom navedenih stavki radova obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje za tem. konstrukcije oslonaca novog cevovoda TEKO-A, maksimalno do nivoa fundiranja susednih objekata postojećeg cevovoda TEKO-B i dalje, za fundamente bet.oslonaca novog cevovoda prema deponiji. Odnošenje na deponiju ili u nasip i planiranje u slojevima uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 1.5*1.9*0.3*2*1.2+1.1*2.2*1.2*2+1.1*2*2*1.2*101+1.1*2*1.5*1.2*63+1.1*2*2*1.2*3+(24.8+13.8*3+13.29+30.8+24.8+14+13.43+12.8+14*2+12.8+14+12.8)*1.1*2*1.2+(14*1.1+40.55*0.9+24.8*1.8+24.8*1.8+12.8*1.1+24.8*1.8+24.8*2.2+7.87*1.5)*2*1.2 | m³ | 1500 |  | 0
2 |  | Izrada AB bušenih šipova od betona MB30(C25/30) sa najmanje 400kg cementa po m3 betona.Plaća se kompletno završen šip (iskop i betoniranje, priprema platoa i krajcovanje, odvoz iskopanog materjala na deponiju do 500m) po m'. Armatura šipa se plaća posebno
Prečnik šipa Ø 30cm .
|  | 3.61*2+3*4*2+4.15*2 | m | 39.52 |  | 0
3 |  | Izrada useka u postojećem terenu u gabaritu novog cevovoda TEKO-A, u cenu uračunat iskop i odvoz na deponiju
|  | 113.2*0.6*2*1.2 | m³ | 163.01 |  | 0
4 |  | Nasipanje i uređenje terena u gabaritu novog cevovoda TEKO-A sa kontrolisanim zbijanjem po Proktoru,zbijanje vršiti u nivoima visine 30cm. U cenu uracunata nabavka, transport i nasipanje sa zbijanjem.
|  | (0.3*87.5+0.8*14.5+1*101.5+1.2*149+0.3*56+0.3*87.5+0.8*201+1.2*91.5+0.8*57.5+1.2*99.5+0.8*136.5+1.5*55.5+3.5*24.5+1.1*8)*2*1.2 | m³ | 321 |  | 0
zbijanje materijala nasutog iz iskopa za temelje sa ispitivanjem zbijenosti.
|  |  | m³ | 1500 |  | 0
5 |  | Ispod temeljne spojnice objekta izvršiti zamenu tla šljunkom debljine 0.3m, sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 25Mpa.
Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, do postizanja modula stišljivosti Ms=10Mpa.
|  | 0.3*2.2*1.2*2+0.3*2*2*1.2*101+0.3*2*1.5*1.2*63+0.3*2*2*1.2*3+(24.8+13.8*3+13.29+30.8+24.8+14+13.43+12.8+14*2+12.8+14+12.8)*0.3*2*1.2+(14*0.3+40.55*0.3+24.8*0.3+24.8*0.3+12.8*0.3+24.8*0.3+24.8*0.3+7.87*0.3)*2*1.2 | m³ | 379 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 prva tri oslonca T41-1,2,3 i 4
|  | 1.5*1.9*0.3*2+0.071*0.7*4+0.4*0.4*2*4 | m³ | 3.19 |  | 0
2 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonca T42-1
|  | 0.9*0.4*1.6*2+1.52*0.071*2+3.67*0.4*0.4 | m3 | 1.96 |  | 0
3 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonaca cevovoda VO-A,PL -Tip 1 i Tip 1' (T48-2 do T57-3)
|  | (0.4*0.4*2+1.8*0.2*0.5+1.5*2*0.3)*63+(0.4*0.4*2+1.8*0.2*0.5+2*2*0.3)*3 | m3 | 65 |  | 0
4 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonaca cevovoda VO-A,PL -Tip 2(T43-1 do T48-1)
|  | (2*2*0.3+2*0.071*1.51+0.4*0.4*2)*101 | m3 | 123 |  | 0
5 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonaca cevovoda VO-B
|  | (14*2*0.3+1.8*0.2*1.25*3+0.4*0.4*2*3+12*0.2*1)*6 | m3 | 55 |  | 0
6 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonaca cevovoda NO-A
|  | (13.8*2*0.8+1.5*0.6*2+0.071*4*1+0.4*0.4*2*2)*6+(13.8*2*0.9+1.5*0.6*2+0.071*4*1+0.4*0.4*2*2)*2+7.87*0.8*2+2*0.9*(0.4+0.6) | m3 | 153 |  | 0
7 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 oslonaca cevovoda NO-B
|  | 24.8*1.1*2+0.071*2*4+0.4*0.4*2*4+1.1*0.6*2+30.8*1.2*2+0.4*0.65*2*5+0.6*2*0.65+24.8*1.1*2+0.6*0.4*2*4+0.6*0.6*2+40.55*0.6*2+0.5*0.4*2*6+0.6*0.5*2+(24.8*1.5*2+0.4*0.5*2*4+0.6*0.5*2)*4 | m3 | 463 |  | 0
8 |  | Mrsav beton ispod nagl.ploče šipova i betonske kostr.fundamenata, t=5cm, sve od MB15 (C12/15)
|  | 1.5*1.9*0.05*2*1.2+0.05*2.2*1.2*2+0.05*2*2*1.2*101+0.05*2*1.5*1.2*63+0.05*2*2*1.2*3+(24.8+13.8*3+13.29+30.8+24.8+14+13.43+12.8+14*2+12.8+14+12.8)*0.05*2*1.2+(14*0.05+40.55*0.05+24.8*0.05+24.8*0.05+12.8*0.05+24.8*0.05+24.8*0.05+7.87*0.05)*2*1.1 | m3 | 60 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova | kg | 61107 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
1 |  | Izrada i montaža čeličnih anker ploča, ankera veze za beton fiksnih NO-A,B i pokretnih VO-A,B, PL oslonaca prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od nadzornog organa. AKZ se radi samo za vidni deo koji nije u betonu.
|  | 10521.59*1.03 | kg | 7586 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
F. OSTALI RADOVI
1 |  | Izrada oslonaca kompenzatora (uz saglasnost projektanta), po tačnoj šemi veze sa podkonstrukcijom 100kg/kom, u zavisnosti od odabranog proizvođača projektovanog kompenzatora.
|  | 11*3 | kom. | 23 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi........................................................................... |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-Z1-Z2
PRELAZ PREKO PEPELOVODA Z1-Z2
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
3 |  | Privremeno izmeštanje saobraćajnice sa dela trase u zoni novog cevnog propusta.
|  |  | paus. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 0
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje za potporne zidove i temeljnu ploču do nivoa zamene tla na trasi cevovoda. Potrebne podgrade, odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 3.35*6.2*10.54*1.3 | m³ | 284.59 |  | 0
2 |  | Ispod temeljne ploče potpornih zidova izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 35Mpa.
Preporuka je da nakon završetka temeljnog iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.
|  | 11.55*7.2*0.6 | m³ | 49.9 |  | 0
3 |  | Nasipanje materjalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima od 25cm, između dva potporna zida osim u zoni cevovoda
Ms=25MPa
|  | 14.5*5.2*1.33+0.9*1*2*11.54-2.5-2-5.5 | m³ | 111.05 |  | 0
4 |  | Izrada šljunčanog jastuka sa zbijanjem u zoni tri zaštitne cevi cevovoda sa zbijanjem u svemu prema prikazanom crtežu u grafičkoj dokumentaciji
Ms=35MPa
|  | 2.5*2*5.5 | m³ | 27.5 |  | 0
5 |  | Izrada podkonstrukcije servisnog puta od tucanika krupnoće zrna od 6-12cm, odnosno 3-6cm i završnog nosivog sloja puta usvemu kao postojeći.
U cenu uračunat transport, nivelacija i zbijanje
|  | 17*5.2 | m2 | 88.4 |  | 0
Rad građevinske mehanizacije na pripremi pozajmišta i izradi pristupnih puteva
|  | Buldozer snage 300 KW | čas | 1 |  | 0
|  | Rovokopač snage 170 KW | čas | 1 |  | 0
|  | Utovarna lopata snage 250 KW | čas | 1 |  | 0
|  | Vibro jež težine 12 tona | čas | 1 |  | 0
|  | Vibro valjak težine 12 tona | čas | 1 |  | 0
|  | Kamion nosivosti 15 tona | čas | 1 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunat sav rad i materijal, oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirano beton temeljne ploče poptpornih zidova Z1 i Z2 MB30(C25/30),V8,M200
|  | 6.2*11.54*0.3 | m³ | 21.46 |  | 0
2 |  | Armirano beton poptpornih zidova Z1 i Z2 MB30(C25/30),V8,M200
|  | 10.14*2.35*0.3*2 | m3 | 14.3 |  | 0
3 |  | Mrsav beton ispod tem.ploče i dna kanala MB15(C12/15)
|  | 6.2*11.54*1.05*0.1 | m3 | 7.52 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) betona temelja i zidova | kg | 2535 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
Izrada i montaža čeličnih zaštitnih cevi prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Čelična konstrukcija se štiti jednim temeljnim antikorozivnim premazom u radionici. Materijal S235
1 |  | Zaštitna cev Ø457/10
|  | 5.8*3*110 | kg | 1914 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | 0
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno(din) od A-E: | 0

## GVK-Propust T29-T30
PROPUST T29-T30
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
paus.
2 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
paus.
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Mašinsko rušenje šljunčane kolovozne konstrukcije u zoni novoprojektovanog zaštitnog sanduka uz očuvanje zbijenosti okolnog tla.
Plaća se po m2 kolovoza.
|  | 1.3*8 | m2 | 10.4 |  | 0
2 |  | Iskop tla za zaštitni sanduk uz očuvanje zbijenosti okolnog tla.
|  | 1.3*8*1 | m3 | 10.4 |  | 0
3 |  | Zbijanje i kontrola zbijenosti okolnog tla, a na mestu zaštitinog sanduka, do vrednosti od Ms=35MPa
|  | 1.3*8 | m2 | 10.4 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton sanduka (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 0.3866*8 | m3 | 3.09 |  | 0
2 |  | Armirani beton rev.poklopaca 1.1/1/0.15m (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 1.1*8*0.15 | m3 | 1.32 |  | 0
3 |  | Mrsav beton ispod dna sanduka MB15 (C12/15)
|  | 1.3*0.05*8 | m3 | 0.52 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije zaštitnog sanduka | kg | 530.74 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,
1 |  | Metalna konstrukcija veze za postojeću ab konstrukciju mosta, sve od S235 , u svemu prema izvođačkom projektu.
|  | 3*45 | kg | 135 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
D. OSTALI RADOVI
1 |  | Obrada reparatur malterom oboda otvora za nove cevi na betonskim postojećim kostrukcijama.
Obračun po kom.
|  | 2 | kom. | 2 |  | 0
2 |  | Obrada kolovozne konstrukcije na mestu kontakta sa novoizgrađenim betonskim zaštitinim sandukom.
Obračun po m
|  | 2*8 | m | 16 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................... |  | nula din.
B. | Zemljani radovi............................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi............................................................................. |  | 0
D. | Armirački radovi............................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala.......................................................................... |  | 0
F. | Ostali radovi.................................................................................. |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-Propust T35-T36
PROPUST T35-T36
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
2 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Rušenje asfaltne kolovozne konstrukcije u zoni novoprojektovanog zaštitnog zanduka, kao i za potporne konstrukcije zidova Z1,2,3 i 4 uz očuvanje zbijenosti okolnog tla koliko je moguće.
Plaća se po m2 kolovoza.
|  | 13.2*1.3 | m2 | 15.84 |  | 0
2 |  | Iskop tla za zaštitni sanduk i iskop za temelje potpornih zidova Z1,2,3 i 4 do nivoa fundiranja susednog objekta, uz očuvanje zbijenosti okolnog tla.
|  | 1*13.2*2+4*2.5*2.2+5.5*2.2*2 | m3 | 72.6 |  | 0
3 |  | Zbijanje podtla ispot tem.potpornih zidova do Ms=20MPa
|  | 4*2.5+5.5*2.2 | m2 | 22.1 |  | 0
4 |  | Zbijanje i nasipanje šljunkom iza potpornog zida Z1,2,3 i 4 do Ms=35MPa
|  | 4*2.5*1.6+5.5*2.2*1.4 | m3 | 32.4 |  | 0
5 |  | Zbijanje i kontrola zbijenosti okolnog tla, a na mestu zaštitinog sanduka i iza poptoprnih zidova Z1,2,3 i 4 do vrednosti od Ms=35MPa
|  | 15.84 | m2 | 15.84 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton sanduka (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 0.5718*13.2 | m3 | 7.55 |  | 0
2 |  | Armirani beton rev.poklopaca 1.1/1/0.15m (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 1.52*0.15*13.2 | m3 | 3.01 |  | 0
3 |  | Armirani beton potpornih zidova Z1,2,3 i 4 sa temeljima, MB30(C25/30) V4, M150
|  | 2.5*2.5*0.3+2.4*1.65*0.3+8.55*0.4+12.03*0.4+2.85*2.05*0.3+2.2*1.55*0.3 | m3 | 14.07 |  | 0
4 |  | Mrsav beton ispod dna sanduka MB15 (C12/15)
|  | 8.55*0.05+12.03*0.05+11.06*1.8 | m3 | 20.94 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
1 |  | Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije pp zidova Z1,2,3 i 4 | kg | 1282.39 |  | 0
2 |  | Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije zaštitnog sanduka | kg | 1421.04 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,
1 |  | Metalna ograda po kruni novih pp zidova uklopljena u situaciju na licu mesta i tipa i izgleda ista kao već postojeća na postojećim konstrukcijama, a sve od S235 , u svemu prema izvođačkom projektu.
|  | 3.2+5.5 | kg | 8.7 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
D. OSTALI RADOVI
1 |  | Uređenje kosina, nasipa i uopšte prostora, nakon izgradnje u zoni propusta cevi T35-T36
pauš.
2 |  | Obnavljanje asfaltne kolovozne konstrukcije na mestu kontakta sa novoizgrađenim betonskim zaštitinim sandukom u smislu uklapanja u niveletu kolovoza sa prilaznim saobraćajnicama servisnog puta.
pauš.
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................... |  | nula din.
B. | Zemljani radovi............................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi............................................................................. |  | 0
D. | Armirački radovi............................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala.......................................................................... |  | 0
F. | Ostali radovi.................................................................................. |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-Temelji piging prijemne
TEMELJI PRIJEMNE ČISTAČKE STANICE
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje za temelje čistačke stanice. Potrebne podgrade, odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 1.45*15*6.45 | m³ | 140.29 |  | 0
2 |  | Ispod temeljne ploče izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 35Mpa.
Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.
|  | 0.6*15*6.45 | m³ | 58.05 |  | 0
3 |  | Ispod podne ploče izvršiti zbijanje šljunčanog nasipa do tem.ploče Ms=20MPa.
|  | 5.45*0.55*13.40 | m³ | 40.17 |  | 0
4 |  | Zatrpavanje šljunkom uz zidove objekta, a posle skidanje podgrade, sa zbijanjem.
U cenu uračunat transport, nivelacija i zbijanje
|  | 0.75*0.7*(15*2+6.45*2) | m³ | 22.52 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton tem.ploče ćistačke stanice. MB30(C25/30),V8,M200
|  | 14.2*6.05*0.2 | m³ | 17.18 |  | 0
2 |  | Armirani beton tem.parapeta (MB30(C25/30),V8,M200)
|  | (13.6+5.65)*2*0.8*0.2 | m3 | 6.16 |  | 0
3 |  | Armirani beton zidova-bet.oslonaca za cevovod (MB30(C25/30),V8,M200)
|  | 0.75*0.2*(4.7*2+6.9*2)+0.4*2*1.64+0.4*4.54*1.31+1.255*0.6*2 | m3 | 8.68 |  | 0
4 |  | Armirani beton podne ploče (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 13.4*5.45*0.15 | m3 |  |  | 0
5 |  | Armirani beton staze oko objekta (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 5.85*1*0.1*2 | m3 |  |  | 0
6 |  | Mrsav beton ispod tem.ploče i podne ploče MB15
|  | 5.85*1*0.05*2+14.3*6.1*0.05 | m3 |  |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije čist.stanice | kg | 4263.11 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,
1 |  | Metalna kostrukcija čistačke stanice i platforme unutar objekta, sve od S235
|  | 4972.33*1.15 |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno od A-E: | 0
Note on F41: Ja: Ovih 1,17 se ne radi
Note on F43: Ja: Ovih 4,95 se ne radi
Note on F54: Ja: Ovih 5718,20 se ne radi

## GVK-Piging za slanje
ČISTAČKA STANICA ZA SLANJE
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | IZNOS bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje za temelje čistačke stanice. Potrebne podgrade, odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 5.95*4.6*0.45+1.2*1.2*6*1+0.8*1*0.7*2 | m³ | 22.08 |  | 0
2 |  | Ispod temeljne ploče izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 35Mpa.
Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.
|  | 1.2*1.2*6*0.6+0.8*1*0.3*2 | m³ | 5.66 |  | 0
4 |  | Zatrpavanje temelja materjalom iz iskopa, a posle skidanje podgrade, sa zbijanjem.
U cenu uračunat transport, nivelacija i zbijanje
|  | 22.08*0.3 | m³ | 6.62 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton temelja čistačke stanice. MB30(C25/30),M150
|  | 0.6*0.6*0.2*6+0.25*0.85*0.8*2 | m³ | 0.77 |  | 0
2 |  | Armirani beton stubova 20/20 (MB30(C25/30),M150)
|  | 0.2*0.2*1.6*6 | m3 | 0.38 |  | 0
3 |  | Armirani beton bet.oslonaca za cevovod (MB30(C25/30),V8,M200)
|  | 2.7*0.2*0.59+2.9*0.4*0.4 | m3 | 0.78 |  | 0
4 |  | Armirani beton ploče (MB30(C25/30),M150)
|  | 4.5*2.135*0.2 | m3 | 1.92 |  | 0
5 |  | Armirani beton stepenišne ploče (MB30(C25/30),M150)
|  | 1.6*0.15*0.8*2*2 | m3 | 0.77 |  | 0
6 |  | Mrsav beton ispod temelja MB15(C12/15)
|  | 0.8*0.25*0.05+0.7*0.7*0.05*6 | m3 | 0.16 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije čist.stanice | kg | 570.81 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
E. RADOVI OD METALA
Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,
1 |  | Metalna ograda platforme, sve od S235
|  | (1.6*2*2+4.5+2.1*2)*50 | kg | 755 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno od A-E: | 0

## GVK-Pumpna st povratne vode
PUMPNA STANICA POVRATNE VODE
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din.
E. RADOVI OD METALA
Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije krova iznad pumpne stanice (rožnjače i elementi veze) prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pr
1 |  | Metalna kostrukcija pumpne stanice, ograda na platformi na vrhu bazena S235
|  | 2163*1.15 | kg | 2487.45 |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI OD METALA: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din.
E. | Radovi od metala........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno od A+E: | 0

## GVK-Rezervoar povratne vode
REZERVOAR POVRATNE VODE
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Iskop zemlje za temelje pumpne stanice i drenažnog bazena. Potrebne podgrade, odnošenje na deponiju uračunato u cenu.
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 1.4*(12.1*2+4.3+4.2*3)*1.2+2.9*1.2*1.2+8*13.5*0.25 | m³ | 100.22 |  | 0
2 |  | Ispod temeljnih traka objekta i tem.pumpi izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 35Mpa
Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.
|  | 1.4*(12.1*2+4.3+4.2*3)*0.6+2.9*1.2*0.6 | m³ | 36.61 |  | 0
3 |  | Ispod podne ploče i dna bazena izvršiti zbijanje šljunčanog nasipa Ms=25MPa.
Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, do postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.
|  | 5.6*4.1*0.78+5.6*6.8*0.3 | m³ | 29.33 |  | 0
4 |  | Zatrpavanje šljunkom uz zidove objekta, a posle skidanje podgrade, sa zbijanjem.
U cenu uračunat transport, nivelacija i zbijanje
|  | 0.75*0.7*(12.5+10*2) | m³ | 17.06 |  | 0
5 |  | Izrada kanala el.instalacija 60/130cm u svemu prema opisu datom u crtežu u graf.dokumentaciji
|  | 15.3*1.1 | m | 16.83 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Armirani beton tem.traka pumpne stanice i drenažnog bazena. MB40(C35/45),V8,M200
|  | (12.1*2*0.8+5*3*0.8+3.5*0.8)*0.2 | m³ | 6.83 |  | 0
2 |  | Armirani beton tem.parapeta na delu pumpne stanice (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 7*2*0.2*0.8+6*0.2*0.8+0.2*4.1*0.8 | m3 | 3.86 |  | 0
3 |  | Armirani beton zidova bazena (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 4.3*4*0.2*2+5.8*4*0.2+5.8*4.5*0.2 | m3 | 16.74 |  | 0
4 |  | Armirani beton temelja pumpi i el.ormana(MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 2.9*1.2*2*1.05+1.1*2.1*0.3 | m3 | 8 |  | 0
5 |  | Armirani beton podne ploče (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 5.6*6.8*0.15 | m3 | 5.71 |  | 0
6 |  | Armirani beton ploče dna bazena (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 5.6*4.1*0.2 | m3 | 4.59 |  | 0
7 |  | Armirani beton platforme na vrhu bazena (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | 1.5*1.5*0.15 | m3 | 0.34 |  | 0
2 |  | Armirani beton staze oko objekta (MB40(C35/45),V8,M200)
|  | (11.5*2*1+6*2*1)*0.1 | m3 | 3.5 |  | 0
3 |  | Mrsav beton ispod tem.traka, dna bazena, tem.pumpi i podne ploče MB15
|  | (0.9*(4.3+7)*2+0.9*5.8*3+0.9*3.5)*0.05+(3*1.3*2+5.6*6.8+5.6*4.1)*0.05 | m3 | 5.4 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) betona ukopanog dela pumpne stanice | kg | 6217.44 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
F.OSTALI RADOVI
1 |  | Premaz penetrata (hidroizolacionog) sa unutrašnje strane zidova i ploče dna na drenažnom bazenu
Obračun po m2
|  | (5.6*2+4.1*2)*3 | m2 | 58.2 |  | 0
2 |  | Zaštitna PVC cev Ø200mm el.instalacija od trafoa do ormana el.opreme u pumpnoj stanici
|  | 15.3*1.1 | m | 16.83 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI : |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi.............................................................................. |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-Put T11_ T21
PUT NA DEONICI OD T11 DO T21
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obeležavanje profila, snimanje nultog stanja, obnavljanje profila tokom izvođenja radova i snimanje izvedenog stanja. Obračun po km trase puta | km | 2.2 |  | 0
|  | Izrada projekta izvedenog objekta servisnog puta | paus. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 0
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Mašinsko rušenje buldozerom ili rovokopačem, betonske pešačke staze za prilaz PRIM-u sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3
|  |  | m³ | 6 |  | 0
2 |  | Seča stabala debljine veće od 15cm sa odvozom na mesto gde odredi investitor. Obračun po kom.
|  |  | kom | 120 |  | 0
3 |  | Mašinsko skidanje i uklanjanje humusa d=20 cm na daljinu do 50m. Cenom je obuhvaćeno i mašinsko kopanje drveća tanjeg od 15cm i drugog rastinja.
Plaća se po m2 iskopanog materijala.
|  |  | m2 | 36700 |  | 0
4 |  | Izrada nasipa od glinovitog materijala uzetog iz pozajmišta sa srednje udaljenosti do 1000m. Materijal se zbija odgovarajućim mašinama da se dobije zbijenost 95% standardnog Proktorovog opita.
Obračun po m3 ugrađenog materijala
|  |  | m3 | 19500 |  | 0
5 |  | Izrada useka u postojećem terenu u gabaritu novog cevovoda TEKO-A, u cenu uračunat iskop i odvoz na deponiju, odnosno u nasip
|  | - transport iskopa guranjem do 50m sa planiranjem u slojevima d=30cm | m³ | 4700 |  | 0
|  | - utovar, transport do 200m, kipanje i planiranje d=30cm |  | 10000 |  | 0
|  | - utovar, transport do 1000m, kipanje i planiranje d=30cm |  | 10000 |  | 0
Planiranje i valjanje podtla
|  |  | m2 | 40000 |  | 0
6 |  | Iskop tla III kat 80% mašinski i 20% ručno, sa uklanjanjem i planiranjem iskopanog materijala, za izradu betonske rigole pored puta i za izradu propusta. Obračun po m3
|  |  | m³ | 1000 |  | 0
7 |  | Izrada bankina od šljunkovitog materijala Obračun po m3
|  |  | m³ | 500 |  | 0
8 |  | Izrada šljunčanog tampona ispod propusta i podbijanje ispod montiranih cevi. Obračun po m3
|  |  | m³ | 70 |  | 0
9 |  | Nasipanje kolovozne konstrukcije od prirodne mešavine šljunka Moravaca sa kontrolisanim zbijanjem kompaktorom ili drugim vibro sredstvima,zbijanje vršiti u nivoima visine do 20cm. U cenu uracunata nabavka šljunka, transport i nasipanje sa zbijanjem do Ms=50Mpa
|  |  | m³ | 3000 |  | 0
10 |  | Izrada tucaničnog zastora d=10 cm od krečnjačkog tucanika frakcije 0 - 100 mm sa zbijanjem glatkim valjkom težine najmanje 12 tona. Obračun po m2 uvaljanog materijala.
|  |  | m2 | 11000 |  | 0
11 |  | Šlajmovanje tucaničkog zastora kamenom rizlom d=5cm sa kvašenjem i valjanjem glatkim valjkom. Obračun po m2
|  |  | m2 | 11000 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.BETONSKI RADOVI
Sledeće stavke važe za sve pozicije:
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem
* Armatura se naplaćaje posebno
* U cenu betona je uračunata oplata,skela i nega betona
* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona
1 |  | Nermirani beton MB30(C25/30) M150 staza za prilaz pešaka PRIM-u. Cenom obuhvaćeno i stepenasto betoniranje po kosini škarpe sa potrebnom oplatom i završnim perdašenjem. Obračun po m3
|  |  | m³ | 2 |  | 0
1 |  | Nermirani beton MB30(C25/30) M150 rigola za odvod kišnice. Cenom obuhvaćena i nabavka i polaganje žilave hartije ili PVC folije ispod betona.
|  |  | m³ | 1 |  | 0
2 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 propusti ispod puta
|  |  | m3 | 10 |  | 0
3 |  | Armirani beton MB30(C25/30) M150 propust iznad postojećeg pepelovoda
|  |  | m3 | 20 |  | 0
4 |  | Nearmirani beton MB30(C25/30) betoniranje ulaznihi izlaznih glava cevastih propusta zajedno sa oplatom
|  |  | m3 | 22 |  | 0
5 |  | Nabavka i montaža armirano-betonskih cevi D=1000mm sa zalivanjem spojnica malterom. Obračun po ml
|  |  | ml | 60 |  | 0
6 |  | Mrsav beton t=5cm, sve od MB15 (C12/15)
|  |  | m3 | 4 |  | 0
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. ARMIRAČKI RADOVI
1 |  | Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.
|  | Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova | kg | 2000 |  | 0
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
F. OSTALI RADOVI
1
1 |  | Asfaltiranje kolovoza na delu porušenih puteva sitnozrnim asfalt betonom d=2x5cm
|  | Obračun po m2 | m2 | 45 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | 0
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | Betonski radovi........................................................................ |  | 0
D. | Armirački radovi........................................................................ |  | 0
F. | Ostali radovi........................................................................... |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GVK-Cevovod povratne vode
CEVOVOD POVRATNE VODE
Red.br. | Broj.poz. | OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | CENA bez PDV | Ukupno bez PDV (kol.5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A.PRIPREMNI RADOVI
1 |  | Geodetsko obelezavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | nula din
B. ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Mašinski iskop rova za polaganje PE vodovodne cevi, sa odlaganjem iskopane zemlje pored rova. Širina rova je 60cm a prosečna dubina 80cm
Plaća se po m³ iskopanog materijala.
|  | 0,6*0,8*2850 | m³ | 1368 |  | 0
2 |  | Zatrpavanje PE cevi F280x38,3 pepelom iz deponije pepela 20 cm iznad cevi Plaća se po m³ nasutog pepela.
|  | 0,6*0,5*2850 | m³ | 855 |  | 0
3 |  | Mašinsko zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez sabijanja. Višak zemlje se planira pored rova. Plaća se po m³ nasute zemlje.
|  | 0,6*0,3*2850 | m³ | 513 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C.MONTAŽNI RADOVI
Transport po gradilištu i montaža investitorovih PEHD cevi za vodu Ø 280x38,3 mm za pritisak 25 bara. Spajanje cevi se vrši prema uputstvu isporučioca cevi. Ispitivanje na probni pritisak se vrši prema uputstvu isporučioca i ulazi u cenu montaže. Obračun po ml
|  |  | ml | 2850 |  | 0
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
A. | Pripremni radovi........................................................................ |  | nula din
B. | Zemljani radovi........................................................................ |  | 0
C. | MOntažnii radovi........................................................................ |  | 0
|  | Ukupno od A-F: | 0

## GUK-Rekonstr obj u krugu
PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKATA U KRUGU TE A
R. Br | OPIS RADOVA | j.m. | količina |  | cena bez PDV |  | Ukupno bez PDV
A - BAGER STANICA BLOKA A2
TEHIČKI OPIS RADOVA
1. U cilju omogućavanja ulaska investitorovog viljuškara na kotu nula bager stanice, neophodna je rekonstrukcija koridora za prolaz viljuškara. Rekonstrukcijom se predviđa obrada ulaza u bager stanicu i obrada kote nula iznad postojećih kanala za odvod mešavine pepela i šljake. Na ulasku u bager stanicu predviđa se rušenje dela postojeće saobraćajnice i obrada porušenog dela armiranim betonom tako da viljuškar može da savlada manju visinsku razliku i bezbedno da pređe preko postojećeg betonskog kanala. U samoj bager stanici potrebno je da se izvede ojačanje iznad postojećih kanala radi bezbednog prelaska viljuškara. Ojačanje se predviđa ugradnjom investitorovih čeličnih profila I 200, u uštemane zidove kanala i podnu ploču bager stanice. 2. Sa istočne strane bager stanice nije rešen odovod padavina sa platoa između sisajućih ventilatora. Prediđa se rušenje postojećeg betonskog platoa i trotoara u širini oko 60cm a dužini oko 30m. Zatim se radi iskop do prosečne dubine 70cm i betonira kanal sa padom prema najbližoj šahti kišne kanalizacije. Preko kanala se postavlja rost od pocinkovanog gvožđa za nesmetano komuniciranje pešaka a na delu gde kanal ide ispod puta rade se montažne armirano betonske ploče dim 60x40x10cm. ploče se armiraju mrežastom armaturom Q-335.
I | ZEMLJANI RADOVI
RUŠENJA
1 | Rušenje asfaltnog kolovoza ispred ulaza u bager stanicu i sa jugoistočne strane sa odsecanjem sečicom i odvozom porušenog materijala do 1000m 1,50*0,5*0,2*2kom+0,7*3*0,2=0,72m3
|  | m3 | 0.72 | x |  | = | 0
2 | Rušenje armirano betonske grede za ukrućenje objekta (deo iznad ulaznih vrata na visini 2,1m), sa odovozom porušenog materijala. 2,2*0,4*0,3=0,26m3
|  | m3 | 0.26 | x |  | = | 0
3 | Rušenje fasadnog zida od fasadne opeke d=25cm iznad armirano betonske grede za ukrućenje objekta sa poduhvatanjem zida iznad dela koji se ruši, sa odvozom porušenog materijala. 2,20*0,25*1,0=0,55m3
|  | m3 | 0.55 | x |  | = | 0
4 | Rušenje poda i kanala u bager stanici, sa odvozom porušenog materijala. 0,2*0,4*0,2*6kom=0,10m3
|  | m3 | 0.1 | x |  | = | 0
5 | Šlicanje - proširenje postojećeg šlica i demontaža L profila 35*35 na gornjoj ivici kanala radi zamene rostova arm. bet. pločama d=10cm , sa odvozom porušenog materijala. 4*2,5=10,00m'
|  | m' | 10 | x |  | = | 0
6 | Rušenje trotoara i armirano betonskog platoa sa jugoistočne strane bager stanice, sa odvozom porušenog materijala. 0,7*0,2*25=3,50m3
|  | m3 | 3.5 | x |  | = | 0
7 | Rušenje-probijanje zida šahte u koju se upušta kišna kanalizacija. sa odvozom porušenog materijala.
|  | m3 | 0.2 | x |  | = | 0
ISKOPI
8 | Ručni iskop zemlje III kategorije , sa odvozom iskopanog materijala. 0,6*0,6*30=10,80m3
|  | m3 | 10.8 | x |  | = | 0
| SVEGA ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje nadvratne grede, umesto porušene, armiranim betonom C16/20 (MB20) na visini 3,0m iznad kote nula. Pri betoniranju se nalivanje betona radi sa strane tako da podlije ispod postojećeg zida, a zatim se višak betona ukloni. Pre montaže oplate i armature u bočne arm.bet stubove se ugrađuju ankeri za nošenje grede. Ankeri su od rebraste armature Ø19 dužine 70cm a ugrađuju se u bušotinu Ø20 dubine 20cm sa zalivanjem epoksidom, 2*6=12 ankera. Obračun je za kompletan posao bez armature grede.
|  | m3 | 0.26 | x |  | = | 0
2 | Betoniranje amirano betonske ploče d=12cm armiranim betonom C25/30 (MB30). Ploče se rade kao montažne širine 50cm a druga dimenzija im je prilagođena različitoj širini kanala preko kojih se montiraju. Obračun po m2 2,0*3,0=6,0
|  | m2 | 6 | x |  | = | 0
3 | Betoniranje amirano betonske ploče d=10cm armiranim betonom C25/30 (MB30). Ploče se rade kao montažne širine 50cm a druga dimenzija im je prilagođena različitoj širini kanala preko kojih se montiraju. Obračun po m2 2,2*0,8*2+3*0,6=5,32m2
|  | m2 | 5.32 | x |  | = | 0
4 | Betoniranje dna i zidova kanala, za odvod kišnice, nearmiranim betonom sa perdašenjem vidne površine. U gornju ivicu se ugrađuje čel profil L35*35 za postavljanje gazišta od rosta. Beton C16/20 (MB20).Obračun komplet sa bravarijom 0,6*3*0,15*30=8,10m3
|  | m3 | 8.1 | x |  | = | 0
5 | Razna krpljenja i zamazivanja posle rušenja i montaže bet ploča i čel nosača. Obračun paušalno.
|  | pauš | 1 | x |  | = | 0
6 | Nabavka i ugradnja mrežaste armature prema specifikaciji
|  | kg | 250 | x |  | = | 0
7 | Nabavka i ugradnja rebraste armature prema specifikaciji
|  | kg | 50 | x |  | = | 0
8 | Nabavka i ugradnja glatke armature prema specifikaciji
|  | kg | 10 | x |  | = | 0
| SVEGA BETONSKI I ARMBET. RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
III | BRAVARSKI RADOVI
1 | Izrada i montaža čeličnih dvokrilnih vrata dim 2,20/3,00 sa vratima za prolaz pešaka ugrađenim u jedno krilo dim 0,80/2,20. Konstrukcija je od kutijastih profila 50*50mm a ispina od čel lima d=1mm. Velika krila se zatvaraju jakom rezom (gruba obrada) a malo krilo snabdeveno bravom i kvakom. Šarke po tri na krilima, prečnika 20mm.
| veličina 2,20x3,00 | kom | 1 | x |  | = | 0
2 | Postavljanje čeličnih I200 profila iznad kanala radi ojačanja puta za viljuškar. Profile daje Investitor. Ugrađuje se dva profila dužine 2,0m i jedan dužine 3,5m. Obračun po kom.
|  | kom | 3 | x |  | = | 0
3 | Nabavka i montaža gazišta od rostova od poc pljošteg gvožđa. Dimenzije rostova su prilagođene dimenzijama kanala a visina je 25mm. Obračun po m2
|  | m2 | 10 | x |  | = | 0
| SVEGA BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
| SVEGA BAGER STANICA BLOKA A2: | [5 empty] | 0
B - BAGER STANICA BLOKA A1
TEHIČKI OPIS RADOVA
Uočeno je da je armatura postojeće ploče iznad jame za šljaku sa donje strane ogoljena i značajno korodirala. U cilju sanacije nastalog stanja odlučeno je da se postojeća ploča poruši i izbetonira nova.
I | RUŠENJA
1 | Rušenje armirano betonske ploče iznad jame za šljaku u bager stanici, sa odvozom porušenog materijala. Debljina ploče je 22cm a debljina cem. Košuljice je 4-5cm. Pri rušenju ne uništavati postojeću armaturu. Obračun po m3 3,8*4,3*0,26=4,25m3
|  | m3 | 4.25 | x |  | = | 0
2 | Čišćenje dna i zidova jame za šljaku od eventualnih nalepina pepelom sa odvozom šuta. Obračun po m3 šuta . Procenjena količina šuta je 3m3
|  | m3 | 3 | x |  | = | 0
| SVEGA ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
2 | Betoniranje amirano betonske ploče d=22cm armiranim betonom C25/30 (MB30). Obračun po m3
|  | m3 | 4.25 | x |  | = | 0
1 | Izrada cem košuljice d=4cm, preko bet ploče. 3,8*4,3=16,34m2
|  | m2 | 16.34 | x |  | = | 0
6 | Nabavka i ugradnja mrežaste armature prema specifikaciji
|  | kg | 150 | x |  | = | 0
7 | Nabavka i ugradnja rebraste armature prema specifikaciji
|  | kg | 10 | x |  | = | 0
7 | Nabavka i ugradnja glatke armature prema specifikaciji
|  | kg | 5 | x |  | = | 0
Poduhvatanje armirano betonske ploče na ulazu u 6 KV postrojenje
9 | Na bloku A-1 potrebno je izvršiti sanaciju armirano betonske ploče na koti 0, koja se nalazi iznad kablovskih kanala. Naročitu pažnju posvetiti bezbednosti ljudstva i obezbeđenju uslova da ne dođe do oštećenja visokonaponskih kablova. Izvršiti podgrađivanje i sanaciju betonske ploče i oštećenog zida iznad nje. Obračun paušalno
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
| SVEGA BETONSKI I ARMBET. RADOVI I PODUHVATANJE PLOČE: |  |  |  | din |  | 0
| SVEGA BAGER STANICA BLOKA A1: | [5 empty] | 0
B1 - OBLAGANJE ELEKTROFILTARA BLOKA A1 SA ODOVODNJAVANJEM (NADZEMNI DEO)
1. OBLAGANJE
Na bloku A-1 potrebno je izvršiti zatvaranje prostora ispod elektrofiltera kotla 1 i kotla 2. Zatvaranje izvršiti fabrički bojenim (plastificirani) trapeznim aluminijumskim limom. . Trapezni aluminijumski limovi su nošeni podkonstrukcijom izrađenom od čeličnih profila, sa kojom su povezani čeličnim vijcima. Lim i Podkonstrukcija moraju biti dimenzionisani tako da zadovolje sva stalna i povremena opterećenja. Sva potkonstrukcija mora biti zaštićena od korozije. Čelične platforme se rade od rostova i čel profila koji treba da izdrže jednako podeljeno opterećenje od 5Kn/m2 U crtežima su naznačene pozicije radova koje se izvode.
Posebno obratiti pažnju na nosivost kosog dela na spoju sa bager stanicom, koji mora biti siguran i bezbedan i u slučaju velike količine snega i leda, kao i u slučaju gaženja od strane ljudi. Naročito obratiti pažnju i dati rešenja za ukrštanja oplate sa kablovskim trasama, gazištima i platformama. Veličina i položaj bravarije, platformi, gazišta, stepenica i ograda su dati na crtežima u prilogu. Izvršiti izradu i montažu nedostajućih platformi, gazišta, stepenica i ograda. Za svetlarnike i prozore, koristiti višeslojni polikarbonat "leksan" debljine 20mm, sa maksimalnom površinom polja oko 1m2. Sva bravarija mora biti izdržljiva za industrijsku primenu i zaštićena od korozije.
2. ODVODNJAVANJE SA KROVOVA ELEKTROFILTARA I BAGER STANICE
Na bloku A-1 potrebno je izvršiti izradu novih kišnih vertikala na bager stanici, elektrofilterima ispod kote 8m i kotlarnici ispod kote 16m. Obavezna ugradnja revizija na svakih nekoliko metara i pre i posle promene pravca. preusmeriti kišne vertikale i kišnicu odvesti u kanalizaciju. Položaj kišnih vertikala dat je na crtežima u prilogu. Granica zamene oluka:
- za vertikale u kotlarnici: obuhvaćeno predmerom odvodnjavanja ispod kote nula,
- za vertikale na bager stanici: cele vertikale od krova bager stanice do mesta prikazanog na crtežu
- za vertikale elektrofiltera: od kote +8.5m pa naniže, do mesta prikazanih na crtežu
| za ceo posao sa materijalom i izradom projekta izvedenog objekta plaća se paušalno | kom | 1 | x |  | = | 0
| SVEGA OBLAGANJE ELEKTROFILTARA BLOKA A1 SA ODOVODNJAVANJEM (NADZEMNI DEO): |  |  |  | din |  | 0
C - ODVODNJAVANJE ELEKTROFILTARA BLOKA A1 (PODZEMNI DEO)
TEHIČKI OPIS RADOVA
Do sada je odvođenje kišnice sa jednog dela krova kotlarnice i krovova elektrofiltara rešeno odvođenjem u jamu za šljaku i dalje na deponiju pepela. Pri intenzivnom padanju kiše došlo bi do prelivanja vode u jami za šljaku jer se postavlja pumpa znatno manjeg kapaciteta, te se ovim rešenjem kišnica odvodi u kanalizaciju. na koti nula oko elektofiltara ruše se postoleće plitke rigole i rade dublji betonski kanali koji se pokrivaju čeličnim rostovima. Od vertikala sa kotlarnice, kišnica se podzemnim cevima odvodi u novoformirani kanal. Sa jugoistočne strane elektrofitara kišnica se odvodi u kanal tople vode. Ovim predmerom obuhvaćeni su radovi ispod kote nula dok je rekonstrukcija kišnih vertikala data u drugom predmeru.
I | RUŠENJA
1 | Rušenje armirano betonske ploče na koti nula kotlarnice, sa odvozom porušenog materijala. Debljina ploče je oko 25cm. Obračun po m3 3,0*0,6*0,25=0,45m3
|  | m3 | 0.45 | x |  | = | 0
2 | Rušenje betonske ploče od nearmiranog betona na koti nula ispred kotlarnice i oko elektrofiltara, sa odvozom porušenog materijala. Debljina ploče je oko 20cm. Obračun po m3 100*0,60*0,20=12,00m3
|  | m3 | 12 | x |  | = | 0
3 | Probijanje otvora 30x30cm u betonskom zidu d=60cm za prolaz kanalizacione cevi. Obračun po m3 3*0,30*0,30*0,60=0,20m3
|  | m3 | 0.2 | x |  | = | 0
4 | Ručni iskop zemlje III kategorije , sa odvozom iskopanog materijala. 0,6*0,6*120=43,20m3
|  | m3 | 43.2 | x |  | = | 0
5 | Nasipanje rova šitnim šljunkom preko montiranih cevi za odvod kišnice. 0,6*0,4*60=14,40m3
|  | m3 | 14.4 | x |  | = | 0
I | SVEGA RUŠENJA: |  |  |  | din |  | 0
II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje kanala za odvod kišnice, u jednostranoj oplati, debljina zidova d=8cm armiranim betonom C25/30 (MB30). U gornju ivicu betona ugrađuje se L profil 35x35 za prihvatanje rosta. Obračun po m3 sa ugradnjom L profila i mrežaste armature 2 kg/m2 zida kanala. 60*0,08*1,5=7,2
|  | m3 | 7.2 | x |  | = | 0
2 | Betoniranje-krpljenje trotoara iznad porušenog za odvod kišnice, nearmiranim betonom C25/30 (MB30). Obračun po m3 50*0,2*0,60=6,00m3
|  | m3 | 6 | x |  | = | 0
| SVEGA BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
III | MONTAŽERSKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi Ø200. Obračun po m' sa spojnim materijalom, lukovima i račvama.
|  | m' | 45 | x |  | = | 0
2 | Nabavka i montaža čeličnih pocinkovanih rostova visine 30mm. Obračun po m2 .
|  | m2 | 25 | x |  | = | 0
| SVEGA MONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
| SVEGA ODVODNJAVANJE ELEKTROFILTARA BLOKA A1 (PODZEMNI DEO): |  |  |  | din |  | 0
D - ADAPTACIJA MAGACINA INVESTICIONE OPREME I PROSTORIJA NADZORA
TEHIČKI OPIS RADOVA
Jedan od magacina investicione opreme, nalazi se u objektu izgrađenom tokom nemačke okupacije u drugom svetskom ratu. Objekat je dotrajao a posebno su oštećeni spoljnji zidovi od opeke, koje su se mastimično raspale zbog dejstva mraza. Ovim predmerom obuhvaćena je zamena najošećenijeg dela zidova i proširenje prostorije koja se koristi kao arhiva tehničke dokumentacije. Na postoječu prostoriju, doziđuje se još jedna prostorija dimenzija 3,20x3,90m. Pregradni zid je od opeke d=12cm sa unutrašnje strane malterisano i obojeno poludisperzijom. preko proširenja se radi laka plafonska konstrukcija od štafni na rastojanju 66cm na koju se sa unutrašnje strane pričvršćuju gips kartonske ploče a sa spoljne strane postavlja moneralna vuna d=10cm. Između stare i nove prostorije probija se otvor kao za vrata ali se vrata ne ugađuju već ostaje samo otvor kao prolaz. Pod se obrađuje keramikom. Dvostruka vrata prema fasadi se zaziđuju. Trotoar je propao od mraza te se isti obnavlja. Takođe se obnavlja fasadna lamperija koja je dotrajala. Moleraj u objektu je veoma oštećen te se obnavlja.
I | RUŠENJA
1 | Probijanje otvora za prolaz u prošireni deo, rušenjem zida od opeke d=12cm, sa podbijanjem i ugradnjom nadvratne grede od arm betona. Posle rušenja ivice se obrađuju malterom. Obračun po m2
| 0,9*2= | m2 | 21.3 | x |  | = | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
2 | Zidanje pregradnih zidova od pune opeke d=12cm u produžnom malteri 1:3:9 sa betoniranjem serklaža po vrhu zidova i povezivanjem istih za postojeće serklaže štemanjem i stavljanjem armature da se poveže sa postojećom armaturom.Obračun po m2 .
| (3,20+3,90)*3,0= | m2 | 25 | x |  | = | 0
3 | Zaziđivanje otvora za dvokrilna vrata na fasadnom zidu, punom opekom d=12cm u produžnom malteri 1:3:9 .Obračun po m2 .
| 2,3*2,6= | m2 | 6 | x |  | = | 0
4 | Zamena oštećenih opeka na fasadnom zidu d=12cm, punom opekom u cementnom malteru 1:3 .Obračun po m2 .
|  | m2 | 6 | x |  | = | 0
5 | Malterisanje zidova krečnim malterom 1:3.Obračun po m2 .
| 25+6+6=37,00m2 | m2 | 37 | x |  | = | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Izrada plafona od gips kartonskih ploča d=1,5cm koje se učvršćuju za drvene štafne 5/8cm na rastojanju 66cm a preko njih se postavlja meka mineralna vuna d=10cm. Preko vune se postavlja PVC folija .Obračun po m2 .
| 3,2*3,9=12,48m2 | m2 | 13 | x |  | = | 0
2 | Obrada zidova i plafona poludisperzijom sa predradnjama .Obračun po m2 .
|  | m2 | 50 | x |  | = | 0
3 | Nabavka materijala, izrada i montaža olučne horizontale od pocinkovanog lima d=0,60mm razv šir 40cm .Obračun po m' .
|  | m' | 22 | x |  | = | 0
4 | Nabavka materijala, izrada i montaža olučne vertikale od pocinkovanog lima d=0,60mm razv šir 40cm .Obračun po m' .
|  | m' | 12 | x |  | = | 0
5 | Rušenja oštećenog trotoara , od nearmiranog betona C25/30 (MB30) debljina d=12cm. Obračun po m2
|  | m2 | 50 | x |  | = | 0
6 | Betoniranje trotoara , nearmiranim betonom C25/30 (MB30) debljina d=12cm. Obračun po m2
|  | m2 | 50 | x |  | = | 0
7 | Bojenje zidova i plafona, poludisperzijom, sa predradnjama. Obračun po m2
|  | m2 | 550 | x |  | = | 0
8 | Nabavka i ugradnja lamperije radi sanacije ubutrašnjih zidova. Obračun po m2
|  | m2 | 250 | x |  | = | 0
| SVEGA ADAPTACIJA MAGACINA INVESTICIONE OPREME I PROSTORIJA NADZORA: |  |  |  | din |  | 0
E - PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KOTE NULA U KULI C
R. Br | OPIS RADOVA | j.m. | količina |  | cena bez PDV |  | Ukupno bez PDV
2G-P POSTROJENJE 6/04 KV
TEHIČKI OPIS RADOVA
Na koti nula u kuli C predviđa se rekonstrukcija postojećeg prostora sa preomenom namene prostora u 6/04 kv postrojenje za potrebe transporta guste hidromešavine pepela na deponiju Ćirikovac. Rekonstrukcijom se predviđa rušenje drvene plafonske konstrukcije i zidova kojima je bila formirana prostorija za potrebe službe unutrašnjeg transporta i pomoćne mehanizacije. Predviđa se zidanje oko cisterne za vazduh pod pritiskom, i time formira posebna prostorija. Na koti nula radi se sloj od perlita d=10cm sa cem košuljicom d=5cm radi izdizanja iznad nivoa spoljnjeg terena i time sprečavanja ulaska kišnice u objekat. U podu se blindira postojeći silaz u elektrokanal dim 80/80cm i probija drugi na kraju prostorije, koji je istih dimenzija. Na koti +3 betonira se arm.bet ploča d=12cm koja se preko greda oslanja na postojeće zidove. Vrši se šlicanje onih zidova u kojima se time obezbeđuje oslanjanje bet ploče. Napomena: cenom radova obuhvatiti i izradu projekta izvedenog objekta.
Predviđa se rekonstrukcija ulaznih dvokrilnih vrata tako što se postojeća vrata demontiraju, ruši se deo zida iznad vrata u visini 70cm sa poduhvatanjem i ugradnjom montažnog nadvratnika, ugrađuju se nova čelična dvokrilna vrata 1,75/2,50m. Ulazna vrata na prostoriji 2G-P su dvokrilna protivpožarna dimenzija 2,00/2,60m. Druga postojeća čelična vrata dim 1,00/2,00 se demontiraju i zamenjuju protivpožarnim vratima iste veličine.
I | RUŠENJA
1 | Rušenje plafonske konstrukcije od drvenih greda vel 10/12cm prekokojih je drveni patos a ispod je plafon od gipsanih ploča. Odvoz porušenog materijala do 500m. 4,10*6,40=26,24m2
|  | m2 | 26.24 | x |  | = | 0
2 | Rušenje zida od fasadne opeke d=38cm i armirano betonskog nadvratnika sa poduhvatanjem zida iznad dela koji se ruši, sa odvozom porušenog materijala. 2,20*0,38*1,0=0,0,84m3
|  | m3 | 0.84 | x |  | = | 0
3 | Rušenje zida od opeke d=12cm, sa odvozom porušenog materijala. 2,60*(6,40+4,10)*,12+6*0,25*0,40*2,6=4,84m3
|  | m3 | 5 | x |  | = | 0
4 | Šlicanje zida , vel šlica 15*20cm , sa odvozom porušenog materijala. 7,18+5,6=12,78m'
|  | m' | 13 | x |  | = | 0
5 | Rušenje arm bet ploče iznad elektrokanala, sa odvozom porušenog materijala. 0,8*0,8*0,15=0,096m3
|  | m3 | 0.1 | x |  | = | 0
6 | Bušenje armirano betonske ploče i arm bet zidova dijamantskom burgijom (jezgrovanje) prečnik rupe 100mm. Dubina rupa oko 15 do 40cm. Obračun po cm dubine rupe
|  | cm | 550 | x |  | = | 0
| SVEGA RUŠENJE: |  |  |  | din |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI
1 | Zidanje zidova od pune opeke d=12cm. Cenom obuhvaćeno i betoniranje serklaža u visini nadvratnika. Obračun po m2
| (3,70+0,50+5,60)*3,00=29,4 | m2 | 30 | x |  | = | 0
2 | Malterisanje zidova malterom od hidrauličkog veziva (Beomal. Novimal...).
|  | m2 | 80 | x |  | = | 0
3 | Betoniranje poda perlit malterom za podove d=10cm. Obračun po m2
|  | m2 | 64 | x |  | = | 0
4 | Izrada cementne košuljice d=5cm armirane mrežom Q-62 (Ø4 -20/20cm). Obračun po m2 zajedno sa armaturom
|  | m2 | 64 | x |  | = | 0
5 | Razna krpljenja i zamazivanja posle rušenja i montaže . Obračun paušalno.
|  | pauš | 1 | x |  | = | 0
| SVEGA ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje amirano betonske ploče d=12cm armiranim betonom C25/30 (MB30). Ploča se radi zajedno sa gredama za ojačanje. Obračun po m3. 8.0*5,80*0,12+0,40*0,40*5,80*2=7,42
|  | m3 | 7.5 | x |  | = | 0
2 | Nabavka i ugradnja mrežaste armature prema specifikaciji
|  | kg | 500 | x |  | = | 0
3 | Nabavka i ugradnja rebraste armature prema specifikaciji
|  | kg | 200 | x |  | = | 0
4 | Nabavka i ugradnja glatke armature prema specifikaciji
|  | kg | 30 | x |  | = | 0
| SVEGA BETONSKI I ARMBET. RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
III | BRAVARSKI RADOVI
1 | Izrada i montaža čeličnih dvokrilnih vrata dim 1,75/2,50 . Konstrukcija je od kutijastih profila 50*50mm a ispina od čel lima d=1mm. Snabdeveno kvalitetnim okovom i bravom sa cilindar uloškom. Šarke po tri na krilima, prečnika 20mm.
| veličina 2,20x3,00 | kom | 1 | x |  | = | 0
2 | Izrada i montaža čeličnih protivpožarnih dvokrilnih vrata dim 2,00/2,60 . Vrata treba da izdrže požarno opterećenje u trajanju 90minuta. Vrata moraju da poseduju atest ovlašćenog instituta.
| veličina 2,00x2,60 | kom | 1 | x |  | = | 0
3 | Demontaža i ponovo montaža čeličnih vrata Vel 1,00/2,10. Obračun po kom.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
3 | Nabavka i montaža čeličnih jednokrilnih vrata vel 1,00/2,10. Krilo vrata od dvostrukog lima d=1mm sa ispunom od tvrdo presovane mineralne vune d=40mm. Okov kvalitetan, brava snabdevena cilindar uloškom za univerzalni ključ koji se koristi u elektropostrojenjima u elektrani.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
| SVEGA BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | din |  | 0
| SVEGA 2G-P POSTROJENJE 6/04 KV: | [5 empty] | 0
| SVEGA REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U KRUGU TE A: |  |  |  | din |  | 0

## EVUK-Elektroradovi
3.1 SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA VAN KRUGA TEKO
POZ | ŠIFRA | OPIS | JED | KOLIČINA | JED.CENA bez PDV | Ukupno bez PDV
1 | 1656856 | STANICA MONTAŽNA BETONSKA TRANSFORMATORSKA 6/0,4kV 1X630 kVA | kom | 1 |  | 0
|  | VN POSTROJENJE |  |  |  | 0
1.1 |  | Isporuka, transport VN postrojenja, sastavljenog od četit ćelije ukupnih dimenzija 2800x700x1950mm, sa opremom u svemu prema jednopolnoj šemi. Postrojenje je izrađeno od metala, propisno ofarbano osnovnom bojom i plastificirano. Na vrata postaviti operativne natpise, nazive, kao i slepe šeme. Postrojenje je sastavljeno od: | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Transformatorske ćelije tip T12-E150(210) sa ugrađenom sledećom opremom: | kpl | 1 |  | 0
|  | Rastavljač snage sa dograđenim osiguračima tip TKL3 12/630/150(210)-UH-D-SA-AA | kom | 1 |  | 0
|  | VN osigurači VVC-12-63A 12kV | kom | 3 |  | 0
1.3 |  | Dovodno-odvodna ćelija tip Mrz12-E/150(210), sa ugrađenom sledećom opremom: | kpl | 3 |  | 0
|  | Rastavljač snage sa dograđenim noževima za uzemljenje TKL3 12/630/150(210)-D-ET-S-VT | kom | 1 |  | 0
|  | TRANSFORMACIJA |  |  |  | 0
1.4 |  | Energetski suvi transformator, sličan tipu: TES, FMT ZAJEČAR, sledećih karakteristika: | kom | 1 |  | 0
- prenosnog odnosa 6,3/0,42kV, 50Hz,
- nazivna snaga 630kVA
- nominalni napon izolacije 7,2kV, Si 12
- sprega Dyn5, sa namotjem od bakra
- napon kratkog spoja uk=6%
- ručna regulacija napona u beznaponskom stanju +/- 2,5% ili +/- 5%
- opremljen sa 6 PT100 sondi i termičkim relejom za signalizaciju alarma i isključenje transformatora.
1.5 |  | Isporuka kablovske završnice, slične tipu KZTY 10/3-70, "Kablovi Jagodina" za kabal XHE 49 3x50mm2 | kpl | 6 |  | 0
1.6 |  | Isporuka kabla XHE 49 3x50/16 mm2, 6/10 kV, od VN trafo ćelije, do transformatora u kabl kanalu, a delom po zidu na nosačima. | m | 12 |  | 0
0
1.7 |  | Isporuka nosača kabla 6/10kV u trafo boksu, prema detaljima iz grafičke dokumentacije. | kpl | 6 |  | 0
1.8 |  | Isporuka NN sabirničkog sistema izrađenog od bakra, za vezu transformator-NN tabla. Sabrinice su dimezije 60x10mm za fazne i 60x50mm za nulti vod. | kg | 50 |  | 0
1.9 |  | Isporuka 4 potporna izolatora za nošenje sabirničkog sistema, sličnih tipu IPB-A1 FMT Zaječar, komplet sa konzolom za nošenje. | kpl | 1 |  | 0
1.10 |  | Isporuka drvene zaštitne prečage za obezbeđenje prilaza transformatoru. Dužina prečage je 1.6m i postavlja se na visini od oko 1.2m od poda. | kom | 2 |  | 0
|  | NISKONAPONSKI RAZVOD |  |  |  | 0
1.11 |  | Isporuka niskonaponskog tipski testiranog postrojenja. Postrojenje je fiksne izvedbe, komplet sa sabirničkim sistemom za struje do 1000A, montažnim materijalom i priborom za opremu, izrađeno od metala, ofarbano osnovnom bojom i plastificirano. Stepen mehaničke zaštite IP30. Ukupne dimenzije postrojenja su 1800x1950x600 (ŠxVxD). U postrojenje se smešta sledeća oprema: | kpl | 1 |  | 0
1.12 |  | - Glavni prekidač za nominalne struje 1000A, sličan tipu NT10H1, proizvođača Schneider Electric. Prekidač treba da poseduje zaštitnu jedinicu, sličnu tipu Micrologic 5.0A, pomoćne kontakte za detekciju stanja prekidača i proradu zaštite. | kom | 1 |  | 0
1.13 |  | - Napojna jedinica za napajanje Micrologic zaštitne jedinice 230VAC/24VDC, 2A | kom | 1 |  | 0
1.14 |  | - Baterija za napajanje Micrologic zaštitne jedinice | kom | 1 |  | 0
1.15 |  | - Voltmetar za direktno merenje napona opsega 0-500V. | kom | 1 |  | 0
1.16 |  | - Voltmetarska preklopka za merenje tri linijska i tri fazna napona, sa položajem isključeno. | kom | 1 |  | 0
1.17 |  | - Strujni merni transformator 1000/5A. | kom | 3 |  | 0
1.18 |  | - Ampermetar sa skalom 1000/5A. | kom | 3 |  | 0
1.19 |  | - Podnožje za topljivi osigurač gG 10x38, 100kA, 500V za nominalne struje do 16A. | kom | 8 |  | 0
1.20 |  | - Topljivi osigurač tipa gG 10x38, 2A | kom | 4 |  | 0
1.21 |  | - Topljivi osigurač tipa gG 10x38, 6A | kom | 2 |  | 0
1.22 |  | - Topljivi osigurač tipa gG 10x38, 10A | kom | 1 |  | 0
1.23 |  | - Topljivi osigurač tipa gG 10x38, 16A | kom | 1 |  | 0
1.24 |  | - Osiguračka, tropolna rastavna letva za nominalne struje 630A. Slična tipu ISFL 630 proizvođača Schneider Electric. | kom | 2 |  | 0
1.25 |  | - Osiguračka, tropolna rastavna letva za nominalne struje 400A. Slična tipu ISFL 630 proizvođača Schneider Electric. | kom | 2 |  | 0
1.26 |  | Monofazna utičnica sa zaštitnim provodnikom za montažu na DIN 35mm šinu. | kom | 1 |  | 0
1.27 |  | - Ostali sitni elektromontažni pribor: kleme, hilzne, kanalne kutije, vijačna roba, papučice, oznake, P/F provodnici... | p | 1 |  | 0
|  | SOPSTVENA POTROŠNJA TRAFOSTANICE |  |  |  | 0
1.28 |  | Isporuka materijala i izrada elektro instalacije za sijalično mesto kablom PP00-Y 3x1.5mm2, postavljenim po zidu na odstojnim obujmicama sa isporukom bakelitnih razvodnih kutija za montažu na zid i prekidača. Prosečna dužina strujnog mesta je 8m. | kpl | 2 |  | 0
1.29 |  | Isporuka svetiljke slične tipu ZA15 sa inkadescentnom sijalicom snage 60W. | kpl | 2 |  | 0
1.30 |  | Ostali sitni nespecificirani materijal i radovi | p | 1 |  | 0
0
|  | ZAŠTITNO I RADNO UZEMLJENJE |  |  |  | 0
1.31 |  | Isporuka materijala trake Fe/Zn 25x4 mm za unutrašnji vod za izjednačenje potencijala TS, na nosačima i sa povezivanjem na sabirni zemljovod kućišta i nosača transformatora, 6.3kV postrojenja, 0.42kV postrojenja. Ukupna dužina trake iznosi oko 30m'. U cenu ulaze traka, ukrsni komadi i ostali potrebni materijal. | kpl | 1 |  | 0
1.32 |  | Iskop rova širine 0,4 m potrebne dubine (0,6 0,8 i 1m) za traku spoljnog uzemljivača u zemljištu IV kategorije sa ponovnim zatrpavanjem. | kpl | 1 |  | 0
1.33 |  | Isporuka materijala i postavljanje trake FeZn 30x4 mm za izradu tri prstena zaštitnog uzemljenja. Traka se postavlja u rov. Cena obuhvata izradu veza ukrsnim komadima SRPS N.B.U925 u kutiji KUK 90x90 i zalivanjem spoja. | kpl | 1 |  | 0
0
2 | 1656864 | STANICA MONTAŽNA BETONSKA TRANSFORMATORSKA 6/0,4kV 1X250 kVA | kom | 1 |  | 0
|  | VN POSTROJENJE |  |  |  | 0
2.1 |  | Isporuka tipski testiranog, metalom oklopljenog rasklopnog postrojenja, 10 kV, 630 A, 16 kA, ukupnih dimenzija 1500x940x1600 mm, sastavljenog od sledeće 4 ćelije: | kpl | 1 |  | 0
2.2 |  | Dovodno-odvodna ćelija (+L1, +L2, +L3), tipa IM, 375x940x1600 mm, sa ugrađenom sledećom opremom: | kpl | 3 |  | 0
2.3 |  | - SF6 rastavna sklopka, sa noževima
2.4 |  | za uzemljenje
2.5 |  | - trofazne sabirnice
2.6 |  | - CIT mehanizam za ručnu manipulaciju
2.7 |  | - indikatori napona
2.8 |  | - konektori za suve kablove
2.9 |  | Transformatorska ćelija (+L4), slično tipu QM, 375x940x1600 mm, sa ugrađenom sledećom opremom: | kpl | 1 |  | 0
2.10 |  | - postolje sa 3 DIN osigurača 30A
2.11 |  | sa udarnom iglom
2.12 |  | - pomoćni kontakt za signalizaciju pregorevanja
2.13 |  | osigurača
2.14 |  | - trofazne sabirnice
2.15 |  | - CI1 mehanizam za manipulaciju, sa okidačem
2.16 |  | za isključenje 230VAC
2.17 |  | - indikatori napona
2.18 |  | - sistem za mehaničku indikaciju pregorevanja
2.19 |  | osigurača
2.20 |  | - noževi za uzemljenje sa donje strane
2.21 |  | - konektori za suve kablove
TRANSFORMACIJA
2.22 |  | Trofazni energetski suvi transformator, snage 250 kVA, prenosnog odnosa 6,3/0,42 kV, sprege Dyn5, opremljen sa 6 PTC senzora za termičku zaštitu transformatora, sa bakarnim namotajima, slično tipu: TES, FMT ZAJEČAR | kom | 1 |  | 0
2.23 |  | Visokonponski kabl za 10 kV, komplet sa 6 kom. radionički izrađenih kablovskih završnica za unutrašnju montažu, tip XHP 48, 1x35 mm2. | m | 30 |  | 0
2.24 |  | Niskonaponski kabl tipa XP00, 1x240 mm2, Cu, 1 kV, komplet sa 8 kom. radionički izrađenih kablovskih završnica za unutrašnju montažu | m | 20 |  | 0
2.25 |  | Čelični profil L 35 x 35 x 4 mm za nošenje priključnog kabla 10 kV i 0,4 kV podužne mase 2,1 kg/m | kg | 8 |  | 0
0
|  | RAZVODNO POSTROJENJE 0,4kV (+N) |  |  |  | 0
|  | TRAFO POLJE 0,4kV (+N) |  |  |  | 0
2.26 |  | Slobodnostojeći niskonaponski orman za unutrašnju montažu, izrađen od međusobno zavarenih limenih profila i dekapiranog lima, dimenzija (600x1600x600) mm (širina x visina x dubina), sa prednje strane zatvoren limenim vratima. Orman je slično tipu OLN 160/60 PM, pr. Schneider, fabrički potpuno završen sa ugrađenim sabirnicama, potpornim izolatorima, svim potrebnim vezama i niže navedenom opremom: | kom | 1 |  | 0
2.27 |  | Tropolni automatski zaštitni prekidač, fiksne izvedbe, nazivne struje 400 A, 690 V, sa elektronskom zaštitnom jedinicom STR23SE. Prekidač je opremljen kalemom za isključenje za 230V, 50Hz, jednim preklopnim kontaktom za signalizaciju delovanja zaštite i tri preklopna kontakta za indikaciju stanja prekidača, sl. tipu Compact NS400 N, pr. ”Schneider | kom | 1 |  | 0
2.28 |  | Strujni merni transformator za napon 0,6 kV, prenosnog odnosa 400/5 A, kl. 0,5; Fs5, 15 VA, Ith=60In, Idyn = ∞. | kom | 3 |  | 0
2.29 |  | Mikroprocesorski, univerzalni merni instrument, sa displejom i funkcionalnom tastaturom, za merenje struja, faznih i linijskih napona i frekvencije, cos fi, aktivne, reaktivne i prividne snage, aktivne i reaktivne energije, slično tipu PM9, Schneider | kom | 1 |  | 0
2.30 |  | Mikroprocesorski relej za termičku zaštitu suvog transformatora, za priključak 6 PTC senzora i pomoćni napon 230 V, 50 Hz, sl. tipu MSF 220 V, pr. "Ziehl" | kom | 1 |  | 0
2.31 |  | Pomoćni rele sa tri preklopna kontakta za napon 220 V, 50 Hz, sa signalnom značkom | kom | 1 |  | 0
2.32 |  | Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 10 A, 230 V, B. | kom | 6 |  | 0
2.33 |  | Monofazna šuko utičnica za 16 A, 250 V. | kom | 1 |  | 0
2.34 |  | Taster sa 1NO kontaktom, crvene boje. | kom | 1 |  | 0
2.35 |  | Tropolno postolje (rastavljač-osigurač) niskonaponskog visokoučinskog osigurača za struju do 100 A sl. tipu Fupact ISFT 100, pr. ”Schneider”. | kom | 6 |  | 0
2.36 |  | Patron niskonaponskog visokoučinskog osigurača nazivne struje 35 A. | kom | 6 |  | 0
2.37 |  | Tropolni kontaktor 63 A, 440 V, sa kalemom za napon 230 V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
2.38 |  | Tropolna grebenasta sklopka, za 63 A, 500 V, sl tipu 4G63-10, pr. Rade Končar. | kom | 2 |  | 0
2.39 |  | Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 6 A, 230 V, B | kom | 1 |  | 0
2.40 |  | Mikroprocesorski uklopni sat (US) za priključak na napon 230 V, 50 Hz, sa tri preklopna izlazna kontakta, sl. tipu MS1, pr ENEL | kom | 1 |  | 0
|  | IZVODNO POLJE 0,4 kV (+N2, +N3) |  |  |  | 0
2.41 |  | Slobodnostojeći niskonaponski orman za unutrašnju montažu, izrađen od međusobno zavarenih limenih profila i dekapiranog lima, dimenzija (600x1600x600) mm (širina x visina x dubina), sa prednje strane zatvoren limenim vratima. Orman je slično tipu OLN 160/60PM, pr. Schneider, fabrički potpuno završen sa ugrađenim sabirnicama, potpornim izolatorima, svim potrebnim vezama i niže navedenom opremom | kom | 1 |  | 0
2.42 |  | Tropolni rastavljač snage za 250 A, 690 V sl. tipu INV 250, pr. ”Schneider”. | kom | 3 |  | 0
2.43 |  | Tropolni automatski zaštitni prekidač, fiksne izvedbe, nazivne struje 250 A, 690 V, sa elektronskom zaštitnom jedinicom STR23SE i ručnim pogonom, sl. tipu Compact NS250 N, pr. ”Schneider”. | kom | 3 |  | 0
|  | INSTALACIJA ELEKTRIČNOG OSVETLJENJA KTS |  |  |  | 0
2.44 |  | Isporuka za na zid svetiljke sl. tipu brodska 100 W/I, pr. SVETLOST, Zemun sa inkadescentnom sijalicom 230 V, 60 W, komplet sa kablom tipa PP00, 1kV, preseka 2x2,5 mm2, postavljenim po zidu. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu je L=4 m. | kpl | 2 |  | 0
2.45 |  | Isporuka na zid svetiljke sl. tipu brodska 100 W/II, pr. SVETLOST, Zemun sa inkadescentnom sijalicom 230 V, 60 W, komplet sa kablom tipa PP00, 1kV, preseka 2x2,5 mm2, postavljenim po zidu. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu je L=4 m. | kpl | 1 |  | 0
2.46 |  | Isporuka na zid instalacione razvodne kutije sa 4 uvodnice | kom | 3 |  | 0
2.47 |  | Isporuka na zid jednopolne instalacione sklopke, 250 V, 10 A. | kom | 2 |  | 0
|  | UNUTRAŠNJE UZEMLJENJE |  |  |  | 0
2.48 |  | FeZn traka 25x4 mm JUS N.B4.901Č, postavljena u kablovske kanale i po zidu objekta kao sabirni zemljovod za povezivanje unutrašnjih metalnih masa na uzemljivač. | m | 40 |  | 0
2.49 |  | Bakarne pletenice 16 mm2, dužine 30–40 cm za vezu metalnih masa vrata, prozora, šarki i dr. Pletenica ima papučicu za vezu zavrtnjem. | kom | 7 |  | 0
2.50 |  | Ukrsni komad traka-traka JUS.N.B.4 936/III. | kom | 15 |  | 0
2.51 |  | Ukrsni komad traka-bakarna pletenica JUS N.B.4 935. | kom | 7 |  | 0
|  | SPOLJNJE UZEMLJENJE |  |  |  | 0
2.52 |  | Prvi prsten spoljnog uzemljivača izrađen od bakarnog užeta 50 mm2, postavljen na rastojanju 1 m od objekta, na dubini ukopavanja 0,8 m, komplet sa iskopom rova u zemlji III kategorije, polaganjem uzemljivača, povezivanjem sa sabirnim zemljovodom unutrašnjeg uzemljenja i zatrpavanjem rova. | m | 25 |  | 0
2.53 |  | Drugi prsten spoljnog uzemljivača izrađen od bakarnog užeta 50 mm2, postavljen na rastojanju 2 m od objekta, na dubini ukopavanja 0,8 m, komplet sa iskopom rova u zemlji III kategorije, polaganjem uzemljivača, povezivanjem sa sabirnim zemljovodom unutrašnjeg uzemljenja i zatrpavanjem rova. | m | 35 |  | 0
2.54 |  | Isporuka i postavljanje sonde, cevnog uzemljivača dužine 3 m, prečnika 63,5 mm (2,5"), JUS N.B4.942-3000/63. | kom | 4 |  | 0
2.55 |  | Isporuka i postavljanje priključnika bakarnog užeta za cevni uzemljivač | kom | 4 |  | 0
2.56 |  | Isporuka i montaža ukrsnog komada žica-žica, zalivenog olovom u kutiji K-U-K, za spojeve u zemlji. | kom | 8 |  | 0
2.57 |  | GRAĐEVINSKI DEO KTS
2.58 |  | Tipska kompaktna betonska trafostanica 1x1000 kVA, slična tipu KTS-1, pr. Elektroizgradnja, Bajina Bašta, komplet sa temeljom i temeljnim uzemljivačem. | kpl | 1 |  | 0
3 | 1657755 | KUTIJA RAZVODNA 155X80X60MM IP 54 SA VS KLEMAMA 2,5mm2 i kablovskim uvodnicima Pg 13,5(pumpne stanice povratne vode) | kom | 2 |  | 0
4 | 1656155 | TRANSFORMATOR | kom | 1 |  | 0
4.1 |  | Trofazni energetski suvi transformator 6,3/0,42 kV, snage 630 kVA, prenosnog odnosa 6,3/0,42 kV, sprege Dyn5, opremljen 6xPTC sondama za termičku zaštitu, sa Cu namotajima, sličan tipu: TES, FMT ZAJEČAR. | kom | 1 |  | 0
5 | 1657720 | ORMAN RAZVODNI 2400X2000X700 ZA NAPAJANJE PUMPI POVRATNE VODE SA OPREMOM | kom | 1 |  | 0
5.1 |  | Isporuka razvodnog ormana elektromotornog pogona za napajanje pumpni +0BH03. Orman je slobdnostojeći, sastavljen od tri polja, ukupnih dimenzija 2400x2000x700mm (ŠxVxD), plastificiran, komplet sa montažnom pločom i montažnom opremom. Stepen mehaničke zaštite IP 54. U orman se smešta sledeća oprema: | kpl | 1 |  | 0
5.2 |  | Glavni prekidač NSX 630F, sa zaštinom jedinicom Micrologic 5.2A, komplet sa blokom pomoćnih kontakata za detekciju stanja prekidača i prorade zaštite. Prekidač isporučiti sa produženom ručicom za montažu na vrata ormana. | kom | 1 |  | 0
5.3 |  | Odvodnik prenapona, 3P+N, iPRD40 | kom | 1 |  | 0
5.4 |  | Automatski zaštitni prekidač 32A, 3P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 2 |  | 0
5.5 |  | Automatski zaštitni prekidač 2A, 3P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
5.6 |  | Automatski zaštitni prekidač 16A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
5.7 |  | Automatski zaštitni prekidač 10A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 2 |  | 0
5.8 |  | Automatski zaštitni prekidač 6A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 4 |  | 0
5.9 |  | Automatski zaštitni prekidač 4A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
5.10 |  | Automatski zaštitni prekidač 2A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 4 |  | 0
5.11 |  | Pomoćni kontakt za automatski osigurač iOF, 1CO kontakt. | kom | 3 |  | 0
5.12 |  | Automatski zaštitni prekidač 1A, 1P, tip C, 220VDC, iC80H-DC. | kom | 2 |  | 0
5.13 |  | Relej za nadzor prisustva, redosleda i asimetrije faza, 400VAC, sa 1CO kontaktom 4A. | kom | 1 |  | 0
5.14 |  | Predidač nivoa za detekciju nivoa u dve tačke sa 2CO kontakta. Napajanje 24VDC. | kom | 1 |  | 0
5.15 |  | Pomoćni relej sa 2CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 230VAC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 10 |  | 0
5.16 |  | Pomoćni relej sa 4CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 230VAC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 26 |  | 0
5.17 |  | Pomoćni relej sa 2CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 24VDC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 9 |  | 0
5.18 |  | Prekidač NSX100F sa Micrologic zaštitnom jedinicom 2.2M, komplet sa pomoćnim kontaktima za detekciju stanja prekidača i proradi zaštite. | kom | 1 |  | 0
5.19 |  | Uređaj besprekidnog napajanja komplet sa baterijom, ulazni napon 230VAC, izlazni napon 230VAC, minimalne autonomije 15min, snage 500VA. | kom | 1 |  | 0
5.20 |  | Napojna jednica 24VDC, maksimalne izlazne struje 3A, sa automatskom zaštitom od preopterećenja. | kom | 1 |  | 0
5.21 |  | Sigurnosni relej za hitni isklop sa 3NO+1NC kontaktom. Napajanje 230VAC. |  | 1 |  | 0
5.22 |  | Prekidač NSX400F sa Micrologic zaštitnom jedinicom 2.2M, komplet sa pomoćnim kontaktima za detekciju stanja prekidača i proradi zaštite. | kom | 2 |  | 0
5.23 |  | Regulator broja obrtaja: ulazno-izlazni napon 3x400VAC, bez senzorska fluks-vektorska kontrola, izlazna frekvencija 0,5...1000Hz, tranzientni moment 170...200%, mikroprocesorska zaštita, >100 funkcija, integrisan filter klase A, "remote" grafički displej sa funkcionalnom tastaturom, IP20, za motor snage 160kW, sličan tipu ATV61, Schneider Electric | kom | 2 |  | 0
5.24 |  | Termistorski relej za nadzor temperature namotaja pupme. Napajanje 230VAC 1NO+1NC kontakt. | kom | 3 |  | 0
5.25 |  | Motorni kontaktor za puštanje u rad motora 160kW. Napon špulne 230VAC sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktima. | kom | 2 |  | 0
5.26 |  | Motorni zaštitni prekidač, (P=0.75kW; Ir=1.6-2.5A; Im=78A; Icu>100kA) GV2ME07 | kom | 1 |  | 0
5.27 |  | Pomoćni kontakti za GV2, 1NC (greška)+1NC (stanje) GVAD0101 | kom | 1 |  | 0
5.28 |  | Kontaktor 9A/4kW (AC-3), 3P, 230VAC, 1NO+1NC LC1D09P7 | kom | 2 |  | 0
5.29 |  | Blok pomoćnih kontakata za kontaktor 4NO LADN40 | kom | 1 |  | 0
5.30 |  | Prekidač 1-0-2 za izmenu napajanja, struje 12A, dvopolni | kom | 1 |  | 0
5.31 |  | Taster "Pečurka", crveni, za hitni isklop, reset zakretanjem, sa 2NO kontakta. | kom | 1 |  | 0
5.32 |  | Taster za ugradnju u otvor Ø22mm, crni, za reset sigurnosnog releja sa 1NO kontaktom. | kom | 1 |  | 0
5.33 |  | Taster za ugradnju u otvor Ø22mm, zeleni, sa 1NO kontaktom. | kom | 3 |  | 0
5.34 |  | Taster za ugradnju u otvor Ø22mm, crveni, sa 1NO kontaktom. | kom | 3 |  | 0
5.35 |  | Preklopka za izbor režima rada 1-0-2, 1P, 10A | kom | 3 |  | 0
5.36 |  | Signalna LED sijalica napona 24VDC za montažu u otvor Ø22mm, zelena. | kom | 6 |  | 0
5.37 |  | Signalna LED sijalica napona 24VDC za montažu u otvor Ø22mm, žuta. | kom | 4 |  | 0
5.38 |  | Signalna LED sijalica napona 24VDC za montažu u otvor Ø22mm, crvena. | kom | 9 |  | 0
5.39 |  | Ventilator za ventilaciju ormana, napon 230VAC, min. protoka vazduha 850 m3/h, komplet sa usisnim žaluzinama, i filterima. Stepen mehaničke zaštite IP54. | kom | 2 |  | 0
5.4 |  | Antikondezacioni grejač napona 230VAC, snage 90W. | kom | 2 |  | 0
5.41 |  | Svetiljka fluo 1x18W, za rasvetu ormana komplet sa mikroprekidačem za automatsko uključenje po otvaranju vrata. | kom | 3 |  | 0
5.42 |  | Servisna monofazna šuko utičnica za montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
5.43 |  | Termostat za kontrolu ventilatora sa 1NO kontaktom. | kom | 1 |  | 0
5.44 |  | Termostat za kontrolu grajač sa 1NC kontaktom. | kom | 1 |  | 0
5.45 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 2,5mm2 | kom | 150 |  | 0
5.46 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 4mm2 | kom | 10 |  | 0
5.47 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 50mm2 | kom | 5 |  | 0
5.48 |  | Ostali sitni elektromontažni materijal: hilzne, papučice, P/F žica, oznake, kanalice, vijačna roba..... | p | 1 |  | 0
6 | 1657747 | ORMAN RAZVODNI 800X800X200 ZA OPŠTU POTROŠNJU STANICE POVRATNE VODE SA OPREMOM | kom | 1 |  | 0
6.1 |  | Isporuka razvodnog ormana opšte potrošnje +RO-OP. Orman je za montažu na zid, ukupnih dimenzija 800x800x200mm (ŠxVxD), plastificiran, komplet sa montažnom pločom i montažnom opremom. Stepen mehaničke zaštite IP 54. U orman se smešta sledeća oprema: | kpl | 1 |  | 0
6.2 |  | Glavni prekidač INS40, Prekidač isporučiti sa produženom ručicom za montažu na vrata ormana. | kom | 1 |  | 0
6.3 |  | Odvodnik prenapona, 3P+N, iPRD40 | kom | 1 |  | 0
6.4 |  | Automatski zaštitni prekidač 25A, 3P, tip C, 400VAC, iC60N | kom | 1 |  | 0
6.5 |  | Automatski zaštitni prekidač 16A, 3P, tip C, 400VAC, iC60N | kom | 3 |  | 0
6.6 |  | Automatski zaštitni prekidač 16A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N | kom | 4 |  | 0
6.7 |  | Automatski zaštitni prekidač 10A, 1P, tip B, 400VAC, iC60N | kom | 3 |  | 0
6.8 |  | Automatski zaštitni prekidač 6A, 1P, tip B, 400VAC, iC60N | kom | 1 |  | 0
6.9 |  | Automatski zaštitni prekidač 4A, 1P, tip B, 400VAC, iC60N | kom | 3 |  | 0
6.10 |  | Automatski zaštitni prekidač 2A, 1P, tip B, 400VAC, iC60N | kom | 1 |  | 0
6.11 |  | Motorni zaštitni prekidač, (P=0.5kW; Ir=1-1.6A; Im=78A; Icu>100kA) GV2ME06 | kom | 3 |  | 0
6.12 |  | Pomoćni kontakti za GV2, 1NC (greška)+1NC (stanje) GVAD0101 | kom | 3 |  | 0
6.13 |  | Kontaktor 9A/4kW (AC-3), 3P, 230VAC, 1NO+1NC LC1D09P7 | kom | 3 |  | 0
6.14 |  | Preklopka za izbor režima rada 1-0-2, 1P, 10A | kom | 3 |  | 0
6.15 |  | Grebenasti prekidač 0-1, jednopolni, za montažu na vrata ormana, za nominalnu struju 12A | kom | 3 |  | 0
6.16 |  | Pomoćni relej sa 4CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 230VAC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 6 |  | 0
6.17 |  | Signalna LED sijalica napona 230VAC za montažu u otvor Ø22mm, zelena. | kom | 6 |  | 0
6.18 |  | Signalna LED sijalica napona 230VAC za montažu u otvor Ø22mm, crvena. | kom | 3 |  | 0
6.19 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 2,5mm2 | kom | 40 |  | 0
6.20 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 4mm2 | kom | 5 |  | 0
6.21 |  | Ostali sitni elektromontažni materijal: hilzne, papučice, P/F žica, oznake, kanalice, vijačna roba..... | p | 1 |  | 0
6.22
6.23 |  | Isporuka perforiranog kablovskog nosača PNK 100, izrađenog od pocinkovanog lima. Pozicja obuhvata i poklopce, kao i potreban montažni pribor: konzole, spojne elemente, ugaone elemente... | m | 30 |  | 0
6.24
6.25 |  | Isporuka nadzidne razvodne kutije +RK-L002, stepena mehaničke zaštite IP 54, dimenzija 155x80x60. U kutiju se montira sledeća oprema: | kom | 1 |  | 0
6.26 |  | - VS klema za prihvat provodnika do 2.5mm2 | kom | 6 |  | 0
6.27 |  | - Kablovske uvodnice Pg 13.5 | kom | 4 |  | 0
6.28 |  | - Oznake, držači i krajnje pločice za kleme | p | 1 |  | 0
6.29
6.30 |  | Isporuka perforirane tvrde PVC cevi Ø110mm, u rezervoar pumpne stanice, za smeštaj sondi iz pozicije 5. | m | 4 |  | 0
6.31 |  | Isporuka trofaznih OG utičnica, 16A. | kom | 2 |  | 0
6.32 |  | Isporuka monofaznih OG utičnica, sa zaštitnim provodnikom, 16A. | kom | 2 |  | 0
6.33 |  | Isporuka nadzidnih fluo svetiljki 2x36W za osvetljenje mašinske sale pumpne stanice. | kom | 4 |  | 0
6.34 |  | Isporuka za na zid i iznad vrata reflektora sa sijalicim 250W, za osvetljenje prostora nepoosredno oko pupmne stanice, kao i rezervoara pumpne stanice. | kom | 5 |  | 0
6.35 |  | Izrada temeljnog uzemljivača i zemnih uvodnika, trakom FeZn 25x4mm dužine 65m. Traka se postavlja u temeljnu gredu. Pozicija obuhvata i varenje za armaturu, kao i potreban broj ukrsnih komada TRAKA-TRAKA. | kpl | 1 |  | 0
6.36 |  | Isporuka i montaža sabirnice za izjednačenje potencijala SIP. Sabirnica se montira na zid u mašinskoj Sali ispod ormana +RO-OP. | kom | 1 |  | 0
6.37 |  | Izrada prstena za izjednačenje potencijala u mašinskoj Sali. Prsten se izvodi trakom FeZn 25x4mm, dužine 40m, postavljenom nazid objekta na potporne nosače. Pozicija obuhvata i povezivanje na SIP. | kpl | 1 |  | 0
6.38 |  | Isporuka i motaža mehaničke zaštite za gromobranske sputne vodove.L=1.5m |  |  |  | 0
7 | 1657739 | ORMAN RAZVODNI 1200X1200X350 ZA NAPAJANJE ELEKTROMOTORNOG RAZVODA VODOSABIRNOG REZERVOARA SA OPREMOM | kom | 1 |  | 0
7.1 |  | Isporuka razvodnog ormana elektromotornog pogona za napajanje pumpni +0BH04. Orman je slobdnostojeći, postavljen na postolje, ukupnih dimenzija 1200x1200x350mm (ŠxVxD). Orman je izrađen od PVC mase, komplet sa duplim vratima, montažnom pločom i montažnom opremom. Stepen mehaničke zaštite IP 54. U orman se smešta sledeća oprema: | kpl | 1 |  | 0
7.2 |  | Glavni prekidač INS 100 A. Prekidač isporučiti sa produženom ručicom za montažu na vrata ormana. | kom | 1 |  | 0
7.3 |  | Odvodnik prenapona, 3P+N, iPRD40 | kom | 1 |  | 0
7.4 |  | Automatski zaštitni prekidač 32A, 3P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
7.5 |  | Automatski zaštitni prekidač 2A, 3P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
7.6 |  | Automatski zaštitni prekidač 16A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
7.7 |  | Automatski zaštitni prekidač 10A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
7.8 |  | Automatski zaštitni prekidač 6A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 3 |  | 0
7.9 |  | Automatski zaštitni prekidač 4A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 1 |  | 0
7.10 |  | Automatski zaštitni prekidač 2A, 1P, tip C, 400VAC, iC60N. | kom | 2 |  | 0
7.11 |  | Pomoćni kontakt za automatski osigurač iOF, 1CO kontakt. | kom | 2 |  | 0
7.12 |  | Automatski zaštitni prekidač 1A, 1P, tip C, 220VDC, iC80H-DC. | kom | 2 |  | 0
7.13 |  | Relej za nadzor prisustva, redosleda i asimetrije faza, 400VAC, sa 1CO kontaktom 4A. | kom | 1 |  | 0
7.14 |  | Prekidač nivoa za detekciju nivoa u dve tačke sa 2CO kontakta. Napajanje 24VDC. | kom | 1 |  | 0
7.15 |  | Pomoćni relej sa 2CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 230VAC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 6 |  | 0
7.16 |  | Pomoćni relej sa 4CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 230VAC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 14 |  | 0
7.17 |  | Pomoćni relej sa 2CO kontakta za struje do 5A, napona špulne 24VDC, komplet sa postoljem za montažu na DIN šinu. | kom | 4 |  | 0
7.18 |  | Uređaj besprekidnog napajanja komplet sa baterijom, ulazni napon 230VAC, izlazni napon 230VAC, minimalne autonomije 15min, snage 500VA. | kom | 1 |  | 0
7.19 |  | Napojna jednica 24VDC, maksimalne izlazne struje 3A, sa automatskom zaštitom od preopterećenja. | kom | 1 |  | 0
7.20 |  | Sigurnosni relej za hitni isklop sa 3NO+1NC kontaktom. Napajanje 24VDC. | kom | 1 |  | 0
7.21 |  | Prekidač NSX100F sa Micrologic zaštitnom jedinicom 2.2M, komplet sa pomoćnim kontaktima za detekciju stanja prekidača i prorade zaštite. | kom | 2 |  | 0
7.22 |  | Tropolni motorni kontaktor sa 1NO+1NC kontaktom, napona špulne 230VAC, za nominalne struje do 38A | kom | 4 |  | 0
7.23 |  | Tropolni motorni kontaktor sa 1NO+1NC kontaktom, napona špulne 230VAC, za nominalne struje do 25A | kom | 2 |  | 0
7.24 |  | Vremenski relej sa kašnjenjem uključenja, sa 1CO kontaktom, napona uključenja 230VAC. | kom | 2 |  | 0
7.25 |  | Termistorski relej za nadzor temperature namotaja pumpe. Napajanje 230VAC 1NO+1NC kontakt. | kom | 2 |  | 0
7.26 |  | Prekidač 1-0-2 za izmenu napajanja, struje 12A, dvopolni | kom | 1 |  | 0
7.27 |  | Taster "Pečurka", crveni, za hitni isklop, reset zakretanjem, sa 2NO kontakta. | kom | 1 |  | 0
7.28 |  | Taster za ugradnju u otvor Ø22mm, crni, za reset sigurnosnog releja sa 1NO kontaktom. | kom | 1 |  | 0
7.29 |  | Taster za ugradnju u otvor Ø22mm, zeleni, sa 1NO kontaktom. | kom | 2 |  | 0
7.30
7.31 |  | Taster za ugradnju u otvor Ø22mm, crveni, sa 1NO kontaktom. | kom | 2 |  | 0
7.32 |  | Preklopka za izbor režima rada 1-0-2, 1P, 10A | kom | 2 |  | 0
7.33 |  | Signalna LED sijalica napona 24VDC za montažu u otvor Ø22mm, zelena. | kom | 4 |  | 0
7.34 |  | Signalna LED sijalica napona 24VDC za montažu u otvor Ø22mm, crvena. | kom | 5 |  | 0
7.35 |  | Antikondezacioni grejač napona 230VAC, snage 90W. | kom | 1 |  | 0
7.36 |  | Svetiljka fluo 1x18W, za rasvetu ormana komplet sa mikroprekidačem za automatsko uključenje po otvaranju vrata. | kom | 1 |  | 0
7.37 |  | Servisna monofazna šuko utičnica za montažu na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
7.38 |  | Termostat za kontrolu grejača sa 1NC kontaktom. | kom | 1 |  | 0
7.39 |  | Mikroprekidač sa 1NC kontaktom, za montažu na vrata ormana. | kom | 4 |  | 0
7.40 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 2,5mm2 | kom | 59 |  | 0
7.41 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 16mm2 | kom | 14 |  | 0
7,42 |  | Klema sa za prihvat provodnika do 50mm2 | kom | 5 |  | 0
7.43 |  | Ostali sitni elektromontažni materijal: hilzne, papučice, P/F žica, oznake, kanalice, vijačna roba..... | p | 1 |  | 0
7.44 |  | Isporuka i montaža nadzidne razvodne kutije +RK-L001, stepena mehaničke zaštite IP 54, dimenzija 155x80x60. U kutiju se montira sledeća oprema: | kom | 1 |  | 0
7.45 |  | - VS klema za prihvat provodnika do 2.5mm2 | kom | 6 |  | 0
7.46 |  | - Kablovske uvodnice Pg 13.5 | kom | 4 |  | 0
7.47 |  | - Oznake, držači i krajnje pločice za kleme | p | 1 |  | 0
7.48 | [5 empty] | 0
7.49 | [5 empty] | 0
7.50 | [5 empty] | 0
7.51 | [5 empty] | 0
7.48 |  | Isporuka perforiranog kablovskog nosača PNK 100, izrađenog od pocinkovanog lima. Pozicja obuhvata i poklopce, kao i potreban montažni pribor: konzole, spojne elemente, ugaone elemente... | m | 20 |  | 0
|  | KABLOVI I KABLOVSKA OPREMA | kpl | 1 |  | 0
8 | 1657119 | KABL XHE 49 3X95/16MM2 6/10KV | m | 500 |  | 0
9 | 1657097 | KABL PP00 1X185MM2 1KV | m | 300 |  | 0
10 | 982555 | KABL PP00-Y 4X185MM2 1KV | m | 50 |  | 0
11 | 386707 | KABL PP00-Y 5X4 MM2 0,6-1 KV | m | 100 |  | 0
12 | 386693 | KABL PP00-Y 5X2,5 MM2 | m | 100 |  | 0
13 | 386650 | KABL PP00-Y 3X2.5 MM2 | m | 500 |  | 0
14 | 386669 | KABL PP00-Y 4X1,5 MM2 | m | 100 |  | 0
15 | 386642 | KABL PP00-Y 3X1.5 MM2 | m | 500 |  | 0
16 | 664286 | KABL SIGNALNI JE-Y(ST)Y 4X2X0,8 | m | 2000 |  | 0
17 | 664251 | KABL SIGNALNI JE-Y(ST)Y 2X2X0,8 | m | 200 |  | 0
18 | 664499 | KABL PP00-Y 4X50 MM2 | m | 250 |  | 0
19 | 777595 | KABL PP00-Y 1X35 MM2 | m | 250 |  | 0
20 | 386626 | KABL PP00-A 4X150 MM2 | m | 2500 |  | 0
21 | 756709 | KABL SIGNALNI PP47 8X2,5 MM2 | m | 4000 |  | 0
22 | 756628 | KABL SIGNALNI PP47 4X6 MM2 | m | 1500 |  | 0
23 | 756644 | KABL SIGNALNI PP47 4X4 MM2 | m | 1500 |  | 0
24 | 739588 | KABL PP41 4X2,5 MM2 | m | 1000 |  | 0
25 | 836435 | KABL SIGNALNI PP41 5X10 MM2 | m | 1000 |  | 0
26 | 1656813 | KABL UTP CAT 6 4x2 | m | 50 |  | 0
27 | 766615 | KABL SIGNALNI J-Y(ST)Y 1X2X0,8 | m | 330 |  | 0
28 | 1323814 | KABL LiYCY 2x0.75 | m | 90 |  | 0
29 | 777048 | KABL LiYCY 4x0.75 | m | 60 |  | 0
30 | 1544802 | KABL PROFIBUS | m | 300 |  | 0
31 | 963739 | OPTIČKI KABL | m | 1000 |  | 0
32 | 371378 | OKITEN CREVO | m | 500 |  | 0
33 | 579351 | UŽE BAKARNO 95 NEIZOLOVANO | kg | 400 |  | 0
34 | 704709 | TRAKA POCINKOVANA 30X4 (FEZN) | kg | 500 |  | 0
35 | 764345 | TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4MM | kg | 1000 |  | 0
36 | 388254 | UKRSNI KOMAD 60X60/III TT | kom | 1000 |  | 0
37 | 862622 | UKRSNI KOMAD 90X90 N.B4.936/III1 | kom | 800 |  | 0
38 | 1101897 | REFLEKTOR VTF250W | kom | 5 |  | 0
39 | 1105892 | TROFAZNA OG UTIČNICA, 16A | kom | 4 |  | 0
40 | 393665 | MONOFAZNA OG UTIČNICA,SA ZAŠTITNIM PROVODNIKOM 16A | kom | 4 |  | 0
41 | 1312614 | FLUO SVETILJKA 3X36W | kom | 4 |  | 0
42 | 1657217 | ORMAN PLC-a SA OPREMOM ZA UPRAVLJANJE STANICOM POVRATNE VODE | kom | 1 |  | 0
42.1 |  | Isporuka slobodnostojećeg dozidnog razvodnog ormana (+0AP02) sastavljen od jednog polja dimenzija 800x2000x600, izrašen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm,IP55,boje RAL7032.Orman mora biti postavljen na postolje visine 100mm.orman mora posedovati samolepljivi džep za smeštaj proj.dokumentacije i ostali sitan instalcioni materijal.Neophodno je obezbediti mogučnost zaključavanja razvodnog ormana tipskim ključem. |  | 1 |  | 0
42.2 |  | Ethernet ConneXium kabl-širmovani upredeni par ravni konektor-2m |  | 1 |  | 0
42.3 |  | Regulisano napajanje,120...230 AC/24VDC, izlazna struja 10 A |  | 1 |  | 0
42.4 |  | Analogni ulazni modul 4 kanala-naponsko/strujni |  | 1 |  | 0
42.5 |  | Analogni izlazni modul 4 kanala-naponsko/strujni |  | 1 |  | 0
42.6 |  | Modul za napajanje 100-240VAC/24VDC/36W |  | 1 |  | 0
42.7 |  | Digitalni ulazni modul 16 kanala 24VDC sink |  | 1 |  | 0
42.8 |  | Digitalni ulazni modul 32 kanala 24VDC sink |  | 1 |  | 0
42.9 |  | Digitalni ulazni modul 32 kanala 24VDC source 0.5A |  | 1 |  | 0
42.10 |  | FCN 2x20 zični 20m kabl |  | 2 |  | 0
42.11 |  | Konektor na šraf 20 pinova |  | 1 |  | 0
42.12 |  | Telefast kabl sa 20-pinskim konektorom |  | 1 |  | 0
42.13 |  | Ethernet TCP/IP Modbus TCP interfejs modul |  | 1 |  | 0
42.14 |  | CPU sa integrisanim Modbus i CAN open interfejsom |  | 1 |  | 0
42.15 |  | Rek 8 slotova |  | 1 |  | 0
42.16 |  | Pom. Kontakti za minijaturni osigurač C60C120 |  | 3 |  | 0
42.17 |  | Minijaturni osigurač 1 pol 4A Ckriva |  | 4 |  | 0
42.18 |  | Minijaturni osigurač 1 pol 6A Ckriva |  | 5 |  | 0
42.19 |  | Minijaturni osigurač 1 pol 10A Ckriva |  | 1 |  | 0
42.20 |  | Minijaturni osigurač 1 pol 16A Ckriva |  | 1 |  | 0
42.21 |  | Termostat,1NO za ventilaciju |  | 1 |  | 0
42.22 |  | Ventilator 85 m3/h 24VDC |  | 1 |  | 0
42.23 |  | Plastični džep za dokumentaciju |  | 1 |  | 0
42.24 |  | Kablovska uvodnica 1ulaz 800x600 |  | 1 |  | 0
42.25 |  | Učvršćeni plato za orman 800x600 |  | 1 |  | 0
42.26 |  | Svetiljka za orman sa priključnicom,75W 230 VAC |  | 1 |  | 0
42.27 |  | Metalni orman sa montažnom pločom 800x2000x600 |  | 1 |  | 0
42.28 |  | Alke za podizanje |  | 1 |  | 0
42.29 |  | Postolje prednji deo 800x100 |  | 1 |  | 0
42.30 |  | Postolje bočne strane 2 kom 600x100 |  | 1 |  | 0
42.31 |  | Interfejs rele 24VDC,1CO,6A |  | 33 |  | 0
42.32 |  | Relejno postolje 1C/O za RSL rele |  | 33 |  | 0
42.33 |  | Smart UPSx 750VA LCD 230 V |  | 1 |  | 0
42.34 |  | Prolazna klema sa oprugom 1.5 mm2 |  | 8 |  | 0
42.35 |  | Prolazna klema sa oprugom 2.5 mm2 |  | 6 |  | 0
42.36 |  | Prolazna klema sa oprugom 2.5 mm |  | 1 |  | 0
42.37 |  | Klema uzemljenja sa oprugom |  | 2 |  | 0
42.38 |  | Prolazna klema sa oprugom 4.0mm2 |  | 1 |  | 0
42.39 |  | Prolazna klema sa oprugom 4.0 mm2 |  | 1 |  | 0
42.40 |  | Klema osigurač sa oprugom 4mm2 |  | 5 |  | 0
42.41 |  | Klema za uzemljenje sa oprugom 4mm2 |  | 1 |  | 0
42.42 |  | Univerzalna klema na dva nivoa sa oprugom 1.5 mm2 |  | 105 |  | 0
42.43 |  | Conexium podešljiv Switch 2x10/100TX,2x100FX SM sa redundantnim protokolima |  | 1 |  | 0
42.44 |  | Klema osigurač sa oprugom 4mm2 |  | 10 |  | 0
42.45 |  | Panel osetljiv na dodir 12,1",800x600 pixel SVGA,TFT LCD |  | 1 |  | 0
42.46 |  | Modbus serijski link za XBT panel, 2.5m 2 muška RJ45 |  | 1 |  | 0
43 | 1657089 | OPERATORSKA STANICA KKC ZA UPRAVLJANJE STANICOM POVRATNE VODE SA OPREMOM | kom | 1 |  | 0
43.1 |  | Isporuka računara sa instalisanimSCADA programom, softverskom licencom od 150 tačaka, hardverskom opremom za komunikaciju sa PLC-om minimum sledećih performansi: |  | 1 |  | 0
43.2 |  | CPU Intel Core i3 3GHz |  | 1 |  | 0
43.3 |  | RAM 8GB 2x4 DDR3 |  | 1 |  | 0
43.4 |  | Hard disk 320 GB RAID 1 (mirror) konfiguracija |  | 2 |  | 0
43.5 |  | Mrežna kartica 100Base-TX (RJ45) |  | 2 |  | 0
43.6 |  | Grafička kartica Matrox G450 ili slično sa podrškom za 4 monitora |  | 1 |  | 0
43.7 |  | monitor 24 " , LED, HD full,1920x1080 |  | 1 |  | 0
43.8 |  | miš optički |  | 1 |  | 0
43.9 |  | tastatura QWERTY sa 101 tasterom |  | 1 |  | 0
44 | 1657798 | ORMAN RADIO RELEJNE VEZE IP65 SA OPREMOM | kom | 4 |  | 0
44.1 |  | Isporuka ormana dimenzija 250 x 250 x 150 IP65 sa sledećom opremom |  | 4 |  | 0
44.2 |  | radio modem sl. Tipu SATELLINE-3asd u slobodnom opsegu 869-870 MHz sa antenom |  | 2 |  | 0
44.3 |  | radio modem sl. Tipu SATELLINE-3asd-869, konfigurisan kao repeater sa splitterom za 2 antene |  | 2 |  | 0
44.4 |  | Konvertor RS232 na Modbus(Profibus) |  | 2 |  | 0
44.5 |  | napojna jedinica ( 12-30VDC) |  | 4 |  | 0
44.6 |  | Koaksijalni kabl RG 58 |  | 100 |  | 0
44.7 |  | Sitan montažni materijal ( kleme, osigurači) | paušal | 1 |  | 0
45 | 1657127 | UREĐAJ ZA ULTRAZVUČNO MERENJE NIVOA | kom | 1 |  | 0
45.1 |  | Transmiter protoka 10.5-32 VDC, 4-20mA, slično tipu EH FMU 90 |  | 1 |  | 0
46 | 1656783 | UREĐAJ ZA ELEKTROMAGNETNO MERENJE PROTOKA | kom | 1 |  | 0
46.1 |  | Transmiter protoka DN250, PN25, 4-20mA, slično tipu EH Promag 55S |  | 1 |  | 0
47 | 1657224 | UREĐAJ ZA MERENJE PRITISKA | kom | 1 |  | 0
47.1 |  | Transmiter pritiska, priključak 1/2 MNPT ,Gland M20 ,4-20mA,sl. tipu Cerabar M PMC51 |  | 1 |  | 0
48 | 1657194 | PREKIDAČ PRITISKA 100-1200 Mpa | kom | 2 |  | 0
48.1 |  | Prekidač pritiska ,opseg 100-1200 Mpa, M20 konektor sl. tipu FESTO PEV-1/4-B |  | 2 |  | 0
49 | 1310062 | NIVO PREKIDAČ SONDA SA KABLOM 10m | kom | 2 |  | 0
49.1 |  | Sonda nivoa, konektor M20 |  | 2 |  | 0
50 | 9050107 | USLUGA MONTAŽE I PUŠTANJE U RAD NOVE ILI REKONSTRUISANE ELEKTROOPREME | % | 100% |  | 0
50.1 |  | Montaža i puštanje u rad montažne trafo stanice 6/0,4kV 1x630kVA
a) Transport i montaža betonskog kućišta tip EBB-D1 komplet sa pripadajućim metalnim građevinskim elementima, vratima i žaluzinama od eloksiranog sluminijuma, zaštitnom aluminijumskom mrežom ispod krova, limenim koritom za ulje, ventilacionim rešetkama, nosačem transformatora GNT 20, podnim poklopcem, trotoarem oko objekta od armirano betonskih ploča i kablovicama za izlaz kablova. Pozicija obuhvata pripremu terena za montažu, (iskop nasip i zatrpavanje), planiranje i postavljanje trotoara oko objekta trafostanice.
b) Polaganje kabla XHE 49 3x95/16 mm2, 6/10 kV, od izvodne ćelije VN u postojećoj trafostanici do vodne VN ćelije u novoj trafostanici. Kabal se postavlja u postojeći kablovski kanal, a delom kroz tvrde PVC cevi (na ulasku/izlasku iz objekata).
c) Montaža kablovske završnice, slične tipu KZTY 10/3-95, "Kablovi Jagodina" za kabal XHE 49 2x95mm2
d) Montaža i puštanje u rad tipski testiranog VN postrojenja
e) Postavljanje kabla XHE 49 3x50/16 mm2, 6/10 kV, od VN trafo ćelije, do transformatora u kabl kanalu, a delom po zidu na nosačima.
f) Montaža kablovske završnice, slične tipu KZTY 10/3-70, "Kablovi Jagodina" za kabal XHE 49 3x50mm2
g) Polaganje kabla za vezu senzora za merenje temperature namotaja sa NN tablom. Veza se izvodi kablom PP00 7x2.5mm2. Kabal se polaze u kablovski kanal.
h) Montaža nosača kabla 6/10kV u trafo boksu, prema detaljima iz grafičke dokumentacije.
i) Ugradnja NN sabirničkog sistema izrađenog od bakra, za vezu transformator-NN tabla. Sabrinice su dimezije 60x10mm za fazne i 60x50mm za nulti vod.
j) Ugradnja 4 potporna izolatora za nošenje sabirničkog sistema, sličnih tipu IPB-A1 FMT Zaječar, komplet sa konzolom za nošenje.
k) Montaža i puštanje u rad niskonaponskog tipski testiranog NN postrojenja
l) Izrada elektro instalacije za sijalično mesto kablom PP00-Y 3x1.5mm2, postavljenim po zidu na odstojnim obujmicama sa isporukom bakelitnih razvodnih kutija za montažu na zid i prekidača. Prosečna dužina strujnog mesta je 8m.
m) Postavljanje trake Fe/Zn 25x4 mm za unutrašnji vod za izjednačenje potencijala TS, na nosačima i sa povezivanjem na sabirni zemljovod kućišta i nosača transformatora, 6.3kV postrojenja, 0.42kV postrojenja. Ukupna dužina trake iznosi oko 30m'. U cenu ulaze traka, ukrsni komadi i ostali potrebni materijal.
n) Iskop rova širine 0,4 m potrebne dubine (0,6 0,8 i 1m) za traku spoljnog uzemljivača u zemljištu IV kategorije sa ponovnim zatrpavanjem.
o) Postavljanje trake FeZn 30x4 mm za izradu tri prstena zaštitnog uzemljenja. Traka se postavlja u rov. Cena obuhvata izradu veza ukrsnim komadima SRPS N.B.U925 u kutiji KUK 90x90 i zalivanjem spoja.
p) Ugradnja kabla tipa PPOO-Y 1x50 mm2 za vezu radnog uzemljenja sa povezivanjem na opremu.
r) Ugradnja kablovske spojnice SKS-70 na mestu spajanja radnog uzemljivača sa kablom PPOO-Y 1x50 mm2. U cenu uračunat i spojni pribor (kabal-traka).
s) Postavljanje Fe/Zn cevi – sondi Ø2,5", L=3 met. na konturi radnog uzemljivača sa povezivanjem.
u)Izrada projekta izvedeno stanja objekta u tri štampana primerka + 1 primerak na CD-u.
v) Ispitivanje otpora rasprostiranja uzemljenja i izdavanje protokola.
Kompletno funkcionalno i tehničko ispitivanje, tehnički prijem i puštanje pod napon.
Geodetsko snimanje i kartiranje u katastru.
z) ostala oprema:
- Jednopolna uramljena šema trafostanice.
- Gumeni tepih 12kV, dimenzija 140x290cm, debljine 6mm.
- Isporuka jednog para gumenih izolacionih rukavica čvrstoće 12kV i jednog para čizama 3000V.
- Isporuka aluminijumskih tabli za obeležavanje 10kV i 0.42kV kablova.
- Sanduče sa prvu pomoć, opremljeno prema važećim propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.
- VN ispitna i manipulativna motka.
50.2 |  | Montaža i puštanje u rad betonske montažne trafo stanice 6/0,4kV 1x250kVA
a) montaža I puštanje u rad tipski testiranog, metalom oklopljenog 6,3 kV rasklopnog postrojenja slično tipu SM6 ''Schneider Electric'', 10 kV, 630 A, 16 kA sa 4 dovodno-odvodna I jednim trafo poljem.
b) montaža I puštanje u rad transformatora snage 250kVA
c) montaža I puštanje u rad tipski testiranog NN razvodnog postrojenja
d) Montaža I povezivanje spoljnjeg I unutrašnjeg uzemljenja
c) Montaža I puštanje u rad osvetljenja TS
50.3 |  | Montaža i puštanje u rad ormana +0BH03 i opreme
a) montaža,i puštanje u rad tipski ispitanog razvodnog ormana elektromotornog pogona za napajanje pumpi +0BH03.
50.4 |  | Montaža i puštanje u rad ormana za napajanje elektromotornog pogona vodosabirnog rezervoara
a) montaža I puštanje u rad tipski ispitanog razvodnog ormana elektromotrnog pogona za napajanje pumpni +0BH04
b) montaža nadzidne razvodne kutije +RK-L001, stepena mehaničke zaštite IP 54, dimenzija 155x80x60.
c) montaža perforiranog kablovskog nosača PNK 100, izrađenog od pocinkovanog lima
d) Izrada temeljnog uzemljivača i zemnih uvodnika, trakom FeZn 25x4mm dužine 30m. Traka se postavlja u zemlju oko vodosabirnog bunara. Pozicija obuhvata i varenje za armaturu, kao i potreban broj ukrsnih komada TRAKA-TRAKA.
e) Povezivanje svih metalnih delova na uzemljivač za izjednačenje potencijala. Veza se izvodi FeZn trakom 25x4mm, obujmicama i varenjem za metalne mase.
f) Izrada mostova za galvansku vezu na prirubnicama metalnog cevovoda
50.5 |  | Montaža i puštanje u rad ormana za napajanje opšte potrošnje stanice povratne vode
a) montaža,i puštanje u rad razvodnog ormana elektromotornog pogona za napajanje pumpi +RO-OP.
b) montaža perforiranog kablovskog nosača PNK 100, izrađenog od pocinkovanog lima. Pozicja obuhvata i poklopce, kao i potreban montažni pribor: konzole, spojne elemente, ugaone elemente...
c) montaža nadzidne razvodne kutije +RK-L002
d) montaža nadzidnih fluo svetiljki 2x36W za osvetljenje mašinske sale pumpne stanice.
e) montaža na zid i iznad vrata reflektora sa sijalicim 250W, za osvetljenje prostora nepoosredno oko pupmne stanice, kao i rezervoara pumpne stanice.
f) Izrada temeljnog uzemljivača i zemnih uvodnika, trakom FeZn 25x4mm dužine 65m. Traka se postavlja u temeljnu gredu. Pozicija obuhvata i varenje za armaturu, kao i potreban broj ukrsnih komada TRAKA-TRAKA.
g) montaža sabirnice za izjednačenje potencijala SIP. Sabirnica se montira na zid u mašinskoj Sali ispod ormana +RO-OP.
h) Izrada prstena za izjednačenje potencijala u mašinskoj Sali. Prsten se izvodi trakom FeZn 25x4mm, dužine 40m, postavljenom nazid objekta na potporne nosače. Pozicija obuhvata i povezivanje na SIP.
i) Povezivanje svih metalnih delova na prsten za izjednačenje potencijala. Veza se izvodi FeZn trakom 25x4mm, obujmicama i varenjem za metalne mase.
j) Izrada prihvatnog sistema i spustnih vodova gormobranske instalacije trakom FeZn 20x3mm u dužini od 50m, sa svim potrebnim ukrsnim i potpornim komadima.
l) Izrada mernog spoja sa ukrsnim komadom TRAKA-TRAKA.
50.6 |  | Montaža I puštanje u rad razvodne kutije155X80X60MM IP 54 sa VS klemama
50.7 |  | Polaganje , montaža I povezivanje na oba kraja kablova
XHE 49 3X95/16MM2 6/10KV
PP00 1x185mm2
PP00 1x150mm2
PP00-Y 4x185mm2
PP00-Y 5x4mm2
PP00-Y 5x2.5mm2
PP00-Y 3x2.5mm2
PP00-Y 4x1.5mm2
PP00-Y 3x1.5mm2
J-Y(St)Y 4x2x0.8mm2
J-Y(St)Y 2x2x0.8mm2
J-Y(St)Y 1x2x0.8mm2
PP00 4x50mm2
PP00-Y 1x25mm2
LiYCY 1x2x0.75mm2
50.8 |  | Iskop rova i montaža kabla za napajanje repetitora
a) Iskop rova širine 0.4m, dubine 0.8m, I dužine 2500m u zemlji II I III kategorije
b) Postavljanje na dnu rova podloge za polaganje kabla. Podloga je od peska koji se dovozi sa kopa Drmno, širine 0.4m; visine 0.1m i dužine 10 000 m
c) Zatrpavanje rova nabijanjem zemlje iznad postavljenog kabla i plastičnog zaštitnika
d) Postavljanje plastičnih zaštitnika iznad kabla
e) polaganje na 0.4m iznad kabla PVC trake za upozorenje
f) polaganje u već pripremljen rov kabla PP00 A 4x150mm2
g) polaganje FeZn trake 25x4mm
50.9 |  | Građevinski radovi na stanici povratne vode
a) Izrada betonskog kanala od prefabrikovanih betonskih profila, između pumpne stanice i postojećeg kablovskog kanala, komplet sa poklopcima, unutrašnjih dimenzija 800x600mm. Pozicija obuhvata isporuku, ugradnju, kao i iskop i pripremu rova za postavljanje betonskih elemenata. Obračun po metru dužnom.
b) Mašinski iskop rova između pumpne stanice i vodosabirnog rezervoara na deponiji, dimenzija 1000x600mm (VxŠ) u zemlji IV kategorije, zatrpavanje i nabijanje zemlje u slojevima. Obračun po metru dužnom
c) Polaganje tvrde PVC cevi Ø110mm i iskopan rov iz poz. 2. Obračun po metru dužnom.
d) Izrada podloge za polaganje PVC cevi iz poz c) prljavim šljunkom u visini od 20cm od kote dna kanala. Obračun po metru kubnom.
e) Izrada posteljice za polaganje PVC cevi iz poz 3. peskom u visini od 20cm od kote postavljanja cevi. Obračun po metru kubnom.
f) Izrada revizionog šahta od armiranog betona na trasi rova iz pozicije 2., unutrašnjih dimenzija 1000x1000mm, komplet sa betonskim poklopcem. Obračun po komadu.
50.10 |  | Montaža,izrada algoritma upravljanja, puštanje u rad tipski testiranog ormana PLC-a za upravljanje stanicom povratne vode
50.11 |  | Montaža,izrada aplikacije,puštanje u rad operatorske stanice KKC za upravljanje stanicom povratne vode
50.12 |  | Montaža I puštanje u rad ormana radio relejne veze
50.13 |  | Montaža I puštanje u rad uređaja za merenje protoka
50.14 |  | Montaža I puštanje u rad uređaja za merenje nivoa
50.15 |  | Montaža I puštanje u rad uređaja za merenje pritiska
50.16 |  | Montaža I puštanje u rad prekidača pritiska
50.17 |  | Montaža I puštanje u rad nivo sondi
3.2 SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA U KRUGU TEKO
TEHNIČKI OPIS
Zbog radova na gradilištu novog sistema za otpepeljivanje u TE Kostolac A potrebno je izgraditi novo 6,3 kV razvodno postrojenje tehnološke oznake 2GP koje služi za napajanje elektro postrojenja na postojećem pepelištu TE Kostolac i koje treba da zameni postojeće 6,3 kV razvodno postrojenje. Postojeće postrojenje nalazi se u zasebnoj kućici na samom gradilištu i na njegovom mestu predviđena ja nova saobraćajnica oko kompleksa silosa. Lokacija novog postrojenja biće na koti 0 u kuli "C" koje je u blizini trenutne lokacije postojećeg postrojenja 2GP koje bi se, izgradnjom novog, demontiralo.
Opis razvodnog postrojenja
Razvodno postrojenje 2GP činiće metalom oklopljeno razvodno postrojenje po uzoru I u potpunosti kompatibilno sa postojećim 6 kV postrojenjem 2G, sastavljeno od ukupno 6 ćelija, raspoređenih u nizu, u jednoj sekciji, jednostrukih glavnih sabirnica sa izvlačivim vakuumskim prekidačima za 12 kV, struje sabirnica 800 A, Ik"= 26,1 kA, Iud= 51,5 kA, sastavljeno od sledećih ćelija:
|  | - Dovodna ćelija | kom | 2
|  | - Merna ćelija | kom | 1 |  | 0
|  | - Odvodna ćelija | kom | 3
|  | izrada projekta izvedenog objekta za 2GP | kompl | 1
Tehnički podaci:
- Nominalni napon 12kV
- Radni napon 6.3kV
- Stepen izolacije Si 12
- Nazivna struja sabirnica 800A
- Udarni ispitni napon 75kV
- Kratkospojna podnosiva termička struja k.spoja 1 sec. 25kA
- Nazivna struja ukjučenja na k. Spoj 63kA
- Stepen zaštite visokonaponskog dela IP40
- Komandni napon 220VDC
- Pomoćni napon 3x380 V,50Hz
Dimenzije ćelija 6,3 kV:
|  | - Širina |  | 800 mm
|  | - Visina |  | 2400 mm
|  | - Dubina |  | 1600 mm
Dispozicija postrojenja:
Za novu lokaciju razvodnog postrojenja 2GP predviđena je napuštena prostorija u kuli "C" koje je u neposrednoj blizini sadašnje lokacije postojećeg postrojenja.
Prekidači:
Prekidači u ćelijama treba da budu kompatibilni sa postojećim 6 kV prekidačima u postrojenju 2G, a to su tropolni vakuumski prekidači "Siemens" tipa MS1 114-1 I MS1 114-2 sa vakuumskim elementom VS 17005, nazivne struje 800 A, sa dva para signalnih kontakata za signalizaciju navijenosti oprega prekidača, 64-polnim konektorom, 12 pari radnih i 12 pari mirnih kontakata.
Kablovi:
Za napajanje postrojenja iskoristiće se postojeći kablovi koji trenutno napajaju postojeće postrojenje jer se njihova trasa nalazi u blizine nove lokacije. Potrebno je skratiti ih na odgovarajuću dužinu i prilagoditi novom postrojenju. Napojni kablovi su tipa PP41, preseka 3×185 mm2 (dovod iz 2G) i 3×150 mm2 (dovod 2GT).
Za odvode je potrebno produžiti kablove u dužini od oko 100 m po odvodu (ukupno 2 odvoda). Kablovi su tipa PP41, preseka 3×70 mm2 (ka postrojenju 2GD) i 3×120 mm2 ka pepelištu.
Električna zaštita i sistem upravljanja postrojenjem 2GP:
Električnu zaštitu čine zasebni mikroprocesorski uređaji koji u sebi sadrže I upravljačke funkcije, raspoređeni po ćelijama razvodnog postrojenja i povezani direktno paralelnim fiksnožičanim vezama sa energetskom opremom. Za potrebe upravljanja i nadzora razvodnog postrojenja predviđena je serijska veza sa upravljačkim sistemom na elektrokomandi čija je osnova centralna upravljačka jedinica SICAM PAS. Lokalni mikroprocesorski zaštitni uređaj omogućava korisniku i implementaciju sopstvene funkcije pomoću integrisane programabilne logike (CFC), npr. "interlocking" (blokada).
Mikroprocesorske zaštite treba da odgovaraju zaštitama na postrojenju 2G tj. Siemens 7SJ6226-5EB20-3FD0 za dovodne i odvodne ćelije i 7SJ6225-5EB20-3FE0 za mernu.
Zaštite komuniciraju sa centralnom upravljačkom jedinicom putem protokola IEC IEC60870-5-103.
Pomoćni naponi:
Komandni napon i pomoćni napon za napajanje signalizacije, zaštite i ispitne utičnice je 220 V= napajan sa razvoda jednosmerne struje 220 V=.
Pomoćni napon 3×380 V, 50 Hz za napajanje motora prekidača, grejača, osvetljenja ćelije, utičnice i mernih pretvarača dovodi se sa razvoda 0,4 kV.
Komandni i signalni napon se u svakoj ćeliji štite automatskim zaštitnim prekidačem, a pomoćni naponi topljivim osiguračem.
Opis tipskih šema delovanja:
Komandnovanje prekidačima u normalnom pogonu je sa elektrokomande, a lokalno sa prednje strane ćelije pomoću zaokretnog tastera ukomponovanog u slepu šemu.
U "test" položaju prekidača predviđeno je uključenje/isključenje prekidača sa ćelije zaokretnim tasterom.
Signalizacija položaja prekidača, položaja kolica i položaja noževa za uzemljenje predviđena je lokalno na prednjoj strani ćelije i daljinski na elektrokomandi preko serijske veze.
Pored signala položaja prekidača predviđena je signalizacija elektrokvara na elektrokomandi, i to:
- gubitak komandnog napona
- ispad automata komandnog napona
- ispad automata za napajanje motora
- nestanak napona za navijanje opruge
- ispad automata za grejanje motora
Za izvode iste namene šeme delovanja su izrađene kao tipske, i to:
- dovodne
- merne
- odvodne
Opis dovodne ćelije:
Komandovanje prekidačem u dovodnim ćelijama razvoda 2GP predviđeno je sa elektrokomande preko mikroprocesorske lokalne upravljačke jedinice (LCU). Na LCU je predviđeno merenje:
- struje
- napona
- aktivne i rekativne snage
- aktivne i reaktivne energije
Pored toga, predviđen je i pretvarač za merenje struje na elektrokomandi.
Na ćeliji je predviđena signalizacija:
- položaj prekidača
- položaj kolica prekidača
- položaj noževa za uzemljenje
- signalizacija na LCU
Dovodna ćelija mora da bude kompatibilna sa dovodnim 6 kV ćelijama potrojenja postojećeg 6 kV postrojenja 2G tako da rezervna kolica tog postrojenja mogu da se koriste i za novo 2GP postrojenje (potpuno unificirano po dimenzijama, tipu, opremi, ...)
Opis odvodne ćelije:
Komandovanje prekidačem u odvodnim ćelijama razvoda 2GP predviđeno je sa lica mesta. Na LCU je predviđeno merenje:
- struje
- napona
- aktivne i rekativne snage
- aktivne i reaktivne energije
Pored toga, predviđen je i pretvarač za merenje struje na elektrokomandi.
Na ćeliji je predviđena signalizacija:
- položaj prekidača
- položaj kolica prekidača
- položaj noževa za uzemljenje
- signalizacija na LCU
Odvodna ćelija mora da bude kompatibilna sa dovodnim 6 kV ćelijama potrojenja postojećeg 6 kV postrojenja 2G tako da rezervna kolica tog postrojenja mogu da se koriste i za novo 2GP postrojenje (potpuno unificirano po dimenzijama, tipu, opremi, ...)
Opis merne ćelije:
Zaštitne funkcije u mernoj ćeliji su:
- prenaponska zaštita (U˃)
- podnaponska zaštita (U˂, U˂˂)
- signalizacija zemljospoja i podnaponske zaštite stepen I i II
Delovanje podnaponske zaštite je dvostepeno i to u prvom stepenu U˂=0,7Un, a u drugom stepenu pri U˂=0,5Un. Zaštita daje signal delovanja u elektrokomandi.
Za signalizaciju zemljospoja na razvodu na sekundar naponskog transformatora koji je vezan u trougao vezuje se prenaponska zaštita.
Na zaštitno-upravljačku jedinicu LCU se dovode sledeći signali:
- položaj izvlačivih kolica
- gubitak komandnog napona
- ispad automata komandnog napona
- ispad automata naponskog transformatora
Signale sa merne ćelije izvesti i na SCADU na elektrokomandi
Uzemljenje:
Mreža 6 kV je sa izolovanim zvezdištem. Za razvodno postrojenje predvideti uzemljenje do najbližeg uzemljivača termoelektrane bakarnim užetom 95 mm2 na dva mesta (udaljenost po cca 100-150 mm). Lokacije će definisati Naručioc na licu mesta prilikom montaže.
Radovi:
Za potrebe prevezivanja novog postrojenja 2GP potrebno je predvideti sledeće radove:
- iskop kablovskog rova ispod puta kao i kablovskog kanala za produženje kablova na odvodima za 6 kV postrojenje 2GD i za pepelište u dužini od po cca 100 m
- nastavljanje postojećih kablova za 2GD i pepelište (potrebne 2 kablovske spojnice);
- povezivanje potrošača
- montaža kablovskih regala u kablovskim kanalima za postavljanje 2 dovodna energetska kabla i komandno-signalnih kablova u objektima termoelektrane (2 regala od 600 mm ukupne dužine cca 300 m)
- uklanjanje postojećeg starog 2GP postrojenja (demontaža postrojenja, demontaža kablova, rušenje objekta i odnošenje materijala, sanacija terena, ...)
- postavljanje zemljovodnog užeta
- podešavanje i parametrizacija mikroprocesorskih zaštita
Napomena:
Sva nerazjašnjena pitanja rešiti po uzoru na postojeće 6 kV razvodno postrojenje 2G u dogovoru sa Naručiocem.
Elektro radovi na novoj prostorija 6 kV razvodnog postrojenja 2GP i podrumu ispod te prostorije
Rasveta:
Prostoriju osvetliti sa 5 kom. neonskih svetiljki 2×36 W raspoređenih na plafonu rekonstruisane prostorije.
Podrum za smeštaj priključnih kablova kablova osvetliti sa 4 neonske svetiljke 2×36 W.
Pomoćne utičnice:
Prostoriju opremiti sa 2 monofazne utičnice 16 A, 220 V AC i 1 trofaznom 16 A, 3×380 V AC.
Podrum opremiti sa 1 monofaznom utičnicom 16 A, 220 V AC.
Lokalni orman:
Potrošače obe prostorije napojiti sa lokalnog ormana koji treba montirati u prostoriji razvodnog postrojenja i treba da bude opremljen sa 15 automatskih osigurača (3 dovodna 25 A i 12 za potrošače od 10 A i 16 A). Priključnu tačku napajanja definisaće Naručilac, a udaljenost od lokacije je cca 200 m. Priključenje izvesti kablom tipa PP00 preseka 4×6 mm2.
Kablovi:
Sve kablove u prostoriji i podrumu (za svetiljke i utičnice) izvesti nazidno i smestiti u kablovske kanalice odgovarajućih dimenzija (na pr. 20×20 ili 40×20). Za svetiljke koristiti kabl PP00 preseka 3×1,5 mm2, a za utičnice 3×2,5 mm2 i 5×2,5 mm2. Predvideti po jedan grebenasti prekidač za uključenje/isključenje osvetljenja u prostoriji i u podrumu. Glavni lokalni orman napaja se kablom PP00 4×6 mm2 sa najbliže moguće lokacije koju će odrediti Naručilac prilikom montaže (procenjena dužina kabla 200 m).
Sve nejasnoće otkloniti na licu mesta u dogovoru sa Naručiocem.
PREDMER
ELEKTROENERGETSKA OPREMA I RADOVI
|  |  | JED. | KOLIČINA | JED. CENA bez PDV | Ukupno bez PDV
- 6 kV razvodno postrojenje 2GP sa 6 ćelija, 12 kV, 800 A,
Ik"=26,1 kA, Iud=51,5 kA, stepen zaštite IP40,
sa vakumskim prekidačima 800 A i mikroprocesorskim zaštitama,sl. tipu: 7SJ62,
|  | za unutrašnju montažu | kom | 1 |  | 0
|  | - 6/10 kV kabl PP41 3×70 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | - 6/10 kV kabl PP41 3×120 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | - Zemljovdno uže, bakarno, 95 mm2 | m | 300 |  | 0
|  | - Lokalni ormar rasvete i utičnica | kom | 1 |  | 0
|  | u prostoriji 2GP i podrumu, opremljen | kom | 1 |  | 0
|  | - Neonske svetiljke 2×36 W | kom | 9 |  | 0
|  | - Monofazna utičnica 220V, 16A | kom | 3 |  | 0
|  | - Trofazna utičnica 3×380V, 16A | kom | 1 |  | 0
|  | - Automatski osigurač 25 A | kom | 3 |  | 0
|  | - Automatski osigurač 16 A | kom | 12 |  | 0
|  | - Kabl PP00 4×6 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | - Kabl PP00 3×2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | - Kabl PP00 3×1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
|  | - Kabl PP00 5×2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | - Prekidač grebenasti (položaj 0-1) | kom | 2 |  | 0
|  | - Kablovske kanalice | m | 100 |  | 0
|  | - Montažni pribor | komplet | 1 |  | 0
RADOVI:
- Otkopavanje i zatrpavanje rova za 6 kV kablove
|  | u dužini od cca 200 m | kom | 1 |  | 0
|  | - Polaganje kablova u kablovskom rovu dužine 200 m | kom | 1 |  | 0
|  | - Montaža i puštanje u rad 6 kV postrojenja 2GP | kom | 1 |  | 0
|  | - Povezivanje kablova u postrojenju 2GP | kom | 5 |  | 0
|  | - Nastavljanje kablova 6 kV za postrojenje 2GD i pepelište | kom | 2 |  | 0
|  | - Parametrizacija mikroprocesorskih zaštita | kom | 6 |  | 0
|  | - Povezivanje uzemljenja na 2GP na uzemljivač termoelektrane | kom | 2 |  | 0
|  | - Montaža kablovskih regala u kablovskim kanalima | kompl | 1 |  | 0
za postavljanje energetskih i komandno-signalnih
|  | kablova u objektima termoelektrane | m | 300 |  | 0
- uklanjanje postojećeg starog 2GP postrojenja
(demontaža postrojenja, demontaža kablova,
|  | rušenje objekta i odnošenje materijala, sanacija terena, ...) | kom | 1 |  | 0
- montaža kablova za rasvetu i za utičnice
|  | u novoj prostoriji 2GP i u podrumu | kom | 1 |  | 0
|  | montaža lokalnog ormara rasvete, kablova i ostalog pribora | kom | 1 |  | 0
OPREMA I RADOVI ZA UPRAVLJANJE POSTROJENJEM 2GP
OPREMA:
|  | Optički kabl 1x8 mm 50 za spoljnu montažu | m | 200 |  | 0
|  | Okiten crevo 40 mm | m | 200 |  | 0
|  | Multiport kartica RS232 | kom | 1 |  | 0
|  | Konvertor FO/RS485 | kom | 1 |  | 0
|  | Konvertor FO/RS232 | kom | 1 |  | 0
|  | Distributivna optička kutija za min 8 priključka | kom | 1 |  | 0
|  | Konektori PROFIBUS | kom | 10 |  | 0
|  | Konektori za terminaciju optičkog kabla | kompl | 1 |  | 0
|  | RADOVI: | kompl | 1 |  | 0
Parametrizacija (proširenje postojećeg sistema UNS-SICAM PAS putem protokola
IEC60870-5-103)
Proširenje SCADA aplikacije ( izrada grafičkog okruženja za upravljanje postrojenjem
2GP.
Implementacija algoritma upravljanja za 6 6kV- ćelija postrojenja 2GP
Montaža I spajanje optičkog kabla
0