## 2.0 ARHITEKTONSKO GRAEVINSKI
2.0 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI
R.B. | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena (RSD) | Ukupno (RSD)
2.1. | DEMONTAŽA I RUŠENJE
2.1.1. | Demontaža gornjih slojeva ravnog krova - šljunčanog sloja, hidroizolacije i sloja za pad.
Cenom obuhvaćeno i čišćenje, utovar i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m².
|  | m² | 720
2.1.2. | Rušenje venca sa krova liftovskog prostora na koti +17,13m.
Cenom obuhvaćeno utovar i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m³.
|  | m³ | 3.3
2.1.3. | Rušenje fasadnog sendvič zida liftovskog prostora, koji se sastoji od AB zida d=120mm, TI d=60mm i fasadne opeke d=120mm.
Cenom obuhvaćeno utovar i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m².
|  | m² | 15.4
2.1.4. | Rušenje AB parapeta u osi 2 između redova C i D.
Cenom obuhvaćeno utovar i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m³.
|  | m³ | 0.75
2.1.5. | Rušenje - prosecanje dela AB krovne ploče na koti +14,18m, radi produženja stepenišnog kraka.
Cenom obuhvaćeno utovar i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m³.
|  | m³ | 2.5
2.1.6. | Rušenje postojećih pregradnih zidova,demontaža nadsvetla i spuštenog plafona, izmeštanje instalacija u zoni ojačanja stubova III sprata.
Cenom obuhvaćeno i utovar i odvoz šuta na deponiju.
Paušalno
2.1.6. | Obijanje fasadnog zida od opeke s unutrašnje strane radi postavljanja novih nosećih stubova čelične knstrukcije.
Cenom obuhvaćeno utovar i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m³.
|  | m³ | 0.15
2.1.7. | Demontaža postoječih prozora i vrata liftovske kućice.
Cenom obuhvaćeno utovar i odvoz na deponiju.
Obračun po komadu.
- | Otvori do 5 m². | kom | 3
SVEGA DEMONTAŽA I RUŠENJE:
2.2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
2.2.1. | Izrada AB podne ploče dp=50mm, MB 30, na koti +14,18m, preko postojeće krovne ploče.
Cenom obuhvaćeno SN veza (premazivanje sredstvima za vezu starog i novog betona), kao i upotreba glatke oplate na delu oko novog stepenišnog otvora.
Obračun po m².
|  | m² | 735
SVEGA BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:
2.3. | ARMIRAČKI RADOVI
2.3.1. | Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature B500-B. Cenom obuhvaćeno i rastur 5%.
Obračun po kg.
|  | kg | 3310
SVEGA ARMIRAČKI RADOVI:
4. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
2.4.1. | Nabavka materijala, transport, izrada i postavljanje noseće čelične konstrukcije, sa svim sekundarnim nosačima, ankerima, čvornim limovima, i dr. Čelik S235 JRG2 prema SRPS EN 10025:2003.
Cenom obuhvaćeno i sav rad, alat, mehanizacija, skela zaštitno i finalno bojenje PP bojom, izrada radioničke dokumentacije kao i ostali troškovi po strukturi cena. Vo=90'.
Obračun po kg.
- | Noseća konstrukcija dogradjenog sprata | kg | 58000
- | Unutrašnje čelično stepenište | kg | 1225
- | Platforma na fasadi na koti +15,10m, između osa F i E, gazišta od rosta, ograda od cevastih profila, bojeno kiselootpornom bojom | kg | 930
- | Ojačanja oko szbova trećeg sprata čel.profilima oslonjenim na čel.stolice fiksirane vijcima M20 klase 5.6 za postojeće stubove | kg | 3000
SVEGA ČELIČNA KONSTRUKCIJA:
2.5. | ZIDARSKI RADOVI
2.5.1. | Zaziđivanje otvora punom opekom d=120mm u produžnom malteru 1:2:6.
Obračun po m².
- | Zaziđivanje otvora na mestima demontiranih prozora i vrata | m² | 3.1
- | Zaziđivanje postojećih pregradnih zidova u zoni ojačanja stubova III sprata | m² | 30
| Ʃ | m² | 33.1
2.5.2. | Malterisanje produžnim malterom 1:2:6.
Obračun po m².
- | Malterisanje zazidanih površina i stubova u osi C i D | m² | 12
- | Malterisanje postojećih pregradnih zidova u zoni ojačanja stubova III sprata | m² | 60
| Ʃ | m² | 72
SVEGA ZIDARSKI RADOVI:
2.6. | MONTAŽNI RADOVI
Gips kartonske ploče
2.6.1. | Nabavka materijala, transport i izrada pregradnih zidova kancenarija, od gips kartonskih ploča sa ispunom od kamene vune.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Obračun po m².
UZ 1, dz=125mm
- | Gips kartonska ploča d=12,5mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=100 mm
- | Gips kartonska ploča d=12,5mm
|  | m² | 170.4
UZ 6, dz=125mm
- | Gips kartonska ploča d=2x12,5mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=50 mm
- | Gips kartonska ploča d=2x12,5mm
|  | m² | 18.8
2.6.2. | Nabavka materijala, transport i izrada obloge postojećih zidova liftovske kućice gips kartonskim pločama d=12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Cenom obuhvaćeno i upotreba lake skele.
Obračun po m².
| UZ 7 | m² | 43.6
Vatrootporne gips kartonske ploče
2.6.3. | Nabavka materijala, transport i izrada obloge fasadnih zidova sa unutrašnje strane, vatrootpornim gips kartonskim pločama d=20mm, preko metalne podkonstrukcije. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Obračun po m².
|  | m² | 408
2.6.4. | Nabavka materijala, transport i izrada obloge fasadnih zidova sa unutrašnje strane u zoni toaleta, vlagootpornim gips kartonskim pločama d=12,5mm.
Ove ploče lepe se preko već izvedenih vatrootpornih ploča na metalnoj konstrukciji obračunatih u poziciji 5.5. ovog predmera. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Obračun po m².
|  | m² | 37.4
2.6.5. | Nabavka materijala, transport i izrada pregradnih zidova kancenarija d=125mm, od vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od kamene vune.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Obračun po m².
UZ 4, dz=140mm
- | Vatrootporna gips kartonska ploča d=20mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=40+60 mm
- | Vatrootporna gips kartonska ploča d=20mm
|  | m² | 349
UZ 5, dz=150mm
- | Vatrootporna gips kartonska ploča d=3x12,5mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=75 mm
- | Vatrootporna gips kartonska ploča d=3x12,5mm
| UZ 8, dz=152,5mm | m² | 51.1
- | Vatrootporna gips kartonska ploča d=20mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=40+60 mm
- | Vatrootporna gips kartonska ploča d=20mm
- | Vlagootporna gips kartonska ploča d=12,5mm
|  | m² | 32.7
2.6.6. | Nabavka materijala, transport i izrada maski čel.stubova i ventilacionih vertikala od vatrootpornih gips kartonskih ploča d=20mm.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Cenom obuhvaćeno i postavljanje podkonstrukcije.
Obračun po m².
|  | m² | 75.7
Vlagootporne gips kartonske ploče
2.6.7. | Nabavka materijala, transport i izrada pregradnih zidova toaleta i kafe kuhinje d=125mm, od vlagootpornih gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od kamene vune. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom.
Obračun po m².
UZ 2, dz=150mm
- | Gips kartonska ploča d=2x12,5mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=100 mm
- | Vlagootporna gips kartonska ploča d=2x12,5mm
|  | m² | 39.3
UZ 3, dz=150mm
- | Vlagootporna gips kartonska ploča d=2x12,5mm
- | Metalna podkonstrukcija sa ispunom od kamene vune d=100 mm
- | Vlagootporna gips kartonska ploča d=2x12,5mm
|  | m² | 66.6
SVEGA MONTAŽNI RADOVI:
2.7. | IZOLATERSKI RADOVI
2.7.1. | Nabavka materijala, transport i izrada HI premaza u toaletima i kuhinji.
Cenom obuhvaćeno i premazivanje HI po kosinama i uza zid h=300mm.
Obračun po m².
|  | m2 | 72.6
2.7.2. | Nabavka materijala, transport i izrada vertikalne termoizolacije u zoni postojećeg krovnog venca, od tvrdih ploča kamene vune sa postavljanjem PVC folije.
Obračun po m².
| d=110 mm | m2 | 84
| d=80 mm | m2 | 16.8
SVEGA IZOLATERSKI RADOVI:
2.8. | LIMARSKI RADOVI
2.8.1. | Nabavka materijala, transport i oblaganje dograđenog sprata vatrootpornim izolacionim panelima, od profilisanog galvanizovanog i plastificiranog čeličnog lima d=0,6 mm s jezgrom od nezapaljive lamelirane mineralne vune.
Cenom obuhvaćeno i podkonstrukcija, fazonske opšivke, ugradnja snegobrana i postavljanje dihtung traka.
Obračun po m².
- | Krovni paneli d=200mm, sa ugrađenom TI membranom | m2 | 805
- | Fasadni paneli d=150mm | m2 | 482.6
2.8.2. | Nabavka, transport i ugradnja zastakljenih kapaka za izlaz na krov (tipski fazonski element - krovni ventilacioni otvor za odimljavanje) dim 700x700mm od čel.plastificiranih profila u svemu prema katalogu proizvođača.
Obračun po kom.
|  | kom | 2
2.8.3. | Nabavka materijala, transport i ugradnja solbanaka od Al plastificiranog lima d=0,8 mm, Rš=300 mm, sa postavljanjem HI folije.
| Obračun po m'. | m' | 103
2.8.4. | Nabavka materijala, transport , izrada i ugradnja visećeg oluka, Rš=400mm, od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,55 mm.
Obračun po m'.
|  | m' | 122
2.8.5. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala Ø125 mm, od čel.pocinkovanog plastificiranog lima d=0,55 mm.
Obračun po m'.
|  | m' | 112
8.6. | Nabavka materijala, transport, izrada i postavljanje vodoskupljača od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,55 mm.
| Obračun po kom. | kom | 8
SVEGA LIMARSKI RADOVI:
2.9. | BRAVARSKI RADOVI
I | Aluminijumska stolarija
Prozori
2.9.1. | Nabavka, transport i ugrađivanje prozora od Al eloksiranih, višekomornih profila, zastakljenih dvostrukim niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm s međuprostorom ispunjenim argonom.
Cenom je obuhvaćeno ankerisanje AL stolarije u obodne zidove, dihtovanje spojeva sa zidom poliuretanskom penom, kvalitetan kompletan okov i mehanizam za otvaranje koji je prethodno odobren od strane projektanta, sav spojni materijal, zaptivanje ’’EPDM’’ gumom, postavljanje pokrivnih lajsni i maski od Al lima između dva prozora.
Obračun po kom.
- | Četvorokrilni dim.3,60x0,50 m | kom | 2
- | Trokrilni sa sistemom za ventilaciju ''air vent'' dim.2,70x1,40 m | kom | 33
- | Jednokrilni dim.0,95x1,40 m | kom | 2
Unutrašnja vrata
2.9.2. | Nabavka, transport i ugrađivanje unutrašnjih punih jednokrilnih vrata u ramu od Al eloksiranih profila s krilima od medijapan ploča.
Cenom obuhvaćeno i sav potreban okov.
Obračun po kom.
Jednokrilna
- | Dim.1,00x2,05 m | kom | 17
- | Dim.0,80x2,05 m | kom | 6
2.9.3. | Nabavka, transport i ugrađivanje unutrašnjih protivpožarnih jednokrilnih vrata u ramu od Al eloksiranih profila s krilima od Al lima i PP ispunom. Vo=30'.
Cenom obuhvaćeno i sav potreban okov.
Obračun po kom.
Jednokrilna
- | Dim.1,00x2,05 m | kom | 1
- | Dim.0,80x2,05 m | kom | 1
2.9.4. | Nabavka, transport i ugrađivanje unutrašnjih dvokrilnih protivdimnih vrata u ramu od Al eloksiranih profila, zastaklenih sigurnosnim staklom d=6mm.
Cenom obuhvaćeno i sav potreban okov.
Obračun po kom.
- | Dim.1,40x2,20 m | kom | 1
Unutrašnje pregrade
2.9.5. | Nabavka, transport i montaža unutrašnjih protivdimnih pregrada sa vratima, od Al eloksiranih profila, zastakljenih sigurnosnim staklom d=6mm.
Cenom obuhvaćeno i sav potreban okov.
Obračun po kom.
| Dim.2,70x2,20 m | kom | 2
2.9.6. | Nabavka, transport i montaža toalet kabina sa vratima, od HP laminata d=14 mm, sa nosačima od Al eloksiranih profila. Cenom obuhvaćeno brave, šarke, i potrebna konstrukcija za nošenje.
Obračun po m².
|  | m² | 17
2.9.7. | Nabavka, transport i montaža unutrašnjeg kliznog pregradnog zida od Al eloksiranih profila, zastakljenih sigurnosnim staklom d=10mm.
Cenom obuhvaćeno podkonstrukcija za nošenje i sav potreban okov.
Obračun po m².
|  | m² | 17
II | Bravarija
2.9.8. | Nabavka materijala, transport, izrada i montaža ograde stepeništa u svemu prema ogradi na koju se nadovezuje.
Stubovi, rukohvat i ramovi između stubova od čel.kutijastih profila sa ispunom od grifovane žice d=2mm i okcima 40x40mm.
Cenom obuhvaćeno zaštitno i finalno bojenje u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m.
|  | m' | 8
9.9. | Nabavka materijala, transport, izrada i montaža penjalica za izlaz na krov od čel.cevastih profila h=2,80m.
Cenom obuhvaćeno zaštitno i finalno bojenje.
Obračun po kom.
|  | kom | 2
SVEGA BRAVARSKI RADOVI:
2.10. | KERAMIČARSKI RADOVI
Granitna keramika
2.10.1. | Nabavka, transport i postavljanje podnih granito keramičkih pločica I klase na lepku.
Obračun po m² i m' .
- | Pod | m2 | 107
- | Sokl h=100mm | m' | 106
Glazirana keramika
2.10.2. | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase, na lepku sa fugovanjem istih.
Obračun po m².
|  | m2 | 136
2.10.3. | Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase na lepku.
Obračun po m² .
|  | m2 | 41.1
SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI:
2.11. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.11.1. | Nabavka, transport i postavljanje poda od višeslojnog parketa d=12 mm na lepku, sa prethodnom izradom mase za izravnanje. Izbor boje u tona u svemu prema zahtevu projektanta. Cenom obuhvaćeno i postavljanje obodne lajsne, parne brane i zvučne izolacije d=10mm.
Obračun po m².
|  | m2 | 489
SVEGA PODOPOLAGAČKI RADOVI:
2.12. | SPUŠTENI PLAFONI
2.12.1. | Nabavka, transport i postavljanje spušenog plafona od gips-kartonskih ploča d=12,5mm.
Cenom obuhvaćeno i konstrukcija za nošenje od čel.profila kao i upotreba lake skele.
Obračun po m².
Visina spuštanja prosečno 500 mm
|  | m2 | 17.2
2.12.2. | Nabavka, transport i postavljanje spušenih plafona od mineralnih ploča dim.600x600mm.
Cenom obuhvaćeno i konstrukcija za nošenje od čel.profila kao i upotreba lake skele.
Obračun po m².
Visina spuštanja prosečno 500 mm
- | Kancelarije | m2 | 472.06
- | Hodnik i step.prostor - protivpožarne ploče | m2 | 107.46
2.12.3. | Nabavka, transport i postavljanje spuštenih plafona od Al. ploča dim.600x600 mm. Cenom obuhvaćeno i konstrukcija za nošenje od Al profila, kao i upotreba lake skele.
Visina spuštanja prosečno 400mm.
Obračun po m².
|  | m2 | 41.1
SVEGA SPUŠTENI PLAFONI:
2.13. | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
2.13.1. | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnom bojom, sa gletovanjem i svim predradnjama prema GN. Cenom obuhvaćeno nabavka matetijala, transport i upotreba lake skele.
Obračun po m².
- | Zidovi i plafoni | m2 | 1583
- | Bojenje postojećih pregradnih zidova u zoni ojačanja stubova III sprata | m2 | 50
|  | m² | 1633
SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:
2.14. | RAZNI RADOVI
2.14.1. | Nabavka, transport i ugradnja prozorskih klupica od hrastove građe prve klase, širine 250 mm. Cenom obuhvaćeno bojenje u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m'.
|  | m' | 103
SVEGA RAZNI RADOVI:
R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  | Vrednost din
2.1 | DEMONTAŽA I RUŠENJE
2.2 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
2.3 | ARMIRAČKI RADOVI
2.4 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
2.5 | ZIDARSKI RADOVI
2.6 | MONTAŽNI RADOVI
2.7 | IZOLATERSKI RADOVI
2.8 | LIMARSKI RADOVI
2.9 | BRAVARSKI RADOVI
2.10 | KERAMIČARSKI RADOVI
2.11 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.12 | SPUŠTENI PLAFONI
2.13 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
2.14 | RAZNI RADOVI
UKUPNO ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI:

## 4.0 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
4.0 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
R.B. | Opis | Jed. mere | Mera količina | Jedinična cena (RSD) | Vrednost (RSD)
4.1 | SANITARNI VODOVOD
4.1.1. | PP vodovodne cevi
Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih cevi sa davanjem potrebnih fazonskih komada sa specijalnim aluminujumskim uloškom . Pri betoniranju svih zidova i međuspratne konstrukcije izvođač građevinskih radova je u obavezi da ostavi sve otvore za prolaz cevi kao i žljebove za razvod u sanitarnim čvorovima. Obračun se vrši po metru dužnom cevi.
| Ø 15 mm | m' | 20
| Ø 20 mm | m' | 8
| Ø 25 mm | m' | 5
4.1.2. | Povezivanje na postojeće vertikale
Povezivanje projektovane vodovodne mreže na postojeću .Obračun po komadu.
|  | kom. | 7
4.1.3. | Propusni ventili
Nabavka i montaža propusnih ventila (NP=10 bar-a) sa navojnim priključcima i točkićem, zajedno sa pratećim materijalom za ugradnju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila odgovarajućeg prečnika.
| Ø15 | kom | 2
| Ø20 | kom | 6
4.1.4. | Ispitivanje na probni pritisak
| Ispitivanje cevovoda na probni pritisak (10 bar-a) prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima. Obračun po m ispitane mreže. | m' | 33
4.1.5. | Dezinfekcija vodovodne mreže
| Dezinfekcija celokupne vodovodne mreže hlornim rastvorom (30 gr aktivnog hlora na 1 m3 vode). Dezinfekcija približno traje oko 3 časa. Nakon izvršene dezinfekcije, celokupnu vodovodnu mrežu treba dobro isprati čistom vodom, dok se ne izgubi miris hlora. | m' | 33
Obračun po m' cevi koja se dezinfikuje.
4.1.6. | Bakteriološki nalaz.
Bakteriološki nalaz.
Pre puštanja u eksploataciju vodovodne instalacije pribaviti potvrdu nadležne ustanove o ispitanim uzorcima vode u novoj mreži.
Obračun po računu nadležne službe +6%.
UKUPNO SANITARNI VODOVOD
4.2 | HIDRANTSKA MREŽA
4.2.1. | Povezivanje na hidrantsku mrežu
Povezivanje novoprojektovane hidrantske mreže na postojeću. Obračun po komadu.
|  | kom. | 2
4.2.2. | Čelično-pocinkovane cevi
Izvršiti nabavku i montažu čelično -pocinkovanih cevi sa svim odgovarajućim fitinzima.Cevi moraju da odgovaraju JUS.C.B5.225 a fitinzi JUS.M.B6 500-595.Cevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama na svakihv 1.5-2.0 m.Celokupna vodovodana instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima.Obračunava se i plaća po metru dužnom montirane vodovodne cevi
| Ø50 | m' | 8.5
| Ø65 | m' | 7.5
4.2.3. | Unutrašnji požarni hidrant
Izvršiti nabavku i montažu zidnog požarnog hidranta Ø52 mm sa mlaznicom, crevom od trevire 15 m i ventila ugrađenog u metalnu kutiju. Kutija mora biti vidno obojena i sa ključem.Proizvodnja "Vatrosprem" ili sl.
Plaća se po komadu montiranog hidranta.
|  | kom. | 2
UKUPNO HIDRANTSKA MREŽA
4.3 | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
4.3.1. | Iskop rova
Iskop rova u zemlji III kategorije za polaganje cevovoda. Prilikom iskopa bočne strane pravilno odsecati, a svu zemlju iz iskopa odbaciti od ivice rova najmanje 1 m. Pridržavati se propisa o bezbednosti na radu. Obračunava se i plaća po m3.
0-2m
| mašinski iskop 90% | m3 | 58.5
| ručni iskop 10% | m3 | 6.5
4.3.2. | Planiranje dna rova
Fino planiranje dna rova prema kotama iz projekta.Sva prekopana mesta ispuniti peskom i nabiti. Obračunava se i plaća po m2.
|  | m2 | 51
4.3.3. | Polaganje peska
Nabavka, transport i ugradnja peska, ispod, iznad i sa strane cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu, cev delimično zatrpati peskom i izvršiti ispitivanje na pritisak, zatim izvršiti nasipanje u sloju od 20 cm iznad temena cevi. Nasipanje peska izvršiti ručno sa podbijanjem peska ispod i oko cevi ručnim nabijačima. Najveće zrno peska ne sme biti veće od 3mm. Obračunava se i plaća po m3.
|  | m3 | 15
4.3.4. | Zatrpavanje rova
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm.Posle sloja od 40 cm zemlju nabiti ručnim vibracionim nabijačima ili mašinskim
putem do prirodne zbijenosti. Plaća se po m3.
|  | m3 | 50
4.3.5. | Odvoz zemlje
Odvoz viška materijala na deponiju koju odredi Investitor daljine do 5 km. U cenu ulazi utovar, prevoz, istovar i grubo rasplaniranje materijala na deponiji. Obračunava se i plaća po m3.
| kišna kanalizacija | m3 | 18.75
4.3.6. | PVC kanalizacione cevi
Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi. Obračun se vrši po m' ugrađenih cevi.
| Ø200 | m' | 63
4.3.7. | Liveno-gvozdene kanalizacione cevi
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih kanalizacionih cevi u dužini od 2 m iznad olučnjaka. Obračun se vrši po m' ugrađenih cevi.
|  | m' | 8
4.3.8. | Liveno-gvozdeni olučnjaci
| Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih olučnjaka sa revizionom koficom za čišenje. | kom | 4
4.3.9. | Ispitivanje cevovoda
Ispitivanje cevovoda na vodonepropustljivost prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima.Plaća se po m' .
|  | m' | 63
4.3.10. | Izrada revizionih silaza
Izrada revizionih silaza na kanalizacionoj mreži od armirano betonskih prstenova MB 30. Revizioni silazi su kružnog poprečnog preseka unutrašnjeg prečnika 1,0 m. Završni deo je konusni sa svetlim otvorom 0,6 m. U zidove ugraditi penjalice. U cenu je ušla i izrada kinete i obrada otvora za prodor cevi i slivničke veze. Obračun po m'.
|  | m' | 4.5
4.3.11. | Izrada AB prstena
Izrada armirano betonskog prstena, unutrašnjeg prečnika 62.5 cm za postavljanje poklopca. Obračunava se i plaća po kompletno izvedenom i montiranom prstenu.
|  | kom | 3
4.3.12. | Montaža penjalica
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica DIN 1212.Obračun se vrši po komadu komplet montirane penjalice. Penjalice se ugrađuju na 30 cm smaknuto.
|  | kom | 9
4.3.13. | Priključenje na postojeću spoljašnju mrežu atmosferske kanalizacije. Obračun po komadu.
|  | kom | 1
4.3.14. | Liveno gvozdeni poklopci
Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca za klasu opterećenja 125 kN, svetlog otvora 625 mm. Obračun po komadu
|  | kom | 3
UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
4.4. | FEKALNA KANALIZACIJA
4.1. | Povezivanje kanalizacione vertikale
Povezivanje novoprojektovane kanalizacione vertikale na na postojeću vertikalu.
|  | kom. | 12
4.4.2. | PVC kanalizacione cevi
Izraditi horizontalnu i vertikalnu mrežu od plastičnih kanalizacionih cevi prema dimenzijama u projektu. Na svim potrebnim mestima staviti odgovarajuće fazonske komade. Cevi i fazonski komadi se spajaju utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom. Plaća se po m´ postavljene cevi.
| Ø 50 | m' | 10
| Ø 75 | m' | 12
| Ø 110 | m' | 55
4.4.3. | Ventilacione glave
Nabavka i montaža ventilacionih glava od pocinkovanog lima. Uz ventilaciju dati opšivku od lima preko krova.Obračun se vrši po komadu komplet postavljene kape, odgovarajućeg prečnika.
| Ø 150 | kom | 7
| Ø 125 | kom | 5
4.4.4. | Ispitivanje cevovoda
Ispitivanje cevovoda na vodonepropustljivost prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima.Plaća se po m' .
|  | m' | 77
UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA
4.5 | SANITARIJE
4.5.1. | Umivaonik
Nabavka i montaža umivaonika 60x48 cm od fajansa velike čvrstoće, boje prema enterijeru, sa sledećom pratećom opremom:
-dva ek ventila
- poniklovani sifon 5/4” sa poniklovanom odvodnom cevi sa rozetnom
- jednoručna stojeća baterija za hladnu i toplu vodu (po izboru Investitora ).
Obračun se vrši po komadu komplet montiranog i ispitanog umivaonika.
|  | kom | 4
4.5.2. | WC šolja
Nabavka, transport i montaža WC šolje od fajansa sa vertikalnim odvodom. Pozicijom obuhvaćeni: WC šolja, vodokotlić , cev 3/8" za povezivanje vodokotlića, sedište sa poklopcem od tvrde plastike, gumena podloga ispod šolje, PVC cev Ø110 za spoj šolje sa kanalizacijom, mesingani zavrtnjevi i plastični tiplovi za spoj šolje i poda , ek ventil.
Obračun po komadu komplet montirane i ispitane šolje.
|  | kom | 4
4.5.3. | Trokadero
| Ovaj rad obuhvata nabavku, transport | kom. | 1
I montažu i probno ispitivanje i
sve prateće radove na postavljanju trokadera.Komplet trokadero se sastoji od:
- školjke od sanitarnog porcelana sa gornjom hromiranom rešetkom
- visikomontažnog vodokotlića sa ispirnom cevi
- zidne jednoručne baterije za toplu i hladnu vodu sa produženom lulom- dva propusna ventila Ø15 mm sa rozetnama
- jednog ugaonog mesinganog hromiranog ventila Ø15 mm sa kapom, rozetnom i fleksibilnom cevi sa holenderom
4.5.4. | Nabavka, transport i montaža zidnog pisoara sa svim potrebnim materijalom za povezivanje na instalacije vodovoda i kanalizacije. Obračun po komadu montiranog pisoara.
|  | kom | 2
4.5.5. | Nabavka i montaža sudopere sa odgovarajućim sifonom i slavinom i dva ek ventila.
Plaća se po komadu.
|  | kom | 1
4.5.6. | Nabavka, transport i montaža PE podnog slivnika sa rešetkom od nerđajućeg čelika (prohroma) i sifonom. Posebnu pažnju posvetiti obradi površine oko slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm.
Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog slivnika.
| Ø 70 | kom. | 3
| Ø 100 | kom. | 1
UKUPNO SANITARIJE:
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost (RSD)
4.1 | SANITARNI VODOVOD
4.2 | HIDRANTSKA MREŽA
4.3 | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
4.4 | FEKALNA KANALIZACIJA
4.5 | SANITARIJE
UKUPNO HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

## 5.0 ELEKTROENERGETSKIH INST.
5.0 | PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
R.B. | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena (RSD) | Ukupno (RSD)
5.A. | INSTALACIA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA
Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugrađivanje, kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ugradnja, ispitivanja i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno - prvobitno stanje, svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima i konstrukcijama.
Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema propisima, važećim za predmetne vrste radova.
5.1. | RAZVODNI ORMANI
5.1.1. | Razvodni orman +RT-4.1
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad razvodnog ormana za napajanje instalacije osvetljenja i priključnica, za mrežno i dizelsko napajanje električnom energijom, u stepenu zaštite IP41, za montažu na zid. Orman je dvodelni, metalni sa vratima i bravom.
U "mrežni" deo ormana je ugrađena sledeća oprema:
| Tropolni grebenasti prekidač 160A , 500V, tip 0-1, za ugradnju na DIN šinu 35mm, sa ručicom za ugradnju na vrata ormana | kom | 1
| Tropolni grebenasti prekidač 80A , 500V, tip 0-1, za ugradnju na DIN šinu 35mm, sa ručicom za ugradnju na vrata ormana | kom | 2
| Automatski zaštitni prekidač 10A, 1p, 6kA, tip "B", montaža "plug-in" na šinu 35mm | kom | 10
| Automatski zaštitni prekidač 16A, 1p, 6kA, tip "B", montaža "plug-in" na šinu 35mm | kom | 26
| Automatski zaštitni prekidač 10A, 3p, 6kA, tip "C", montaža "plug-in" na šinu 35mm | kom | 1
| Automatski zaštitni prekidač 20A, 3p, 6kA, tip "C", montaža "plug-in" na šinu 35mm | kom | 5
| Signalne sijalice za prikaz prisustva faza | kom | 3
| Pg uvodnice, redne stezaljke, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, natpisne pločice i sav sitan instalacioni materijal. | komplet
U "dizelski" deo ormana je ugrađena sledeća oprema:
| Tropolni grebenasti prekidač 25A, 500V, tip 0-1, za ugradnju na vrata ormana | kom | 1
| Automatski zaštitni prekidač 10A, 3p, 6kA, tip "B", montaža "plug-in" na šinu 35mm | kom | 2
| Pg uvodnice, redne stezaljke, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, natpisne pločice i sav sitan instalacioni materijal. | komplet
| UKUPNO Razvodni orman +RT-4.1 | kom | 1
UKUPNO RAZVODNI ORMANI
5.2 | KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR
5.2.1. | Napojni vodovi razvodnih ormana
Kablovi sa provodnicima od bakra, komplet sa polaganjem na kablovske regale, obujmice ili provlačenjem kroz čelične ili PVC cevi. Kablovi su sledećih tipova i preseka:
| XP00 4x70 mm2 | m | 210
| PP00-Y 5x6 mm2 | m | 210
| PP-Y 1x35 mm2 | m | 40
5.2.2. | Napojni vodovi instalacije osvetljenja i priključnica
Kablovi sa provodnicima od bakra, komplet sa polaganjem na kablovske regale, obujmice ili provlačenjem kroz čelične ili PVC cevi. Kablovi su sledećih tipova i preseka:
| PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 880
| PP00-Y 5x1,5 mm2 | m | 250
| PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 1000
| PP00-Y 5x4 mm2 | m | 170
5.2.3. | Kablovski regali
Perforirani pocinkovani kablovski nosač, komplet sa pravim, ugaonim, račvastim i krstastim elementima, spojnicama i držačima postavljenim na svakih 1 m,
| PNK 50 mm | m | 40
| PNK 100 mm | m | 20
| PNK 200 mm | m | 40
| PNK 300 mm | m | 16
| PNK 400 mm | m | 5
5.2.4. | Instalacione cevi
| savitljivo rebrasto crevo, PVC ø25mm | m | 220
| savitljivo čelično crevo, SAPA ø25mm | m | 15
5.2.5. | Protiv-požarni materijal
| Protiv-požarni materijal sa atestom za zatvaranje otvora za prolaz kablova iz jednog prostora u drugi u dužini od 1 metar sa obe strane. | kg | 5
5.2.6. | Ostalo
| Nespecificiran sitan-montažni materijal | paušalno | 1
UKUPNO KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR
5.3 | SVETILJKE
Ovaj deo predmera i predračuna obuhvata isporuku, montažu i povezivanje opisanih svetiljki uključujući:
Isporuku i postavljanje pribora za vešanje ili odgovarajućih tiplova za pričvršćivanje svetiljke na tavanici ili zidu,
Postavljanje u svetiljke sijalice, odnosno fluo cevi i startera
Pranje, brisanje i nameštanje na svetiljke staklene ili plastične kugle, zvona ili poklopca koji su sastavni deo svetiljke
Ispitivanje i stavljanje pod napon
Zamenu svih sijalica, fluo cevi i startera koji ne budu ispravni u trenutku tehničkog prijema instalacije
Svetiljke su sledećih karakteristika:
5.3,1 | Svetiljka F1
| Fluorescentna zidna svetiljka sa jednom fluo cevi od 28W, T16, 4000K, komplet sa prozirnim difuzorom i elektronskom prigušnicom, stepen zaštite IP43. Svetiljka se montira u toaletima iznad ogledala. | kom | 2
5.3,2 | Svetiljka F2
| Fluorescentna plafonska nadgradna svetiljka sa dve fluo cevi 28W, T16, 4000K, komplet sa prozirnim difuzorom, aluminijumskim reflektorom i elektronskom prigušnicom. Stepen zaštite IP43, slična tipu "Orien DO OC ECG 228", Buck | kom | 5
5.3,3 | Svetiljka F3
| Fluorescentna plafonska ugradna svetiljka sa dve fluo cevi 28W, T16, 4000K, komplet sa prozirnim difuzorom, aluminijumskim reflektorom i elektronskom prigušnicom. Stepen zaštite IP43, slična tipu "Arco DO OC ECG 228", Buck | kom | 8
5.3,4 | Svetiljka F4
| Fluorescentna plafonska ugradna svetiljka sa 4 fluo cevi 14W, T16, 4000K, komplet sa sjajnim rasterom sa ograničenjem blještanja (saglasno EN 12464 - UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2) i elektronskom prigušnicom. Stepen zaštite IP20, slična tipu "Arco DL OC ECG 414", Buck | kom | 66
5.3,5 | Svetiljka F5
| Fluo-kompakt ugradna svetiljka sa dve sijalice 26W, TC-D, 4000K, komplet sa prozirnim difuzorom, aluminijumskim reflektorom i elektronskom prigušnicom. Stepen zaštite IP43, slična tipu "Adria DO OC ECG 226", Buck | kom | 24
5.3,6 | Svetiljka F6
| Fluo-kompakt ugradna svetiljka sa sijalicom 26W, TC-D, 4000K, komplet sa prozirnim difuzorom, aluminijumskim reflektorom i elektronskom prigušnicom. Stepen zaštite IP43, slična tipu "Adria DO OC ECG 126", Buck | kom | 4
5.3,7 | Svetiljka F7
| Usmeravajuća ugradna svetiljka sa LED izvorom 22W, 4000K, komplet sa prozirnim difuzorom, i elektronskim balastom. Stepen zaštite IP41, slična tipu "Dora OC ECG 1x111 22,5W", Buck | kom | 18
5.3,8 | Svetiljka F8
| Fluorescentna zatvorena plafonska ugradna svetiljka sa 4 fluo cevi 14W, T16, 4000K, komplet sa opal difuzorom i elektronskom prigušnicom. Stepen zaštite IP41, slična tipu "Arco DO OC ECG 414", Buck | kom | 1
5.3,9 | Svetiljka EXIT
| Protivpanična svetiljka za obeležavanje izlaza sa LED izvorom 3W, sopstvenim izvorom energije autonomije 3h, uređajem za dopunjavanje, dodatnom oznakom izlaza i elektronskim predspojnim uređajem. Stepen zaštite IP41, slična tipu GR-310 "Olympia Electronic" | kom | 24
5.3.10 | Svetiljka E1
| Protivpanična svetiljka za osvetljenje evakuacionog puta, sa LED izvorom 3W, sopstvenim izvorom energije autonomije 3h, uređajem za dopunjavanje, i elektronskim predspojnim uređajem. Stepen zaštite IP41, slična tipu GR-310 "Olympia Electronic" | kom | 10
UKUPNO SVETILJKE
5.4 | INSTALACIONI MATERIJAL
Isporuka i ugradnja modularnog instalacionog materijala komplet sa ugradnim kutijama, montažnim ramovima i dekorativnim ramovima. Materijal se ugrađuje u PVC kutijama u pregradne zidove od gips-karton ploča ili opeke, prema podacima datim u grafičkoj dokumentaciji.
5.4.1. | Prekidač unakrsni 10A, 250V, komplet sa dekorativnim okvirom bele boje, sličan tipu "Aling" i doznom ø60mm | kom | 3
5.4.2. | Prekidač naizmenični 10A, 250V, komplet sa dekorativnim okvirom bele boje, sličan tipu "Aling" i doznom ø60mm | kom | 2
5.4.3. | Prekidač običan 10A, 250V, komplet sa dekorativnim okvirom bele boje, sličan tipu "Aling" i doznom ø60mm | kom | 5
5.4.4. | Prekidački set sa: - 2kom prekidač običan 10A, 250V - 1kom montažna kutija 2M, montažni nosač i dekorativni ram | kom | 7
5.4.5. | Prekidački set sa: - 3kom prekidač običan 10A, 250V - 1kom montažna kutija 3M, montažni nosač i dekorativni ram | kom | 8
5.4.6. | Priključnica (mrežno napajanje) sa zaštitnim kontaktom, 16A, 250V, komplet sa dekorativnim okvirom bele boje, sličan tipu "Aling" i doznom ø60mm | kom | 12
5.4.7. | Priključnica (sigurnosno napajanje) sa zaštitnim kontaktom, 16A, 250V, komplet sa dekorativnim okvirom crvene boje, sličan tipu "Aling" i doznom ø60mm | kom | 2
5.4.8. | Priključni set sa: - 2kom priključnica sa zaštitnim kontaktom, 10A, 250V, 2M - 1kom montažna kutija 4M, montažni nosač i dekorativni ram | kom | 29
5.4.9. | Priključni set sa: - 4kom priključnica sa zaštitnim kontaktom, 10A, 250V, 2M - 1kom montažna kutija 8M, montažni nosač i dekorativni ram | kom | 24
5.4.10. | Sitan - montažni materijal | paušalno | 1
UKUPNO INSTALACIONI MATERIJAL
5.5 | OSTALI TROŠKOVI INVESTITORA
5.5.1. | Pregled i ispitivanje električnih instalacija jake struje, izrada atesta i puštanje u rad. | paušalno | 1
5.5.2. | Tehnički prijem objekta i davanje dozvole za rad. | paušalno | 1
SVEGA OSTALI TROŠKOVI INVESTITORA:
REKAPITULACIJA INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA |  |  |  |  | Vrednost RSD
5.1 | RAZVODNI ORMANI
5.2 | KABLOVI I PRIBOR
5.3 | SVETILJKE
5.4 | INSTALACIONI MATERIJAL
5.5 | OSTALI TROŠKOVI INVESTITORA |  |  |  |  | 0
UKUPNO INSTALACIJE OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA:
R.B. | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena (RSD) | Ukupno (RSD)
5.B. | INSTALACIJA UZEMLJENJA I BROMOBRANA
5.6.1. | Demontaža postojeće instalacije gromobrana, postavljene po ravnom krovu objekta, komplet sa transportom i odlaganjem na mesto koje odredi investitor u krugu TE Kostolac. | paušalno | 1
5.6.2. | Isporuka bakarne sabirnice za uzemljenje SIP (sa 10 priključnih mesta) sa povezivanjem na postojeću glavnu zaštitnu sabirnicu u objektu, provodnikom PP-Y 1x35mm2 i povezivanjem zaštitne sabirnice ormana+RT4.1 na SIP provodnikom PP-Y 1x35mm2. U cenu je uračunata i isporuka i ugradnja provodnika PP-Y 1x35mm2 dužine 55m i sav potreban montažni materijal. | paušalno | 1
5.6.3. | Izrada instalacije unutrašnjeg uzemljenja i izjednačenja potencijala, povezivanjem metalnih kućišta ormana i kablovskih regala na sabirnicu za uzemljenje SIP provodnikom PP-Y 1x16mm2, kao što je prikazano na crtežu broj E15028-E006. U cenu je uračunata isporuka i ugradnja provodnika PP-Y 1x16mm2 dužine 40m i sav potreban montažni materijal. | paušalno | 1
5.6.4. | Izrada instalacije izjednačenja potencijala, povezivanjem metalnih cevi grejanja (takođe i vodovoda, ako budu upotrebljene metalne cevi) na sabirnicu za uzemljenje SIP provodnikom P/F-Y 1x10mm2, kao što je prikazano na crtežu broj E15028-E006. U cenu je uračunata isporuka i ugradnja provodnika P/F-Y 1x10mm2 dužine 30m i sav potreban montažni materijal. | paušalno | 1
5.6.5. | Povezivanje stubova noseće čelične konstrukcije na postojeće spusne vodove gromobranske instalacije, pomoću ukrsnog komada i trake FeZn 20x3mm, prethodno zavarene za čelični stub, kao što je prikazano u grafičkoj dokumentaciji. | kom. | 12
5.6.6. | Izrada prihvatnog sistema gromobranske intalacije na slemenu pomoću trake FeZn 20x3mm, koja se pričvršćuje pomoću odgovarajućih držača za sleme limenog krova, postavljenih na međusobnom rastojanju max. 1m. U cenu je uračunata i nabavka, transport i ugrađivanje svog potrebnog montažnog materijala. | m1 | 60
5.6.7. | Izrada prihvatnog sistema gromobranske intalacije pomoću trake FeZn 20x3mm, koja se pričvršćuje za "dvovodni" metalni krovni pokrivač pomoću držača, postavljenih na međusobnom rastojanju do 1m. Držači trake se pričvršćuju za metalni krovni pokrivač lepljenjem. U cenu je uračunata i nabavka, transport i ugrađivanje svog potrebnog montažnog materijala. | m1 | 190
5.6.8. | Izrada spusnih vodova gromobranske intalacije pomoću trake FeZn 20x3mm, koja se pričvršćuje za metalne fasadne panele pomoću držača, postavljenih na međusobnom rastojanju do 1m. Držači trake se pričvršćuju za fasadne panele zavrtnjima sa upotrebom odgovarajućih zaptivnih podmetača . U cenu je uračunata i nabavka, transport i ugrađivanje svog potrebnog montažnog materijala. | m1 | 60
5.6.9. | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada "traka-traka" za međusobno povezivanje vodova prihvatnog sistema gromobranske instalacije i povezivanje sa spusnim vodovima gromobranske instalacije, kao što je prikazano u grafičkoj dokumentaciji. | kom. | 33
UKUPNO INSTALACIJE UZEMLJENJA I GROMOBRANA:
Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  | Vrednost RSD
5.A | INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA
5.B | INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA
UKUPNO ELEKREOENERGETSKIH INSTALACIJA:

## 6.0 TELEKOMUN. I DOJAVA POARA
6.1. TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE
Red. br. | Opis | Jed. mere | Količina | Jed. cena (RSD) | Ukupan iznos (RSD)
UREĐAJI I OPREMA
6.1.1. | Aktivna oprema
6.1.1.1. | L2 svič sa 48x1000BaseT (PoE) i 2xGigabit SFP interfejsa | kom. | 2
6.1.1.2. | L2 svič sa 24x1000BaseT (PoE) i 2xGigabit SFP interfejsa | kom. | 1
6.1.1.3. | SFP modul 1000BaseLX/LH | kom. | 6
6.1.2. | Pasivna oprema
6.1.2.1. | Slobodnostojeći 19“ rack orman dimenzija 800x800x2000mm (ŠxDxV) sa 4 ventilatora i termostatom opremljen sa: • Horizontalnim organizatorom kablova 1U – kom 7. • Razvodnom letvom sa 8 oboda – kom 2. • Policom za rek – kom 2. | kom. | 1
6.1.2.2. | Optički nemetalni kabl sa 12 monomodnih vlakana (G.652D), nezapaljiv, bez halogenih elemenata, ojačan aramidnim vlaknima | m | 100
6.1.2.3. | STP kabl, cat.6, nezapaljiv, bez halogenih elemenata | m | 3450
6.1.2.4. | Optički peč panel, 19”, 1U, sa 12 E2000, APC adaptera opremljen kasetama za splajsovanje i pigtejlovima | kom. | 2
6.1.2.5. | Peč panel, STP, cat.6, 19”, 1U, sa 24 RJ45 adaptera | kom. | 5
6.1.2.6. | Priključna kutija za 4xRJ45 za montažu u šupljem zidu, sa prirubnicom i maskom, | kom. | 20
6.1.2.7. | Priključna kutija za 2xRJ45 za montažu u šupljem zidu, sa prirubnicom i maskom, | kom. | 8
6.1.2.8. | Priključna kutija za 4xRJ45 za montažu u stolu | kom. | 2
6.1.2.9. | Adapter RJ45, STP, cat.6 | kom. | 104
6.1.2.10. | Optički peč kabl, LC/LC duplex, 2m | kom. | 2
6.1.2.11. | Optički peč kabl E2000APC/LC duplex, 2m | kom. | 2
6.1.2.12. | STP, cat. 6 peč kabl, RJ45 konektor, 3m | kom. | 104
6.1.2.13. | Perforirani nosač kablova, širine 100mm | m | 110
6.1.2.14. | Perforirani nosač kablova, širine 200mm | m | 42
6.1.2.15. | Perforirani nosač kablova, širine 300mm | m | 12
6.1.3. | Telefonija
6.1.3.1. | IP telefon AASTRA 6865i | kom. | 40
6.1.3.2. | IP telefon AASTRA 6867i | kom. | 10
6.1.4. | Kontrola pristupa
6.1.4.1. | Server za kontrolu pristupa | kom. | 1
6.1.4.2. | 2xčitač kartica, magnetni kontakt, električna brava, taster za deblokadu električne brave, kontroler sa Ethernet interfejsom | komplet | 2
6.1.4.3. | Smart/RFID kartica | kom. | 100
6.1.5. | Napajanje
6.1.5.1. | UPS, 2x5000VA (3500W), 1+1 konfiguracija, 4x12V baterije VRLA, 100Ah (autonomija 1 sat), 19” rack orman 800x800x2000mm (ŠxDxV) | komplet | 1
6.1.5.2. | Kabl za napajanje PP/J 3 x 2,5mm2 | m | 80
6.1.5.3. | Priključna kutija za 2 priključnice za montažu u šupljem zidu, sa prirubnicom i maskom | kom. | 1
6.1.5.4. | Priključnica dvopolna, 16A, 230V | kom. | 2
6.1.5.5. | Kabl za uzemljenje P/F 16mm2 | m | 10
6.1.1.6. | Ostalo
6.1.1.6.1. | Montažni i instalacioni nespecificirani materijal. | paušalno
SVEGA UREĐAJI I OPREMA
6.1.2. | RADOVI
6.1.2.1. | Izvođenje radova na postavljanju uređaja i opreme specificiranih u poziciji UREĐAJI I OPREMA. | komplet | 1
SVEGA RADOVI
OSTALI TROŠKOVI
6.1.2.1. | Transport uređaja i opreme. | komplet | 1
6.1.2.2. | Unošenje izmena u projektnu dokumentaciju tokom izvođenja radova i izrada dokumentacije izvedenog objekta. | komplet | 1
SVEGA OSTALI TROŠKOVI
| R E K A P I T U L A C I J A TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE |  |  |  | Vrednost (RSD)
UREĐAJI I OPREMA
RADOVI
OSTALI TROŠKOVI
UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE
6.2. SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
Red. br. | Opis | Jed. mere | Količina | Jed. cena (RSD) | Ukupan iznos (RSD)
6.2.1. | UREĐAJI I OPREMA
Sistem automatske dojave požara
6.2.1.1. | Modul tip LIF601-1 za proširenje postojeće centrale za dojavu požara BC-600 za još jednu petlju (127 adresa). Modul služi za priključenje novoprojektovanih javljača. | kom. | 1
6.2.1.2. | Optički adresabilni detektor dima sa izolacionim prekidačima za ugradnju na plafon | kom. | 48
6.2.1.3. | Kombinovani adresabilni detektor dima sa izolacionim prekidačima za ugradnju na plafon | kom. | 1
6.2.1.4. | Podnožje za montažu automatskog javljača požara sa individualnom adresom na plafon. | kom. | 49
6.2.1.5. | Ručni javljač požara sa individualnom adresom | kom. | 3
6.2.1.6.2. | Paralelni indikator delovanja | kom. | 23
6.2.1.7. | Alarmna sirena sa bljeskalicom | kom. | 2
6.2.1.8. | Instalacioni kabl:
| - JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8, | m | 100
| - JE-H(St)H – 1x2x0.8 mm. | m | 400
6.2.1.9. | Instalacione bezhalogene PVC cevi:
| - Ø20 mm | m | 200
6.2.1.10. | Montažni i instalacioni nespecificirani materijal. | Paušalno
Svega ostalih radova sistema automatske dojave požara:
6.2.2. | RADOVI
6.2.2.1. | Izrada instalacija i montaža uređaja sistema za signalizaciju požara specificirane u poziciji UREĐAJI I OPREMA. | komplet | 1
SVEGA RADOVI:
6.2.3. | OSTALI TROŠKOVI
6.2.3.1. | Transport uređaja i opreme.
6.2.3.2. | Troškovi projektovanja, ugovaranja opreme i radova, nadzora tehničkog prijema i slično.
6.2.3.3. | Unošenje izmena u projektnu dokumentaciju tokom izvođenja radova i izrada dokumentacije izvedenog stanja.
SVEGA OSTALI TROŠKOVI:
UREĐAJI I OPREMA
6.3.5.1. | UPS, 2x5000VA (3500W), 1+1 konfiguracija, 4x12V baterije VRLA, 100Ah (autonomija 1 sat), 19” rack orman 800x800x2000mm (ŠxDxV) | komplet | 1
6.3.5.2. | Kabl za napajanje PP/J 3 x 2,5mm2 | m | 80
6.3.5.3. | Priključna kutija za 2 priključnice za montažu u šupljem zidu, sa prirubnicom i maskom | kom. | 1
6.3.5.4. | Priključnica dvopolna, 16A, 230V | kom. | 2
6.3.5.5. | Kabl za uzemljenje P/F 16mm2 | m | 10
6.3.6. | Ostalo
6.3.6.1. | Montažni i instalacioni nespecificirani materijal. | paušalno
SVEGA UREĐAJI I OPREMA
RADOVI
6.3.7.1. | Izvođenje radova na postavljanju uređaja i opreme specificiranih u poziciji UREĐAJI I OPREMA. | komplet | 1
SVEGA RADOVI
OSTALI TROŠKOVI
6.3.8.1. | Transport uređaja i opreme. | komplet | 1
6.3.8.2. | Unošenje izmena u projektnu dokumentaciju tokom izvođenja radova i izrada dokumentacije izvedenog objekta. | komplet | 1
SVEGA OSTALI TROŠKOVI
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost (RSD)
UREĐAJI I OPREMA
RADOVI
OSTALI TROŠKOVI
UKUPNO SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA:
| Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost (RSD)
UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE
UKUPNO SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA:
UKUPNO TELEKOMUNIKACIJE I SIGNALIZACIJE

## 7.0 MAŠINSKI
7.0 MAŠINSKI RADOVI RADOVI
R.B. | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena (RSD) | Ukupno (RSD)
7.A | INSTALACIJA GREJANJA
7.A1 | Mašinski radovi:
7.1 | Isporuka i montaža livenih radijatora, formiranih u baterije, sa odgovarajućim brojem članaka. Radijatori su proizvod FKR Zrenjanin, tip Termik-2, veličina 600/110.
Ova pozicija obuhvata izradu radijatorskih veza, tj. postavljanje ventila i navijka kao jedno skidanje i nameštanje radijatorskih baterija zbog završnih radova.
Veličina radijatora:
| 600/110 | čl | 204
7.2 | Isporuka i montaža livenih radijatorskih redukcija, sledećih dimenzija:
| 5/4 - levi | kom | 20
| 5/4 -1/2 desni | kom | 16
7.3 | Isporuka i montaža livenih radijatorskih slepih čepova, sledećih dimenzija:
| 5/4 - levi | kom | 16
| 5/4 - desni | kom | 20
7.4 | Isporuka i montaža nosača (U oblika ugradjenih u pod) za livene radijatore | kom | 36
7.5 | Isporuka i montaža držača-odstojnika za livene radijatore | kom | 25
7.6 | Isporka i montaža cevnih radijatora (sušača peškira) izradjenih od bakra, plastificiranih, ispitani i atestirani, sledećih dimenzija BxH:
| 500x800mm | kom | 2
7.7 | Isporuka i montaža radijatorskih ventila (za termoglavu), proizvod HERZ( ili slično):
| DN15 NP6 | kom | 20
7.8 | Isporuka i montaža radijatorskih navijaka, proizvod HERZ( ili slično):
| DN15 NP6 | kom | 20
7.9 | Isporuka i montaža termoglava za ugradnju na radijatorske ventile, proizvod HERZ (ili slično) | kom | 20
7.10 | Isporuka i montaža šiber ventila na odzračnoj mreži, sledećih dimenzija:
| DN15 NP6 | kom | 17
7.11 | Isporuka i montaža crnih čeličnih cevi bez šava, prema SRPS.C.B5.226, sledećih di-menzija:
| Ø21,3x2,00mm | m | 288
7.12 | Za lukove, redukcije, spojni zaptivni material, kiseonik i disugas, hilzne,čvrste i pšokretne oslonce obujmice, kao i za ostali potrošni materijal plaća se 50% od pozicije broj 11 | pauš | 1
7.13 | Materijal, izrada i montaža suda za sakupljanje i ispuštanje vazduha, izradjenog od crne čelične cevi, zajednoi sa prelivnom cevi i loptastim ventilom DN15, sledećih dimenzija:
| DN250 L=600mm | komp | 1
7.A1 | UKUPNO Mašinski radovi:
7.A2 | ČIŠĆENJE I BOJENJE:
7.1 | Čišćenje svih cevi, oslonaca i obujmica od korozije, i bojenja osnovnom bojom u dva premaza | m² | 25
7.2 | Bojenje svih vidljivih cevi, osnaca i obujmica, pokrivnom bojom otpornom na temperature u dva premaza | m² | 15
7.A2 | UKUPNO ČIŠĆENJE I BOJENJE:
7.A3 | GRAĐEVINSKI RADOVI:
7.1 | Probijanje otvora u podovima i zidovima za prolaz cevovoda za grejanje | pauš | 1
7.A3 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
7.B | INSTALACIJA VENTILACIJE
7.1 | Isporuka i montaža krovnog ventilatora, proizvod S&P tip CTVB/4 250( ili slično) sledećih tehničkih karakteristika:
| Protok 2000 m3/h Napor 135 Pa El snaga 325W | komp | 1
7.2 | Isporuka i montaža krovnog ventilatora, proizvod S&P tip CTVB/4 400( ili slično) sledećih tehničkih karakteristika:
- Protok 4200 m3/h
- Napor 160 Pa
| - El snaga 1100W | komp | 1
7.3 | Isporuka i montaža metalnog postolja za krovni ventilator za poziciju 1. Materijal krova je trapezni lim, ugao krova 6°. Ovom pozicijom obuhvaćeno je fiksirabnje postolja na krov. Nije obuhvaćeno opšivka oko postolja i hidroizolacija izmedju postolja i krova. | kom | 1
7.4 | Isporuka i montaža metalnog postolja za krovni ventilator za poziciju 2. Materijal krova je trapezni lim, ugao krova 6°. Ovom pozicijom obuhvaćeno je fiksirabnje postolja na krov. Nije obuhvaćeno opšivka oko postolja i hidroizolacija izmedju postolja i krova. | kom | 1
7.5 | Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora sa elektromagnetnom žaluzinom, proizvod S&P (ili sličan), sledećih karakteristika:
| -Protok 150m3/h | kom | 1
7.6 | Isporuka I montaža ventila za izvlačenje vazduha, proizvod S&P (ili slično), sledećih karakteristika:
| - Ø 100mm | kom | 10
7.7 | Isporuka I montaža spoljne fiksne žaluzine izrađene od aluminijuma, proizvod TROX (ili slično) sledećih dimenzija:
| BxH=700x1300mm | kom | 2
7.8 | Isporuka I montaža prestrujnih rešetki za ugradnju u vrata, dimenzije:
| BxH=625x425mm | kom | 2
| BxH=225x125mm | kom | 1
7.9 | Materijal izrada I montaža ventilacionih kana-la, pravi i fazonski delovi, od pocinkovanog lima, zajedno sa priborom za povezivanje I kačenje, debljina lima prema tehničkim uslo-vima | kg | 140
7.10 | Isporuka I montaža flexibilnih neizolovanih cevi, dimenzija:
| Ø100mm | m | 15
7.B | UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE
7.C | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE (HLAĐENJA)
7.1 | Isporuka I montaža rashladnih uređaja u tzv. “multi-split” izvođenju, toplotne pumpe, proizvod LG, tip FM56AH U32 (ili od drugog proizvodjača) sledećih tehničkih karakteristika (sistemi S1-S4):
7.S1 | Spoljašnja jedinica
- Rashladni kapacitet 18.5 kW
| - Grejni kapacitet 16.7 kW | kom | 1
Unutrašnje jedinice (3 kasetne, 1 zidna):
- Rashladni kapcitet 5.3 kW
| - Grejni kapacitet 5.8 kW | kom | 4
7.S2 | Spoljašnja jedinica:
- Rashladni kapacitet 18.5 kW
| - Grejni kapacitet 16.7 kW | kom | 1
Unutrašnje jedinice (5 kasetnih):
- Rashladni kapacitet 5.3 kW
| - Grejni kapacitet 5.8 kW | kom | 5
7.S3 | Spoljašnja jedinica:
- Rashladni kapacitet 18.5 kW
| - Grejni kapacitet 16.7 kW | kom | 1
Unutrašnje jedinice(5 kasetnih):
- Rashladni kapacitet 5.3 kW
| - Grejni kapacitet 5.8 kW | kom | 5
7.S4 | Spoljašnja jedinica:
- Rashladni kapacitet 18.5 kW
| - Grejni kapacitet 16.7 kW | kom | 1
Unutrašnje jedinice (5 kasetnih, 1 zidna):
- Rashladni kapacitet 5.3 kW
| - Grejni kapacitet 5.8 kW | kom | 6
| Sistemi (S1÷S4) za hladjenje | komp | 4
Ovom pozicijom obuhvaćen je kompletan materijal I pribor za montažu (bakarni cevovodi, izolacija, elektro kablovi, PVC cevovodi za drenažu, navojne šipke itd)
7.C | UKUPNO INSTALACIJA KLIMATIZACIJE (HLAĐENJA)
7.D | PRIPREMO-ZAVRŠNI RADOVI I TRANSPORT
7.1 | Pripremni radovi obuhvataju upoznavanje sa projektom i objektom, usaglašavanje projekta sa stanjem na licu mesta, razmeravanje i obeležavanje, organizacija gradilišta i magacin, i ispuštanje vode iz instalacije. | pauš | 1
7.2 | Transport opreme materijala do gradilišta, slaganje i istovar u magacinu, kao i prenos od magacina do mesta ugradnje u objektu | pauš | 1
7.3 | Završni radovi obuhvataju: -punjenje instalacije za grejanje vodom, -hladnu i toplu probu i puštanje u rad instalacije za grejanje, -vršenje regulacije na radijatorskim ventilima kao i merenje temperature po prostorijama, -merenje količina odsisanog vazduha i po-dešavanje na ventilacionim ventilima, -puštanje instalacije za hladjenje u rad i me-renje temperature po prostorijama, -izrada projekta izvedenog objekta i upustva za rukovanje i održavanje, i predaja atesne i garantne dokumentacije, -iznošenje, otpadnog materijala i čišćenje prostorija. | pauš | 1
7.D | UKUPNO PRIPREMO-ZAVRŠNI RADOVI I TRANSPORT
R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  | Vrednost EUR
7.A | INSTALACIJA GREJANJA:
7.A1 | MAŠINSKI RADOVI:
7.A2 | ČIŠĆENJE I BOJENJE:
7.A3 | GRADjEVINSKI RADOVI:
7.B | INSTALACIJA VENTILACIJE
7.C | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE (HLAĐENJA)
7.D | PRIPREMO-ZAVRŠNI RADOVI I TRANSPORT
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI:

## 8.0 ZAŠTITA OD POŽARA
8.0 OPREMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Red. br. | Opis | Jed. mere | Količina | Jed. cena (RSD) | Ukupan iznos (RSD)
8.1. | Isporuka i montaža prenosnog vatrogasnog aparata za gašenje početnih požara sa prahom, sa nosačem, tipa S-9 sa 9 kg praha | kom. | 4
8.2. | Isporuka i montaža prenosnog vatrogasnog aparata za gašenje početnih požara sa gasom CO2, tipa CO2-5 sa 5 kg gasa | kom. | 1
8.0 | UKUPNO OPREMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA :

## ZBIRNA RTEKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A |  | Vrednost din
2.0 | ARHITEKTONSKO GRAEVINSKI RADOVI
4.0 | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
5.0 | ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
6.0 | UKUPNO TELEKOMUNIKACIJA U SIGNALIYACIJE
7.0 | MAŠINSKI RADOVI
8.0 | ZŠTITA OD POŽARA
UKUPNO RADOVA: